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Введение

Схема теплоснабжения городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – го «Город Йошкар-Ола») на период до 2027 года является предпроектным документом по обоснованию эффективного и безопасного функционирования городской системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения го «Город Йошкар-Ола» на период до 2027 года (далее – схема теплоснабжения) разработана на основании постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 565/667.

Схема теплоснабжения состоит из 10 разделов и обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения го «Город Йошкар-Ола» до 2027 года (далее – обосновывающие материалы).

Базовым годом для разработки схемы теплоснабжения является 2012 г.

При разработке схемы теплоснабжения использованы:

- генеральный план городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденный решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 14.07.2009 г. № 745-IV;

- правила землепользования и застройки городского округа «Город Йошкар-Ола»,утвержденные решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24.12.2009 г. № 30-V;

- документация по источникам тепловой энергии, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

- конструктивные данные по тепловым сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность;

- базы данных теплосбытовых организаций по потребителям тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, на технологию;

- технические характеристики и проектная документация по зданиям, строениям и сооружениям;

- энергетические паспорта и отчеты по энергетическим обследованиям источников тепловой энергии, зданий, строений и сооружений;

- материалы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по признанию многоквартирных домов аварийными, подлежащими сносу;

- своды правил и актуализированные редакции строительных норм и правил по строительной климатологии, котельным установкам, тепловой защите зданий, отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, тепловым сетям, тепловой изоляции оборудования и трубопроводов и др.

1.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

Целью настоящего раздела является описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, в том числе зон действия производственных котельных и индивидуального теплоснабжения,  описание технологических, оперативных и диспетчерских связей

 Под зоной действия производственных котельных понимается часть территории городского округа, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Секционирующая задвижка - задвижка, устанавливаемая на трубопроводах водяных систем теплоснабжения для проведения ремонтных работ. В соответствии с МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» секционирующие задвижки устанавливается на расстоянии не более 1000м друг от друга.

Городской округ «Город Йошкар-Ола» расположен на Марийской низменности, в 50 км к северу от Волги на ее левом притоке реки Малая Кокшага, в 862 км к востоку от Москвы. Город основан в 1584 г. Площадь городского округа 101,8 км2. На период актуализации мэром города является Плотников Павел Вячеславович (рабочий телефон 41-44-89). 

По состоянию на 1 января 2013 г. в городе  насчитывается 257,015 тыс. чел. По данным теплосбыта МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (далее сокращенно ТЭЦ-1) отапливается 1957 жилых домов, 281 административное здание, 311 общественных зданий, 1652 нежилых здания и помещения, 123 прочих здания. На территории города располагаются (по состоянию на 2008 год) 1183 промышленных предприятия, 3207 предприятий малого бизнеса. На одного жителя в среднем приходится 23 м2 общей площади.

Климат города умеренно-континентальный, на него влияют воздушные массы умеренных широт, отличающиеся сухостью и приносящие высокую температуру летом и низкую – зимой. Вторжение морского воздуха вызывает продолжитель​ные оттепели зимой и прохладную дождливую погоду летом. Весной и осенью территория города находится под влиянием, в основном, западных циклонов, приходящих с Атлантического океана. Средняя температура воздуха в январе составляет минус 12,1 °С, в феврале минус 11,4 °С, в марте минус 4,6 °С, в апреле плюс 4,7 °С, октябре плюс 3,4 °С, в ноябре минус 3,7 °С, в декабре минус 9,4 °С. Среднегодовая температура наружного воздуха равна плюс 3,4 °С [1].

Теплоснабжение городского округа осуществляется от ТЭЦ-1 , от Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» (далее сокращенно - ТЭЦ-2), котельных ООО «Марикоммунэнерго», котельных предприятий и организаций города.

В составе ТЭЦ-1 функционируют 2 котельных цеха. Котельный цех №1 осуществляет эксплуатацию основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ-1 и котельной «Заречная» (№37).

В настоящее время котельный цех №2 осуществляет эксплуатацию 17 отопительных котельных (№№ 3, 4, 6, 9, 10, 14,16, 24, 26-30, 32, 34,35, 38). 

Эксплуатацию 22 центральных тепловых пунктов (№1-20, 21, 23) осуществляет цех тепловых сетей.

Также ТЭЦ-1 имеет 13 отопительных котельных (ОК №№  11-13, 17-23, 31, 33) за пределами города Йошкар-Ола, в связи с чем они не рассматривались.

На ТЭЦ-2 установлено 2 энергетических котла, 2 турбогенератора и 3 водогрейных котла. ТЭЦ-2 обеспечивает около половины потребности Республики Марий Эл в электроэнергии. ТЭЦ-2 снабжает город Йошкар-Олу тепловой энергией. В летний период ТЭЦ-2 обеспечивает горячей водой почти весь город. На балансе ТЭЦ-2 имеется также 4 центральных тепловых пункта (№1, 3, 4, 5).

Снабжение предприятий тепловой энергией и теплоносителями осуществляют котельные ОАО «Стройкерамика», ОАО «Марбиофарм», ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», ООО «Стройтерм», ООО «Марий Эл Дорстрой», МБУ «Центр организации дорожного движения «Сигнал» (передана на баланс МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»), ОАО «Специализированное жилищно-эксплуатационное управление» (с июля 2013 года передана ТЭЦ-1 под №25), МП «Троллейбусный транспорт». Также данные котельные осуществляют теплоснабжение некоторых жилых домов, зданий и сооружений.

ФГКУ «войсковая часть 95504»; ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление «Казанский» №124, в/г 20 и в/г 15; ФКУ «Исправительная колония №6 УФСИН России по Республике Марий Эл»; ФКУ «ЖКУ УФСИН России по РМЭ» в схеме теплоснабжения не рассматриваются, т. к. в них соблюдается особый режим функционирования организаций на основании закона РФ от 14.07.1992 N 3297-1 (ред. от 22.11.2011)  «О закрытом административно-территориальном образовании». 

ООО «Арслан» был исключен из рассмотрения, т.к. котельная предприятия находится в п. Шап за пределами г. Йошкар-Ола.

ОАО «Деревообрабатывающий завод» до сих пор не имеет энергетического паспорта, необходимые сведения не представило. 

Расположение источников тепловой энергии на карте городского округа «Город Йошкар-Ола» представлено на рис. 1.1.1.
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Рис. 1.1.1. Расположение источников тепловой энергии

1.1.1. Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих организаций

Под эксплуатационной зоной действия теплоснабжающих организаций понимается территория городского округа, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.
Система централизованного теплоснабжения города состоит из эксплуатационных зон действия ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ОАО «Марикоммунэнерго». Зоны действия перечисленных источников теплоснабжения представлены на рис. 1.1.1.1 и более подробно – в Приложении 3 к Утверждаемой части схемы теплоснабжения городского округа «Город Йошкар-Ола» до 2027 года.
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Рис. 1.1.1.1. Зоны действия источников теплоснабжения

1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

Ввиду совмещения обязанностей теплоснабжающей и теплосетевой

организаций в одной организации – ТЭЦ-1, договорные отношения между ними отсутствуют. Функции теплосетевой организации в части трубопроводов тепловых сетей, находящихся на балансе ТЭЦ-1, выполняет сама ТЭЦ-1. Протяженность тепловых сетей составляет 206,5 (в 2-х трубном исчислении), в т.ч. паровых-2,2 км.

Тепловую энергию от ТЭЦ-2 передает и распределяет теплосетевая организация «Марийские тепловые сети», созданная в 1984 г., являющаяся структурным подразделением ТЭЦ-2. Ввиду совмещения обязанностей теплоснабжающей и теплосетевой организаций в одной организации – ТЭЦ-2, договорные отношения между ними также отсутствуют. Функции теплосетевой организации в части трубопроводов тепловых сетей, находящихся на балансе ТЭЦ-2, выполняет сама ТЭЦ-2. Протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе ТЭЦ-2, составляет 30,36 км в двухтрубном исполнении, в том числе 13,4 км – магистральных и 16, 9 км –квартальных сетей. 

Между ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 заключен договор купли-продажи тепловой энергии и теплоносителя, которой ежегодно пролонгируется, все изменения (практически ежемесячно) оформляются отдельными соглашениями. Согласно этому договору ТЭЦ-2 обязуется поставлять ТЭЦ-1 до границ балансовой принадлежности, указанных в приложении к данному договору, тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель (химочищенную воду) для нужд отопления и горячего водоснабжения потребителей, а ТЭЦ-1 обязуется принимать отпущенные ей тепловую энергию и теплоноситель и оплачивать их стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных в данном договоре.
1.1.3. Описание технологических, оперативных и диспетчерских связей

Для осуществления своей деятельности ТЭЦ-1 в своем составе имеет следующие структурные подразделения:

-котельные цеха №1, №2 осуществляют эксплуатацию основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ и отопительных котельных;

-цех тепловых сетей эксплуатирует и производит ремонт тепловых сетей, ЦТП, станций подкачки;

-химический цех осуществляет подготовку химически очищенной воды;

-цех электрических сетей предназначен для эксплуатации и ремонта кабельных и воздушных линий, сетей уличного освещения, ТП, РП;

-электроцех эксплуатирует и производит ремонт электрохозяйства предприятия;

-цех тепловой автоматики и измерений занимается обслуживанием средств тепловой автоматики и измерений, установленных в ОК и ЦТП;

-транспортный цех обслуживает автотранспорт всех цехов и подразделений предприятия;

-цех централизованного ремонта и строительства производит ремонт и строительство тепловых сетей, зданий и сооружений, ремонт оборудования;

-механический участок изготовляет металлоизделия, необходимые для осуществления производственной деятельности;

-отдел технического и экологического контроля (ОТЭК) осуществляет контроль состояния металлов и сварки теплотехнического оборудования и сетей, диагностику состояния оборудования и трубопроводов, контроль за охраной окружающей среды;

-группа автоматизации систем управления тепловыми процессами и вычислительной техники (АСУТП и ВТ) эксплуатирует и ремонтирует средства телемеханики, занимается обслуживанием компьютерной техники и программным сопровождением;

-комплексная наладочная группа производит наладку теплоэнергетического оборудования и систем теплоснабжения;

-теплосбыт осуществляет расчеты с потребителями тепловой энергии, учет и контроль за рациональным использованием тепловой энергии;

-диспетчерская служба осуществляет оперативное управление энергетическими объектами;

-служба охраны труда и производственного контроля и осуществляет производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, установленных федеральными законами;

-метрологическая служба имеет основной задачей обеспечение единства и достоверности измерений при производстве и распределении тепловой и электрической энергии.

Структура управления ТЭЦ-1 представлена на рис.1.1.3.1. Непосредственно директору подчиняются главный инженер и заместитель директора по снабжению и производству, отдел документального обеспечения управления, финансовый отдел, бухгалтерия, отдел капитального строительства и др. Главный инженер руководит работой котельных цехов, цехами тепловых и электрических сетей, химическим, электроцеха,  цеха тепловой автоматики и измерений, цеха централизованного ремонта и строительства, транспортного цеха, отделами документационного обеспечения, технологического и экологического контроля, по сопровождению транспорта электрической энергии, теплосбыта, ПТО и работой других служб. Зам. директора по снабжению и производству осуществляет руководство  механическим участком, отделом МТС и др.
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Рис. 1.1.3.1. Структура управления ТЭЦ-1

Организация оперативно-диспетчерского управления на ТЭЦ-2 является типовой и включает в себя центр управления технологическим процессом – главный щит управления, на котором находится дежурный инженер станции (ДИС), который отвечает за соблюдение установленного графика электрической нагрузки и выполнение плановых (нормативных) значений технико-экономических показателей (ТЭП) станции. ДИСу непосредственно подчинены начальники смен, другой персонал  блочных (БЩУ) и групповых щитов управления (ГрЩУ). Старшие операторы обеспечивают поддержание фактических ТЭП энергоблоков в соответствии с их плановыми (нормативными) значениями. Управление технологическими процессами на ТЭС осуществляют операторы отдельных энергоблоков. Персонал местных щитов управления, общестанционного и общеблочного назначения осуществляет наблюдение за работой оборудования и выполняет распоряжения ДИС, начальника смены (старшего оператора энергоблока). Взаимодействие и связь между всеми операторами ТЭС регламентируют служебные инструкции, в основу которых положен принцип организационной иерархии. Структура управления ТЭЦ-2 является многоуровневой. В настоящее время ТЭЦ-2 является филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс».
1.1.4. Описание зон действия производственных источников тепловой энергии

Эксплуатационные зоны действия производственных источников тепловой энергии приведены на рис. 1.1.4.1.
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Рис.1.1.4.1. Зоны действия производственных источников тепловой энергии
Эксплуатационная зона действия производственно-отопительной котельной ОАО «Стройкерамика» представлена на рис. 1.1.4.2. Она ограничивается с севера бульваром Данилова, с востока улицей Героев Сталинградской битвы, с юга улицей Кирпичная, с запада улицей К. Либкнехта.
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Рис.1.1.4.2. Объекты теплоснабжения производственно-отопительной котельной ОАО «Стройкерамика»
Эксплуатационная зона действия производственно-отопительной котельной ОАО «Марбиофарм» представлена на рис. 1.1.4.3. Она ограничивается с северо-востока улицей Панфилова, с юго-востока улицей Складской, с юго-запада железной дорогой, с северо-запада улицей К. Маркса.
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Рис.1.1.4.3. Объекты теплоснабжения производственно-отопительной котельной ОАО «Марбиофарм»
Эксплуатационная зона действия производственно-отопительной котельной ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» представлена на рис. 1.1.4.4. Она ограничивается с севера улицей Строителей, с востока улицей автодороги Вятка, с юга улицей Большое Чигашево.
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Рис.1.1.4.4. Объекты теплоснабжения производственно-отопительной котельной ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат»
Эксплуатационная зона действия производственно-отопительной котельной ООО «Стройтерм» представлена на рис. 1.1.4.5. Она ограничивается частью здания 102/103, расположенного по адресу ул. Строителей, 95.

[image: image8.png]



Рис.1.1.4.5. Объекты теплоснабжения производственно-отопительной котельной ООО «Стройтерм»
Эксплуатационная зона действия производственно-отопительной котельной ОАО «Марий Эл Дорстрой» представлена на рис. 1.1.4.6. Она ограничивается зданием, расположенным по адресу ул. Пролетарская,17.
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Рис.1.1.4.6. Объекты теплоснабжения производственно-отопительной котельной ОАО «Марий Эл Дорстрой»
Эксплуатационная зона действия отопительной котельной №25 МУП ТЭЦ-1 (до 2015г.МБУ «Центр организации дорожного движения «Сигнал») представлена на рис. 1.1.4.7. Она ограничивается зданием, расположенным по адресу ул. Строителей,107.
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Рис.1.1.4.7. Объекты теплоснабжения отопительной котельной №25
Эксплуатационная зона действия производственно-отопительной котельной МП «Троллейбусный транспорт» представлена на рис. 1.1.4.8. Она ограничивается с севера улицей Водопроводная, с востока улицей Вавилова, с юга улицей Пролетарская, с запада улицей Машиностроителей.
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Рис.1.1.4.8. Объекты теплоснабжения производственно-отопительной котельной МП «Троллейбусный транспорт»

1.1.5. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения города представлены на рис. 1.1.5.1.

Они выделены желтым цветом и ограничиваются одно-, двух-, трех-этажными зданиями и одноэтажными строениями и сооружениями, расположенными в мкр. Тарханово, по ул. Водопроводной, ул. Дружбы, ул. Куйбышева, ул. Строителей, ул. Пролетарской, ул. К. Маркса. Также зоны индивидуального теплоснабжения находятся в мкр. Звездном, вдоль по Казанскому шоссе, на ул. З. Космодемъянской, ул. Мира, ул. Большое Чигашево, ул. Мышино.
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Рис. 1.1.5.1. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

1.2. Описание источников тепловой энергии

Целью настоящего раздела является определение для источников с

выработкой тепловой энергии (котельных) базовых (на момент разработки схемы  теплоснабжения) значений целевых показателей эффективности систем  теплоснабжения города:

- средневзвешенного срока службы котлоагрегатов, лет;

- усредненного расхода условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, кгу.т./Гкал;

- собственных нужд, Гкал/ч;

- УРУТ на отпуск тепловой энергии, кгу.т./Гкал;

- удельного расхода электроэнергии на отпуск тепловой энергии с

коллекторов, кВт*ч/Гкал;

- удельного расхода теплоносителя на отпуск тепловой энергии с

коллекторов, м3/Гкал;

- коэффициента использования установленной тепловой мощности, %.

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе  по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).
Котельные ТЭЦ-1 оборудованы различными паровыми и водогрейными котлами с производительностью от 0,4 до 50 Гкал/ч.

1.2.1. ТЭЦ-1

По состоянию на 2017 год на ТЭЦ-1 установлены водогрейные котлы КГВМ-50-150 (2 шт.), ПТВМ-30М-4 (5 шт.), паровые котлы КЕ-35-24/370 ГМ (3 шт.).

 В 2011 г. водогрейный котел ПТВМ-30М-4 ст.  №1 был демонтирован. Вместо него 19 декабря 2011 г. введен в эксплуатацию водогрейный котел КГВМ-50-150 ст. №1, регистрационный №7247, заводской №205710770, изготовленный в апреле 2011 г.
29.01.2016 г. введен в эксплуатацию новый котел КГВМ-50-150  взамен демонтированного котла ПТВМ-30М-4 ст. №2, регистрационный №5360, заводской №252, изготовлен в октябре 1965 г., введен в эксплуатацию 15 января 1970 г.

Водогрейный котел ПТВМ-30М-4  ст. №3, регистрационный №5458, заводской №1101, был изготовлен в сентябре 1971 г., введен в эксплуатацию 14 декабря 1972 г.

Водогрейный котел ПТВМ-30М-4 ст.  №4, регистрационный №5653, заводской №2195, изготовлен в ноябре 1975 г., введен в эксплуатацию 15 марта 1977 г.
Водогрейный котел ПТВМ-30М-4 ст.  №5, регистрационный №5691, заводской № 2560, изготовлен в декабре 1976 г., введен в эксплуатацию 23 декабря 1977 г.
Водогрейный котел ПТВМ-30М -4 ст. №6, регистрационный №5786, заводской №2867, был изготовлен в сентябре 1977 г., введен в эксплуатацию 14 декабря  1979 г.

Водогрейный котел ПТВМ-30М-4 ст.  №7, регистрационный №5910, заводской № 4614, изготовлен в июне 1981 г., введен в эксплуатацию 20 декабря 1982 г.
Паровой котел КЕ-35-24/370 ГМ  ст. №1, регистрационный №5760, заводской №2981, был изготовлен в апреле 1977 г., введен в эксплуатацию 28 декабря 1978 г.
Паровой котел КЕ-35-24/370 ГМ ст. №2, регистрационный №5884, заводской №935 был изготовлен в июле  1979 г., введен в эксплуатацию 16 февраля 1982 г.
Паровой котел КЕ-35-24/370 ГМ ст.  №3, регистрационный №5826, заводской №2984, был изготовлен в марте  1977 г., введен в эксплуатацию 12 марта 1981 г.
Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов  ТЭЦ-1 приводится  в  табл. 1.2.1.1.

Таблица 1.2.1.1
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов ТЭЦ-1
	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	ПТВМ-30М-4 ст. №1
	1970
	Выведен из эксплуатации в 2011 г.

	2
	КГВМ-50-150 ст. №1
	2011
	1

	3
	КГВМ-50-150 ст. №2
	2016
	0

	4
	ПТВМ-30М -4 ст. №3
	1972
	40

	5
	ПТВМ-30М-4  ст. №4
	1977
	35

	6
	ПТВМ-30М -4 ст. №5
	1977
	35

	7
	ПТВМ-30М-4 ст. №6
	1979
	32

	8
	ПТВМ-30М-4  ст. №7
	1982
	30

	9
	КЕ-35-24/370 ГМ ст. №1
	1978
	34

	10
	КЕ-35-24/370 ГМ  ст. №2
	1982
	30

	11
	КЕ-35-24/370 ГМ ст. №3
	1981
	31

	Средневзвешенный срок службы, лет
	31


Усредненный  расход  условного  топлива  (УРУТ)  на  выработку  и отпуск  тепловой  энергии,  удельные  расходы  электроэнергии  и теплоносителя  на  отпуск  тепловой  энергии, коэффициент  использования  установленной  тепловой  мощности котельной  представлены  в  табл.  1.2.1.2. 

Коэффициент  использования  установленной  тепловой  мощности  котельной вычислялся по формуле Ку=Nвыр/Nmax, где  Nвыр,Nmax–  тепловая производительность котельной  в  текущем  году и максимально  возможная  теплопроизводительность котельной, соответственно.

Таблица 1.2.1.2

Удельные расходы условного топлива, электроэнергии и теплоносителя ТЭЦ-1
	Показатель
	2010
	2011
	2012

	Удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	156,1
	156,8
	156,2

	Удельный расход условного топлива (УРУТ) на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	160,3
	160,4
	159,9

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии  , кВт*ч/Гкал
	26,6
	27,8
	30,6

	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кВт*ч/Гкал
	27,3
	28,5
	31,3

	Удельный расход теплоносителя, м3/Гкал
	37,6
	39,4
	43,7


Целевые показатели эффективности ТЭЦ-1 в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.1.3.

Таблица 1.2.1.3
Целевые показатели эффективности ТЭЦ-1
	
	Показатель
	Размерность
	2010
	2011
	2012

	1.
	Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ
	МВт
	5,1
	5,1
	5,1

	2.
	Установленная тепловая мощность ТЭЦ,  в т.ч.:
	Гкал/ч
	225
	225
	323,34

	2.1.
	 отопительных отборов турбоагрегатов
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	2.2.
	 производственных отборов турбоагрегатов
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	2.3.
	 турбоагрегатов с противодавлением
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	2.4.
	 встроенных конденсационных пучков
	Гкал/ч
	20
	20
	20

	2.5.
	 пиковых водогрейных котлоагрегатов
	Гкал/ч
	205
	205
	258,04

	2.6.
	 редукционных охладительных установок (РОУ), работающих на сетевые пиковые                 подогреватели
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	3.
	УРУТ на выработку электроэнергии, в т.ч.:
	г.у.т./кВт-ч
	401,4
	401,4
	401,4

	3.1.
	 на выработку электроэнергии в

 теплофикационном режиме
	г.у.т./кВт-ч
	-
	-
	-

	3.2.
	 на выработку электроэнергии в   конденсационном  режиме
	г.у.т./кВт-ч
	401,4
	401,4
	401,4

	4.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	156,1
	156,8
	156,2

	5.
	УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ(
	г.у.т./кВт-ч
	446
	446
	446

	6.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ
	кг.у.т./Гкал
	160,3
	160,4
	159,9

	7.
	Проектный часовой коэффициент теплофикации
	б/р
	-
	-
	-

	8.
	Фактический часовой коэффициент теплофикации
	б/р
	-
	-
	-

	9.
	Фактический годовой коэффициент теплофикации
	б/р
	-
	-
	-

	10.
	Коэффициент использования установленной электрической мощности
	%
	23,48
	20,4
	16,36

	11.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	63,4
	70,54
	79,7


Примечание: «Станция» работает в конденсационном режиме.

1.2.2. ОК №37 («Заречная»)

По состоянию на 2017 год в котельной №37  установлены  водогрейные котлы КВГМ-20-150 (4 шт.), КВГМ-50-150 (2 шт.), паровые котлы ДЕ-16-14ГМ (2 шт.), ДЕ-25-14ГМ (1 шт.).

Водогрейный котел КВГМ 20-150 ГМ ст. №1, регистрационный №6738, заводской  №8625, изготовлен в августе 1989 г., введен в эксплуатацию 16 декабря 1996 г.
Водогрейный котел КВГМ 20-150 ГМ ст. №2, регистрационный №6739, заводской №8626, изготовлен в августе 1989 г., введен в эксплуатацию 17 декабря 1996 г.

Водогрейный котел КВГМ 20-150 ГМ  ст. №3, регистрационный №6740, заводской №9247, изготовлен в августе 1991 г., введен в эксплуатацию 29 ноября 1996 г.

Водогрейный котел КВГМ 20-150 ГМ ст. №4, регистрационный №6741, заводской №9246, изготовлен в августе 1991 г., введен в эксплуатацию 29 ноября 1996 г.

Водогрейный котел КВГМ 50-150 ГМ ст. №5, регистрационный №6980, заводской № 9654, изготовлен в июле 1993 г., введен в эксплуатацию 20 февраля 2004 г.

Водогрейный котел КВГМ 50-150 ГМ ст. №6, регистрационный №7135, заводской №10521,  изготовлен в июле 2006 г., введен в эксплуатацию 17 декабря 2007г.

Паровой котел ДЕ-16-14ГМ ст. №1, регистрационный №6742, заводской №92423, изготовлен в июле 1989 г., введен в эксплуатацию 28 ноября 1996 г.

Паровой котел ДЕ-16-14ГМ ст. №2, регистрационный №6743, заводской №92423, изготовлен в июле 1989 г., введен в эксплуатацию 28 ноября 1996 г.

Паровой котел ДЕ-25-14ГМ ст. №3, регистрационный №7102, з0аводской №6301, изготовлен в апреле 2006 г., введен в эксплуатацию 22 февраля 2007г.

Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов  котельной  приводится  в  табл. 1.2.2.1. 
Таблица 1.2.2.1
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов ОК № 37

	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	КВГМ-20-150 ст. №1
	1998
	15

	2
	КВГМ-20 -150 ст.№2
	1998
	15

	3
	КВГМ-20-150  ст. №3
	1998
	15

	4
	КВГМ-20-150с  т. №4
	1998
	15

	5
	КВГМ-50-150 ст.№ 5
	2003
	10

	6
	КВГМ-50-150  ст. № 6
	2007
	6

	7
	ДЕ-25-14ГМ  ст. №1
	2006
	7

	8
	ДЕ-16-14ГМ  ст.№2
	1998
	15

	9
	ДЕ-16-14ГМ  ст.№3
	1998
	15

	Средневзвешенный срок службы, лет
	12,56


Целевые показатели эффективности ОК №37 в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.2.2.
Таблица 1.2.2.2
Целевые показатели работы ОК № 37

	№

п/п
	Целевые показатели
	Размер-ность
	2010
	2011
	2012

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	251,2
	251,2
	251,2

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	195,64
	195,64
	172,91

	3
	Потери установленной  тепловой мощности
	%
	9,44
	9,44
	9,44

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	10,65
	11,56
	12,56

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	151,0
	150,5
	150,8

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч 
	2,82
	2,89
	3,07

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	154,5
	153,9
	154,2

	8
	Удельный расход электроэнергии 
	кВт-ч/Гкал
	24,9
	26,9
	27,3

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	33,7
	35,0
	34,1

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	59,83
	61,28
	62,73


1.2.3. ОК №3

По состоянию на 2017 год в отопительной котельной №3 установлены и эксплуатируются водогрейные  котлы  КВГМ 10-150ГМ (3 шт.).

Водогрейный котел КВГМ 10-150 ГМ ст. №1, регистрационный №7037, заводской №6015, изготовлен в августе 1984 г., введен в эксплуатацию в октябре 1989 г.

Водогрейный котел КВГМ 10-150 ГМ ст. №2, регистрационный №7077, заводской №10450, изготовлен в 2005 г., введен в эксплуатацию в декабре 2005 г.
Водогрейный котел КВГМ 10-150 ГМ ст. №3, регистрационный №7038, заводской №6158, изготовлен в декабре 1984 г., введен в эксплуатацию в феврале 1991г.
Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов  котельной  приводится  в  табл. 1.2.3.1. 
Таблица 1.2.3.1

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов ОК № 3 
	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	КВГМ-10  ст. №1
	1989
	24

	2
	КВГМ-10 ст. №2
	2005
	8

	3
	КВГМ-10 ст. №3
	1991
	22

	Средневзвешенный срок службы, лет
	18


Целевые показатели эффективности ОК №3 в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.3.2.
Таблица 1.2.3.2
Целевые показатели работы ОК №3

	№

п/п
	Целевые показатели
	Размер-ность
	2010
	2011
	2012

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	34,89
	34,89
	34,89

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	25,61
	25,61
	25,61

	3
	Потери установленной  тепловой мощности
	%
	14,65
	14,65
	14,65

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	16
	17
	18

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	163,7
	158,9
	160

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч 
	0,33
	0,33
	0,38

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	167,5
	162,6
	163,7

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	27,9
	24,9
	24,8

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	54,8
	54,5
	55,4

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	51,25
	52,16
	59,84


1.2.4. ОК №4

По состоянию на 2017 год в котельной №4 установлены и эксплуатируются  водогрейные котлы ДЕВ-16/14(3шт.), паровые котлы ДЕ-10/14 (2 шт.).

Водогрейный котел ДЕВ-16/14 ГМ ст.№1, регистрационный №161, заводской №94053, введен в эксплуатацию в 1984 г. Был переведен в водогрейный режим в 2007  КР-2007г.

Водогрейный котел ДЕВ-16/14 ГМ ст. №2, регистрационный №163, заводской №41096,введен в эксплуатацию в 1990 г. Был переведен в водогрейный режим в 2008 г. КР-2006.

Водогрейный котел ДЕВ-16/14 ГМ ст. №3, заводской номер №901997, регистрационный №165, введен в эксплуатацию в 2008 г. Был переведен в водогрейный режим в 2008 г. КР-2008.

Паровой котел ДЕ-10/14 ст. №1, регистрационный №7092, заводской №32309,  был изготовлен в 1993г., введен в эксплуатацию в апреле 2004 г.

Паровой котел ДЕ-10/14 ст. №2, регистрационный №7100, заводской №1723, изготовлен в августе 1985 г.,  введен в эксплуатацию 6 марта 2007 г.

Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов  котельной  приводится  в  табл. 1.2.4.1. 
Таблица 1.2.4.1
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов ОК № 4 

	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	ДЕВ-16/14ГМ ст. №1
	1984
	29

	2
	ДЕВ-16/14 ст. №2
	1990
	23

	3
	ДЕ-10/14 ст. №1
	2004
	9

	4
	ДЕ-10/14 ст. №2
	2006
	7

	5
	ДЕВ-16/14 ГМ ст. №3
	2008
	5

	Средневзвешенный срок службы, лет
	14,6



Целевые показатели эффективности ОК №4 в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.4.2.
Таблица 1.2.4.2
Целевые показатели работы ОК №4

	№

п/п
	Целевые показатели
	Размер-ность
	2010
	2011
	2012

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	44,47
	44,47
	44,47

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	36,88
	36,88
	36,88

	3
	Потери установленной  тепловой мощности
	%
	3,57
	3,57
	3,57

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	12,6
	13,6
	14,6

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	176,6
	171,7
	180,7

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,58
	0,57
	0,59

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	183,5
	178,7
	187,8

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	25,3
	24,7
	25,8

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	48
	47
	49,5

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	70,37
	69,46
	72,17


1.2.5. ОК №6

По состоянию на 2017 год в котельной №6 установлены и эксплуатируются водогрейные котлы ТВГ-0,8 (2 шт.).

Водогрейный котел ТВГ-0,8 ст. №1, регистрационный №124, изготовлен в 1995 г. 

Водогрейный котел ТВГ-0,8 ст. №2, регистрационный №125, изготовлен в 1995 г. 

Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов  котельной  приводится  в  табл. 1.2.5.1. 
Таблица 1.2.5.1
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов ОК № 6

	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	ТВГ-0,8 ст. №1
	1995
	18

	2
	ТВГ-0,8 ст. №2
	1995
	18

	Средневзвешенный срок службы, лет
	18


Целевые показатели эффективности ОК №6 в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.5.2.
Таблица 1.2.5.2
Целевые показатели работы ОК №6

	№

п/п
	Целевые показатели
	Размер-ность
	2010
	2011
	2012

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	1,6
	1,6
	1,6

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,6
	0,6
	0,6

	3
	Потери установленной  тепловой мощности
	%
	24,98
	24,98
	24,98

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	16
	17
	18


	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	158,1
	161,2
	157,7

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0086
	0,0032
	0,0036

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	161,7
	165
	161,4

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	49,9
	40,1
	38,9

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	144,6
	133,7
	136,6

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	39,72
	39,72
	43,61


1.2.6. ОК №7

Котельная выведена из эксплуатации нагрузка подключена к ОК №4.

1.2.7. ОК №8

Котельная выведена из эксплуатации нагрузка подключена к ОК №37.

1.2.8. ОК №10

По состоянию на 2017 год в котельной №10 установлены и эксплуатируются  водогрейные котлы Изнаир-80 (2 шт.). 

Водогрейный котел Изнаир-80 ст. №1, регистрационный №6, заводской №706, введен в эксплуатацию в 2011
Водогрейный котел Изнаир-80 ст. №2, регистрационный №7, заводской №739, введен в эксплуатацию в 2011 г. 

Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов  котельной  приводится  в  табл. 1.2.8.1. 
Таблица 1.2.8.1

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов ОК № 10

	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	Изнаир-80 ст. №1
	2011
	1

	2
	Изнаир-80 ст. №2
	2011
	1

	Средневзвешенный срок службы, лет
	1


Целевые показатели эффективности ОК №10 в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.8.2.

Таблица 1.2.8.2
Целевые показатели работы ОК №10

	№

п/п
	Целевые показатели
	Размер-

ность
	2010
	2011
	2012

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	0,333
	0,333
	0,16

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,28
	0,28
	0,138

	3
	Потери установленной  тепловой мощности
	%
	2,23
	2,23
	2,23

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	1
	1

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	329,1
	294,2
	194,9

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч 
	0,002
	0,002
	0,002

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	336,1
	300,4
	198,9

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	48,6
	41,4
	35,1

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	273,6
	284,8
	272,8

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	32,43
	32,12
	34,63


1.2.9. ОК №14

По состоянию на 2017 год в котельной №14 установлены и эксплуатируются водогрейные котлы Изнаир-100 (4 шт.). 

Водогрейный котел Изнаир-100 ст.  №1, регистрационный №175, заводской №670, был введен в эксплуатацию в 2010 г. 

Водогрейный котел Изнаир-100 ст.  №2, регистрационный №176, заводской №699, был введен в эксплуатацию в 2010 г. 

Водогрейный котел Изнаир-100 ст. №3, регистрационный №178, заводской №668,  был введен в эксплуатацию в 2010 г. 

Водогрейный котел Изнаир-100 ст. №4, регистрационный №179, заводской №671, был введен в эксплуатацию в 2010 г. 

Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов  котельной  приводится  в  табл. 1.2.9.1. 
Таблица 1.2.9.1

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов ОК № 14

	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	Изнаир-100 ст. №1
	2010 г.
	2

	2
	Изнаир-100 ст. №2
	2010 г.
	2

	3
	Изнаир-100 ст. №3
	2010 г.
	2

	4
	Изнаир-100 ст. №4
	2010 г.
	2

	Средневзвешенный срок службы, лет
	2


Целевые показатели эффективности ОК №14 в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.9.2.
Таблица 1.2.9.2
Целевые показатели работы ОК №14

	№

п/п
	Целевые показатели
	Размер-ность
	2010
	2011
	2012

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	0,4
	0,4
	0,4

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,304
	0,304
	0,304

	3
	Потери установленной  тепловой мощности
	%
	11,63
	11,63
	11,63

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	0
	1
	2

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	180,0
	158,0
	151,9

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч 
	0
	0
	0

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	180,0
	158,0
	151,9

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	20,5
	21,3
	21,8

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	133,3
	118,7
	133,3

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	73,94
	73,95
	73,95


1.2.10. ОК №16

По состоянию на 2017 год в котельной №16 установлены и эксплуатируются водогрейные котлы Минск – 1 (3 шт.),  ТВГ – 0,8 (3 шт.), КСВ – 1,86 (2 шт.), КВ–2- 95 (2 шт.).
Водогрейный котел Минск-1 ст. №1, регистрационный №48, заводской №286026, введен в эксплуатацию 1983г.

Водогрейный котел Минск-1 ст. №2, регистрационный №50, введен в эксплуатацию в 1983 г.

Водогрейный котел Минск-1 ст. №3, регистрационный №49, заводской №286027, изготовлен в 1983 г.

Водогрейный котел ТВГ-0,8 ст. №4, регистрационный №53,  введен в эксплуатацию в 1983 г.

Водогрейный котел ТВГ-0,8 ст. №5, регистрационный №52, введен в эксплуатацию в 1983 г.

Водогрейный котел ТВГ-0,8 ст. №6, регистрационный №51,  введен в эксплуатацию в 1983 г.

Водогрейный котел КСВ-1,86 ст. №7, регистрационный №55, введен в эксплуатацию в 1988 г. 

Водогрейный котел КСВ-1,86 ст. №8, регистрационный №54, введен в эксплуатацию в 1988 г. 

Водогрейный котел КВ-2-95 ст. №9, регистрационный №56, установлен в 1994 г. 

Водогрейный котел КВ-2-95 ст. №10, регистрационный №57, установлен в 1994 г. 

Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов  котельной  приводится  в  табл. 1.2.10.1. 
Таблица 1.2.10.1
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов ОК № 16

	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	Минск-1 – 3 шт.
	1983
	29

	2
	ТВГ-08 – 3 шт.
	1983
	29

	3
	КСВ- 1,86 – 2 шт.
	1988
	24

	4
	КВ- 2/95 – 2 шт.
	1994
	18

	Средневзвешенный срок службы, лет
	26


Целевые показатели эффективности ОК №16 в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.10.2.

Таблица 1.2.10.2
Целевые показатели работы ОК №16

	№

п/п
	Целевые показатели
	Размерность
	2010
	2011
	2012

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	12,002
	12,002
	12,002

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	8,380
	8,380
	8,380

	3
	Потери установленной  тепловой мощности
	%
	18,81
	18,81
	18,81

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	24
	25
	26

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	184,4
	181,5
	182,2

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч 

	0,172
	0,172
	0,178

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	188,6
	185,6
	186,4

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	27,6
	29
	29,4

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	88,8
	92,4
	92,7

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	75,81
	75,82
	73,96


1.2.11. ОК №24

По состоянию на 2017 год в котельной №24 установлены и эксплуатируются водогрейные котлы Хопёр-63(2 шт.).
Водогрейный котел Хопёр-63 ст. №1, регистрационный №184, заводской №10, введен в эксплуатацию в 2005 г.

Водогрейный котел Хопёр-63  ст. №2, регистрационный  №185, заводской №19, введен в эксплуатацию в 2005  г.

Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов  котельной  приводится  в  табл. 1.2.11.1. 
Таблица 1.2.11.1
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов ОК №24

	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	Хопёр-63 ст. №1
	2005
	7

	2
	Хопёр-63 ст. №2
	2005
	7

	Средневзвешенный срок службы, лет
	7


Целевые показатели эффективности ОК №24 в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.11.2.

Таблица 1.2.11.2
Целевые показатели работы ОК №24

	№

п/п
	Целевые показатели
	Размер-ность
	2010
	2011
	2012

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	-
	0,165
	0,165

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	-
	0,089
	0,089

	3
	Потери установленной  тепловой мощности
	%
	-
	32,35
	37,28

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	6
	7

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	-
	172,6
	173,8

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч 
	-
	0,00032
	0,00085

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	-
	176,7
	177,9

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	-
	3,7
	13,9

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	-
	133,7
	133,7

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	-
	55,67
	57,37


1.2.12. ОК №25

После отопительного сезона 2011-2012 гг. ОК №25 была закрыта.
1.2.13. ОК №26

В 2015 г. котельная закрыта, нагрузка переведена на ЦТП-21 источник ТЭЦ-2.

1.2.14. ОК №27

По состоянию на 2017 год в котельной №27 установлены и эксплуатируются  водогрейные котлы марки КваС-Гн-0,8 (4 шт.).
Водогрейный котел КваС-Гн-0,8 №1, регистрационный №168, заводской  №51,  установлен в 2002 г.

Водогрейный котел КваС-Гн-0,8 №2, регистрационный №104, заводской №50, установлен в 2002 г.

Водогрейный котел КваС-Гн-0,8 №3, регистрационный №105, заводской №47, установлен в 2002 г.

Водогрейный котел КваС-Гн-0,8 №4, регистрационный №106, заводской №49, установлен в 2002 г.

Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов  котельной  приводится  в  табл. 1.2.14.1. 
Таблица 1.2.14.1
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов ОК № 27

	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	КваС-Гн-0,8 ст. № 1
	2002
	10

	2
	КваС-Гн-0,8 ст. № 2
	2002
	10

	3
	КваС-Гн-0,8 ст. № 3
	2002
	10

	4
	КваС-Гн-0,8 ст. № 4
	2002
	10

	Средневзвешенный срок службы, лет
	10


Целевые показатели эффективности ОК №27 в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.14.2.
Таблица 1.2.14.2
Целевые показатели работы ОК № 27

	№

п/п
	Целевые показатели
	Размер-ность
	2010
	2011
	2012

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	3,201
	3,201
	3,201

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,17
	2,17
	2,17

	3
	Потери установленной  тепловой мощности
	%
	21,17
	21,17
	21,17

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	8
	9
	10

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	159,7
	164,3
	159,0

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч 
	0,0224
	0,0187
	0,022

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	163,4
	168,0
	162,6

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	36,8
	38,7
	40,1

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	100,3
	102,9
	97,5

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	38,17
	31,86
	37,17


1.2.15. ОК №28

По состоянию на 2017 год в котельной №28 установлены и эксплуатируются   водогрейные котлы КВаС-Гн-0,8 (3 шт.).

Водогрейный котел КваС-Гн-0,8 №1, регистрационный №156, установлен в 1973г.

Водогрейный котел КваС-Гн-0,8 №2, регистрационный №158, установлен в 1973г.

Водогрейный котел КваС-Гн-0,8 №3, регистрационный №157, установлен в 2006 г.

Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов  котельной  приводится  в  табл. 1.2.15.1. 
Таблица 1.2.15.1
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов ОК № 28

	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	КваС-Гн-0,8 ст. № 1
	1973
	39

	2
	КваС-Гн-0,8 ст. № 2
	1973
	39

	3
	КваС-Гн-0,8 ст. № 3
	2006
	6

	Средневзвешенный срок службы, лет
	28


Целевые показатели эффективности ОК №28 в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.15.2.
Таблица 1.2.15.2
Целевые показатели работы ОК №28

	№

п/п
	Целевые показатели
	Размер-ность
	2010
	2011
	2012

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	2,4
	2,4
	2,4

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,6
	1,6
	1,6

	3
	Потери установленной  тепловой мощности
	%
	22,48
	22,48
	22,48

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	26
	27
	28

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	158,7
	154,7
	157,8

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч 
	0,216
	0,215
	0,022

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	162,3
	158,3
	161,4

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	28,5
	25,1
	27,8

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	120,3
	125,9
	124,6

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	48,16
	48
	49,6


1.2.16. ОК №29

По состоянию на 2017 год в котельной №29 установлены и эксплуатируются водогрейные котлы марки Изнаир-100 (2 шт.).

Водогрейный котел Изнаир-100 №1, регистрационный №, заводской №, был введен в эксплуатацию в 2010 г. 

Водогрейный котел Изнаир-100 №2, регистрационный №, заводской №, был введен в эксплуатацию в 2011 г. 

Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов  котельной  приводится  в  табл. 1.2.16.1. 
Таблица 1.2.16.1

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов ОК № 29

	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	Изнаир-100
	2010
	3

	2
	Изнаир-100
	2011
	2

	Средневзвешенный срок службы, лет
	2,5


Целевые показатели эффективности ОК №29 в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.16.2.

Таблица 1.2.16.2
Целевые показатели работы ОК №29

	№

п/п
	Целевые показатели
	Размерность
	2010
	2011
	2012

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	0,198
	0,200
	0,200

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,155
	0,155
	0,155

	3
	Потери установленной  тепловой мощности
	%
	8,97
	9,88
	9,88

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	1,5
	2,5

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	161,5
	160,4
	160,1

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч 
	0
	0
	0

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	161,5
	160,4
	160,1

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	-
	-
	-

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	47,2
	50,1
	44,0

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	63,28
	62,65
	62,65


1.2.17. ОК №30

По состоянию на 2017 год в котельной №30 установлены и эксплуатируются   водогрейные котлы ТВГ– 8М (3 шт.).

Водогрейный котел ТВГ-8М №1, регистрационный номер №1-1, изготовлен в 1983г.

Водогрейный котел ТВГ-8М №2, регистрационный номер №2-1изготовлен в 1983г.

Водогрейный котел ТВГ-8М №3, регистрационный номер №3-1, установлен в 1985 г.

Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов  котельной  приводится  в  табл. 1.2.17.1. 
Таблица 1.2.17.1
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов ОК № 30

	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	ТВГ-8М ст. №1
	1983
	19

	2
	ТВГ-8М ст. №2
	1983
	19

	3
	ТВГ-8М ст. №3
	1985
	18

	Средневзвешенный срок службы, лет
	18


Целевые показатели эффективности ОК №30 в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.17.2.
Таблица 1.2.17.2
Целевые показатели работы ОК №30

	№

п/п
	Целевые показатели
	Размерность
	2010
	2011
	2012

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	28,959
	28,959
	28,959

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	22,98
	22,98
	22,98

	3
	Потери установленной  тепловой мощности
	%
	7,73
	7,73
	7,73

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	16
	17
	18

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	177,6
	175,9
	178,0

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч 
	0,274
	0,274
	0,286

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	181,7
	180,0
	182,1

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	31,3
	31,6
	31,6

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	61,1
	60,8
	64,0

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	50,16
	50,4
	52,73


1.2.18. ОК №32

По состоянию на 2017 год в котельной №32 установлены и эксплуатируются   водогрейные котлы Изнаир-80 (2 шт.). 

Водогрейный котел Изнаир-80 №1, регистрационный номер №1-1, был введен в эксплуатацию в 2011 г. 

Водогрейный котел Изнаир-80 №2, регистрационный номер №2-1, был введен в эксплуатацию в 2011 г. 

Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов  котельной  приводится  в  табл. 1.2.18.1. 
Таблица 1.2.18.1

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов ОК № 32 
(с октября 2010)

	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	Изнаир-80 ст.№1
	2011
	2

	2
	Изнаир-80 ст. №2
	2011
	2

	Средневзвешенный срок службы, лет
	2


Целевые показатели эффективности ОК №32 в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.18.2.

Таблица 1.2.18.2
Целевые показатели работы ОК №32

	№

п/п
	Целевые показатели
	Размерность
	2010
	2011
	2012

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	0,48
	0,16
	0,16

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,36
	0,134
	0,134

	3
	Потери установленной  тепловой мощности
	%
	12,8
	16,23
	16,23

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	10
	1
	2

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	274,7
	163,6
	168,3

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	280,2
	166,9
	171,6

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	46,2
	33,3
	35,9

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	172,0
	181,4
	172,4

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	23,58
	60,83
	62,78


1.2.19. ОК №34

 По состоянию на 2017 год в котельной №34 установлены и эксплуатируются   паровые котлыДКВР-10-13 (3 шт.). 

Паровой котел ДКВР-10-13 №1, регистрационный номер №1-1, изготовлен в 1981г.

Паровой котел ДКВР-10-13 №2, регистрационный номер №2-1, изготовлен в 1981г.

Паровой котел ДКВР-10-13 №3, регистрационный номер №3-1, изготовлен в 1981 г.

Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов  котельной  приводится  в  табл. 1.2.19.1. 

Таблица 1.2.19.1

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов ОК №34

	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	ДКВР-10-13 ст. №1
	1981
	31

	2
	ДКВР-10-13 ст. №2
	1981
	31

	3
	ДКВР-10-13 ст. №3
	1981
	31

	
	

	Средневзвешенный срок службы, лет
	31


Целевые показатели эффективности ОК №34 в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.19.2.
Таблица 1.2.19.2
Целевые показатели работы ОК №34

	№

п/п
	Целевые показатели
	Размер-ность
	2010
	2011
	2012

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	24,42
	24,42
	24,42

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	17,8
	17,8
	17,8

	3
	Потери установленной  тепловой мощности
	%
	15,25
	15,25
	15,25

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	29
	30
	31

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	182,7
	173,4
	192,6

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,131
	0,026
	0,028

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	192,3
	181,9
	202,1

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	34,7
	28,3
	37,0

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	22,2
	15,5
	17,6

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	25,58
	5,09
	5,5


1.2.20. ОК №35

По состоянию на 2017 год в котельной №35 установлены и эксплуатируются  паровые котлы ДКВР-4-13 (2 шт.). 

Паровой котел ДКВР-4-13 №1, регистрационный номер №1-1, изготовлен в 2010г.

Паровой котел ДКВР-4-13 №2, регистрационный номер №2-1,изготовлен в 2010г.

Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов  котельной  приводится  в  табл. 1.2.20.1. 
Таблица 1.2.20.1
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов ОК №35 

	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	ДКВР-4/13 ст.№1
	1981
	31

	2
	ДКВР-4/13 ст.№2
	1981
	31

	Средневзвешенный срок службы, лет
	31


Целевые показатели эффективности ОК №35 в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.20.2.

Таблица 1.2.20.2
Целевые показатели работы ОК №35

	№

п/п
	Целевые показатели
	Размер-ность
	2010
	2011
	2012

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	6,513
	6,513
	6,513

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	4,42
	4,42
	4,42

	3
	Потери установленной  тепловой мощности
	%
	21,09
	21,09
	21,09

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	17
	18
	19

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	167,1
	164,2
	162,1

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,045
	0,036
	0,04

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	170,5
	168,2
	166

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	53,4
	50
	48,6

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	67,3
	64,8
	61,9

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	34,79
	27,85
	30,97


1.2.21. ОК №38

По состоянию на 2017 год в котельной №38 установлены и эксплуатируются  паровые котлыДЕ-6,5-14ГМ (2 шт.). 

Паровой котел ДЕ-6,5-14ГМ №1, регистрационный номер №1-1, изготовлен в 1993г.

Паровой котел ДЕ-6,5-14ГМ №2, регистрационный номер №2-1,изготовлен в 1993г.

Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов  котельной  приводится  в  табл. 1.2.21.1. 

Таблица 1.2.21.1
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов ОК №38

	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	ДЕ-6,5/14ГМ ст.№1
	1993
	19

	2
	ДЕ-6,5/14ГМ ст.№2
	1993
	19

	Средневзвешенный срок службы, лет
	19


Целевые показатели эффективности ОК №38 в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.21.2.
Таблица 1.2.21.2
Целевые показатели работы ОК №38 

	№

п/п
	Целевые показатели
	Размер-ность
	2010
	2011
	2012

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	8,49
	8,49
	8,49

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	6,96
	6,96
	6,96

	3
	Потери установленной  тепловой мощности
	%
	4,68
	4,68
	4,68

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	17
	18
	19

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	188,1
	179,5
	202,4

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,091

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	195,6
	186,6
	210,4

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	49,4
	49,1
	51,6

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	95,8
	98,4
	104,7

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	52,93
	53,2
	54,2


Перечень целевых показателей эффективности котельных ТЭЦ-1 за последние 3 года представлены в табл. 1.2.1-1.2.3. 

Таблица 1.2.1

Перечень целевых показателей эффективности котельных ТЭЦ-1 за 2012 г.
	№ ОК
	Выработка ТЭ
	Отпуск ТЭ
	Расход ЭЭ
	Расход усл.топлива
	УРУТ на выработку ТЭ
	УРУТ на отпуск ТЭ
	УРЭЭ на выработку ТЭ
	УРЭЭ на отпуск ТЭ
	УР теплоносителя на отпуск ТЭ

	Ед. изм
	Qвыр, Гкал
	Qотп, Гкал
	ЭЭ, кВт-ч
	Ву.т., т.у.т
	кг.у.т/Гкал 
	кг.у.т/Гкал 
	кВт-ч/Гкал
	кВт-ч/Гкал
	м3/Гкал

	ОК-3
	42400.9
	41443.6
	1028409
	6784.8
	160.0
	163.7
	24.3
	24.8
	55.4

	ОК-4
	68389
	65809.3
	1698724
	12357.7
	180.7
	187.8
	24.8
	25.8
	49.5

	ОК-6
	1022.1
	999
	38860
	161.2
	157.7
	161.4
	38.0
	38.9
	136.6

	ОК-7
	6268.3
	6126.6
	72380
	1080.6
	172.4
	176.4
	11.5
	11.8
	107.5

	ОК-8
	1223.1
	1195.4
	28875
	186
	152.1
	155.6
	23.6
	24.2
	144.7

	ОК-10
	205.2
	201.1
	7062
	40
	194.9
	198.9
	34.4
	35.1
	272.8

	ОК-14
	582.7
	582.7
	12695
	88.5
	151.9
	151.9
	21.8
	21.8
	133.3

	ОК-16
	22473.5
	21966.1
	644839
	4094.3
	182.2
	186.4
	28.7
	29.4
	92.7

	ОК-24
	193.9
	189.4
	2634
	33.7
	173.8
	177.9
	13.6
	13.9
	133.7

	ОК-25
	952
	893.1
	85280
	302.4
	317.6
	338.6
	89.6
	95.5
	187.1

	ОК-26
	9622.6
	9405.2
	124160
	1865.1
	193.8
	198.3
	12.9
	13.2
	95.3

	ОК-27
	2726.6
	2664.8
	106920
	433.4
	159.0
	162.6
	39.2
	40.1
	97.5

	ОК-28
	2078.7
	2031.6
	56520
	328
	157.8
	161.4
	27.2
	27.8
	124.6

	ОК-29
	450.3
	450.3
	н/д (нет счетчика)
	72.1
	160.1
	160.1
	н/д
	н/д
	44.0

	ОК-30
	33416
	32661.6
	1031400
	5948.9
	178.0
	182.1
	30.9
	31.6
	64.0

	ОК-32
	212.1
	208.1
	7467
	35.7
	168.3
	171.6
	35.2
	35.9
	172.4

	ОК-34
	18747.9
	17868.7
	660666
	3611
	192.6
	202.1
	35.2
	37.0
	17.6

	ОК-35
	6122.8
	5976.1
	290240
	992.3
	162.1
	166.0
	47.4
	48.6
	61.9

	ОК-38
	10548.2
	10143.6
	523734
	2134.5
	202.4
	210.4
	49.7
	51.6
	104.7

	ОК-37
	303 575.6
	296 869.5
	8 112 636
	45 766.9
	150.8
	154.2
	26.7
	27.3
	34.1


Таблица 1.2.2

Перечень целевых показателей эффективности котельных ТЭЦ-1 за 2011 г.

	№ ОК
	Выработка ТЭ
	Отпуск ТЭ
	Расход ЭЭ
	Расход усл.топлива
	УРУТ на выработку ТЭ
	УРУТ на отпуск ТЭ
	УРЭЭ на выработку ТЭ
	УРЭЭ на отпуск ТЭ
	УР теплоносителя на отпуск ТЭ

	Ед. изм
	Qвыр, Гкал
	Qотп, Гкал
	ЭЭ, кВт-ч
	Ву.т., т.у.т
	кг.у.т/Гкал 
	кг.у.т/Гкал 
	кВт-ч/Гкал
	кВт-ч/Гкал
	м3/Гкал

	ОК-3
	43436.3
	42455.7
	1055025
	6902.5
	158.9
	162.6
	24.3
	24.9
	54.5

	ОК-4
	74421
	71610.4
	1769393
	12775.5
	171.7
	178.4
	23.8
	24.7
	46.9

	ОК-6
	1069.8
	1045.7
	41940
	172.5
	161.2
	165.0
	39.2
	40.1
	133.7

	ОК-7
	6376.7
	6232.6
	74160
	1071.2
	168.0
	171.9
	11.6
	11.9
	112.6

	ОК-8
	1930.7
	1887.2
	47370
	322.9
	167.2
	171.1
	24.5
	25.1
	97.8

	ОК-10
	209.7
	205.4
	8500
	61.7
	294.2
	300.4
	40.5
	41.4
	284.8

	ОК-14
	589.4
	589.4
	12564
	93.1
	158.0
	158.0
	21.3
	21.3
	118.7

	ОК-16
	23592.1
	23059.2
	667760
	4280.8
	181.5
	185.6
	28.3
	29.0
	92.4

	ОК-24
	73
	71.3
	266
	12.6
	172.6
	176.7
	3.6
	3.7
	133.7

	ОК-25
	1556.9
	1460.7
	177360
	506.9
	325.6
	347.0
	113.9
	121.4
	122.0

	ОК-26
	9818
	9596.4
	151040
	1831.3
	186.5
	190.8
	15.4
	15.7
	99.6

	ОК-27
	2709.2
	2648.1
	102600
	445
	164.3
	168.0
	37.9
	38.7
	102.9

	ОК-28
	2193.4
	2143.8
	53720
	339.3
	154.7
	158.3
	24.5
	25.1
	125.9

	ОК-29
	422
	422
	н/д (нет счетчика)
	67.7
	160.4
	160.4
	н/д
	н/д
	50.1

	ОК-30
	34682.1
	33899.1
	1070160
	6101.9
	175.9
	180.0
	30.9
	31.6
	60.8

	ОК-32
	215.1
	210.9
	7013
	35.2
	163.6
	166.9
	32.6
	33.3
	181.4

	ОК-34
	22585.5
	21531.1
	609444
	3915.8
	173.4
	181.9
	27.0
	28.3
	15.5

	ОК-35
	6231.3
	6082
	304160
	1023.2
	164.2
	168.2
	48.8
	50.0
	64.8

	ОК-38
	11675.9
	11227.9
	550925
	2095.4
	179.5
	186.6
	47.2
	49.1
	98.4

	ОК-37
	315 522.6
	308 567.0
	8 312 322
	47 481.4
	150.5
	153.9
	26.3
	26.9
	35.0


Таблица 1.2.3

Перечень целевых показателей эффективности котельных ТЭЦ-1 за 2010 г.

	№ ОК
	Выработка ТЭ
	Отпуск ТЭ
	Расход ЭЭ
	Расход усл.топлива
	УРУТ на выработку ТЭ
	УРУТ на отпуск ТЭ
	УРЭЭ на выработку ТЭ
	УРЭЭ на отпуск ТЭ
	УР теплоносителя на отпуск ТЭ

	Ед. изм
	Qвыр, Гкал
	Qотп, Гкал
	ЭЭ, кВт-ч
	Ву.т., т.у.т
	кг.у.т/Гкал 
	кг.у.т/Гкал 
	кВт-ч/Гкал
	кВт-ч/Гкал
	м3/Гкал

	ОК-3
	42808.94
	41842.44
	1168879
	7007.9
	163.7
	167.5
	27.3
	27.9
	54.8

	ОК-4
	71435.02
	68740.52
	1740550
	12613.2
	176.6
	183.5
	24.4
	25.3
	48.0

	ОК-5
	1502.2
	1467.8
	47100
	234.4
	156.0
	159.7
	31.4
	32.1
	83.8

	ОК-6
	975.4
	953.4
	47615
	154.2
	158.1
	161.7
	48.8
	49.9
	144.6

	ОК-7
	6539.6
	6392
	76073
	1099.7
	168.2
	172.0
	11.6
	11.9
	105.9

	ОК-8
	1982.8
	1938
	63770
	328.2
	165.5
	169.3
	32.2
	32.9
	91.8

	ОК-10
	210.6
	206.2
	10014
	69.3
	329.1
	336.1
	47.5
	48.6
	273.6

	ОК-14
	156.1
	156.1
	3203
	28.1
	180.0
	180.0
	20.5
	20.5
	133.3

	ОК-16
	23778.33
	23241.53
	641185
	4383.9
	184.4
	188.6
	27.0
	27.6
	88.8

	ОК-25
	3223.1
	3023.8
	152951
	573.5
	177.9
	189.7
	47.5
	50.6
	56.8

	ОК-26
	9916.4
	9692.4
	152531
	1831.7
	184.7
	189.0
	15.4
	15.7
	95.2

	ОК-27
	2718.47
	2657.07
	97738
	434.2
	159.7
	163.4
	36.0
	36.8
	100.3

	ОК-28
	2214.7
	2164.6
	61608
	351.4
	158.7
	162.3
	27.8
	28.5
	120.3

	ОК-29
	432.1
	432.1
	н/д (нет счетчика)
	69.8
	161.5
	161.5
	н/д
	н/д
	47.2

	ОК-30
	35129.78
	34336.48
	1074146
	6239.6
	177.6
	181.7
	30.6
	31.3
	61.1

	ОК-32
	218.8
	214.5
	9915
	60.1
	274.7
	280.2
	45.3
	46.2
	172.0

	ОК-34
	15313.3
	14544
	504251
	2797
	182.7
	192.3
	32.9
	34.7
	22.2

	ОК-35
	5763.9
	5648.4
	301745
	963
	167.1
	170.5
	52.4
	53.4
	67.3

	ОК-38
	11629.28
	11183.08
	552848
	2186.9
	188.1
	195.6
	47.5
	49.4
	95.8

	ОК-37
	316 432.8
	309 294.8
	7 691 768
	47 772.6
	151.0
	154.5
	24.3
	24.9
	33.7


Затраты на собственные нужды котельных ТЭЦ-1 представлены в табл. 1.2.1. 

Таблица 1.2.1
Затраты на собственные нужды котельных ТЭЦ-1

	Показатель
	2010
	2011
	2012

	ТЭЦ-1, Гкал/ч
	4.3312
	4.1751
	4.4101

	ОК №37, Гкал/ч
	2.8212
	2.8898
	3.0694

	ОК №3, Гкал/ч
	0.3279
	0.3337
	0.3828

	Ок №4, Гкал/ч
	0.5764
	0.5689
	0.5912

	ОК №6 , Гкал/ч
	0.0086
	0.0032
	0.0036

	ОК №7, Гкал/ч
	0.0584
	0.0584
	0.0621

	ОК №8, Гкал/ч
	0.0197
	0.0196
	0.0206

	ОК №10, Гкал/ч
	0.0020
	0.0020
	0.0021

	ОК №14, Гкал/ч
	0
	0
	0

	ОК №16, Гкал/ч
	0.1718
	0.1718
	0.1782

	ОК №24, Гкал/ч
	-
	0.00032
	0.00085

	ОК №25, Гкал/ч
	0.0257
	0.0154
	0.0011

	ОК №26, Гкал/ч
	0.0994
	0.0984
	0.1008

	ОК №27, Гкал/ч
	0.0224
	0.0187
	0.0218

	ОК №28, Гкал/ч
	0.0216
	0.0215
	0.0223

	ОК №29, Гкал/ч
	0
	0
	0

	ОК №30, Гкал/ч
	0.2724
	0.2737
	0.2864

	ОК №32, Гкал/ч
	0.0021
	0.0021
	0.0022

	ОК №34, Гкал/ч
	0.1310
	0.0261
	0.0282

	ОК №35, Гкал/ч
	0.0452
	0.0362
	0.0402

	ОК №38, Гкал/ч
	0.0892
	0.0897
	0.0914


1.2.23. ТЭЦ-2

По состоянию на 2017 год на ТЭЦ-2 установлены и эксплуатируются  паровые котлы ТПЕ-430А (2 шт.), водогрейные котлы КВГМ-100/150 (3 шт.) 

Паровой котел ТПЕ-430А №1, регистрационный номер №1-1, изготовлен в 1994г.

Паровой котел ТПЕ-430А №2, регистрационный номер №2-1, установлен в 1999г.

Водогрейный котел КВГМ-100/150 №1, регистрационный номер №1-1, изготовлен в 1983г. С 2002 г. находится в длительной консервации.
Водогрейный котел КВГМ-100/150 №2, регистрационный номер №2-1, установлен в 1984г. С 2002 г. находится в длительной консервации.
Водогрейный котел КВГМ-100/150 №3, регистрационный номер №3-1, установлен в 1990г.

Помимо котлов на ТЭЦ-2 установлены две паровые турбины с производственным и теплофикационным отборами. 

Паровая турбина ПТ-80/100-130/13 находится в эксплуатации с 1 июля 1994 г.

Паровая турбина Тп-115/125-130-1 ТП находится в эксплуатации с 17 декабря 1999 г.

Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов  котельной  приводится  в  табл. 1.2.23.1. Усредненный  расход  условного  топлива  (УРУТ)  на  выработку  тепловой энергии,  УРУТ на  отпуск  тепловой  энергии,  удельные  расходы  электроэнергии  и теплоносителя  на  отпуск  тепловой  энергии,  вычисленные  по  данным  режимных карт  котлов,  коэффициент  использования  установленной  тепловой  мощности котельной представлены в табл. 1.2.23.2.
Таблица 1.2.23.1
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов ТЭЦ-2

	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	ТПЕ-430А ст. №1
	01.07.94
	21

	2
	ТПЕ-430А ст. №2
	18.12.99
	16

	3
	КВГМ-100/150 ст. №1
	01.12.83
	22

	4
	КВГМ-100/150 ст. №2
	01.12.84
	21

	5
	КВГМ-100/150 ст. №3
	01.11.90
	25

	Средневзвешенный срок службы, лет
	21


Таблица 1.2.23.2
Удельные расходы условного топлива, электроэнергии и теплоносителя ТЭЦ-2

	Показатель
	2010
	2011
	2012

	Удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	203,2
	205,3
	204,8

	Удельный расход условного топлива (УРУТ) на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	171,46
	171,80
	172,39

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии  , кВт*ч/Гкал
	-
	-
	-

	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кВт*ч/Гкал
	-
	48,33
	46,73

	Удельный расход теплоносителя, м3/Гкал
	31,15
	31,15
	31,15


Целевые показатели эффективности ТЭЦ-2 в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.23.3.
Таблица 1.2.23.3
Целевые показатели эффективности ТЭЦ-2

	
	Показатель
	Размерность
	2010
	2011
	2012

	1.
	Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ
	МВт
	195
	195
	195

	2.
	Установленная тепловая мощность ТЭЦ,  в т.ч.:
	Гкал/ч
	660
	660
	660

	2.1.
	 отопительных отборов турбоагрегатов
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	2.2.
	 производственных отборов турбоагрегатов
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	2.3.
	 турбоагрегатов с противодавлением
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	2.4.
	 встроенных конденсационных пучков
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	2.5.
	 пиковых водогрейных котлоагрегатов
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	2.6.
	 редукционных охладительных установок (РОУ), работающих на сетевые пиковые                 подогреватели
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	3.
	УРУТ на выработку электроэнергии, в т.ч.:
	г.у.т./кВт-ч
	-
	419,29
	436,69

	3.1.
	 на выработку электроэнергии в

 теплофикационном режиме
	г.у.т./кВт-ч
	-
	-
	-

	3.2.
	 на выработку электроэнергии в   конденсационном  режиме
	г.у.т./кВт-ч
	-
	-
	-

	4.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	203,2
	205,3
	204,8

	5.
	УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ
	г.у.т./кВт-ч
	-
	286,12
	305,43

	6.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ
	кг.у.т./Гкал
	
	142,07
	142,07

	7.
	Проектный часовой коэффициент теплофикации
	б/р
	-
	-
	-

	8.
	Фактический часовой коэффициент теплофикации
	б/р
	-
	-
	-

	9.
	Фактический годовой коэффициент теплофикации
	б/р
	-
	-
	-

	10.
	Коэффициент использования установленной электрической мощности
	%
	-
	50,8
	44,1

	11.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	-
	34,1
	29,8


Затраты на собственные нужды котельной представлены в табл. 1.2.23.4. 
Таблица 1.2.23.4
Затраты на собственные нужды ТЭЦ-2

	Показатель
	2010
	2011
	2012

	ТЭЦ-2, Гкал/ч
	43,65
	45,61
	44,21


1.2.24. Котельная №0101 ОАО «Марикоммунэнерго»

По состоянию на 2017 год в производственно-отопительной котельной  №0101 ОАО «Марикоммунэнерго» установлены и эксплуатируются водогрейные котлы КВр-0,4КБ (1 шт.), Е 1/9 (1 шт.).
Водогрейный котел КВр-0,4КБ №1, регистрационный номер №1-1, изготовлен в 1999 г. 
Водогрейный котел Е 1/9 №2, регистрационный номер №2-1, изготовлен в 1999 г. 

Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов  котельной  приводится  в  табл. 1.2.24.1. Усредненный  расход  условного  топлива  (УРУТ)  на  выработку  тепловой энергии,  УРУТ на  отпуск  тепловой  энергии,  удельные  расходы  электроэнергии  и теплоносителя  на  отпуск  тепловой  энергии,  вычисленные  по  данным  режимных карт  котлов,  коэффициент  использования  установленной  тепловой  мощности котельной представлены в табл. 1.2.24.2.
Таблица 1.2.24.1
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №0101

ОАО «Марикоммунэнерго»

	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	КВр-0,4КБ
	1999
	13



	2
	Е 1/9
	1999
	13

	Средневзвешенный срок службы, лет
	13


Таблица 1.2.24.2
УРУТ на выработку, удельные расходы электроэнергии и теплоносителя на отпуск теплоэнергии, коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной №0101 ОАО «Марикоммунэнерго»

	Показатель
	2010
	2011
	2012

	Усредненный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, кгу.т./Гкал
	266,5
	268,4
	253

	Усредненный расход условного топлива (УРУТ) на отпуск тепловой энергии, кгу.т./Гкал
	245,2
	246,93
	232,76

	Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/Гкал
	27,2
	27,6
	27,43

	Удельный расход теплоносителя, м3/Гкал
	-
	-
	-

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %
	33
	33
	33


Целевые показатели эффективности котельной в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.24.3.
Таблица 1.2.24.3
Целевые показатели работы котельной № 0101 ОАО «Марикоммунэнерго»

	№

п/п
	Целевые показатели
	Размер-ность
	2010
	2011
	2012

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	1,09
	1,09
	1,09

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,31
	0,31
	0,31

	3
	Потери установленной  тепловой мощности
	%
	66,93
	66,93
	66,93

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	11
	12
	13

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	266,5
	268,4
	253

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч 
	0,01045
	0,01045
	0,01045

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	245,2
	246,93
	232,76

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	27,2
	27,6
	27,43

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	-
	-
	-

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	33
	33
	33


Затраты на собственные нужды котельной представлены в табл. 1.2.24.4. 
Таблица 1.2.24.4
Затраты на собственные нужды котельной № 0101 ОАО «Марикоммунэнерго»

	Показатель
	2010
	2011
	2012

	Котельная №0101, Гкал/ч
	0,01045
	0,01045
	0,01045


1.2.25. Котельная №0102 ОАО «Марикоммунэнерго»

По состоянию на 2017 год в производственно-отопительной котельной  №0102 ОАО «Марикоммунэнерго» установлены и эксплуатируются водогрейные котлы КВа-1Г «Факел» (3 шт.).
Водогрейный котел КВа-1Г «Факел» №1, регистрационный номер №1-1, изготовлен в 1995 г. 

Водогрейный котел КВа-1Г «Факел» №2, регистрационный номер №2-1, изготовлен в 1995 г. 

Водогрейный котел КВа-1Г «Факел» №3, регистрационный номер №3-1, изготовлен в 1995 г. 

Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов  котельной  приводится  в  табл. 1.2.25.1.Усредненный  расход  условного  топлива  (УРУТ)  на  выработку  тепловой энергии,  УРУТ на  отпуск  тепловой  энергии,  удельные  расходы  электроэнергии  и теплоносителя  на  отпуск  тепловой  энергии,  вычисленные  по  данным  режимных карт  котлов,  коэффициент  использования  установленной  тепловой  мощности котельной представлены в табл. 1.2.25.2.
Таблица 1.2.25.1
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №0102
ОАО «Марикоммунэнерго»

	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	КВа-1Г «Факел» ст.№1
	1997
	15

	2
	КВа-1Г «Факел» ст. №2
	1997
	15

	
	КВа-1Г «Факел» ст. №3
	1997
	15

	Средневзвешенный срок службы, лет
	15


Таблица 1.2.25.2
УРУТ на выработку, удельные расходы электроэнергии и теплоносителя на отпуск теплоэнергии, коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной №0102 ОАО «Марикоммунэнерго»

	Показатель
	2010
	2011
	2012

	Усредненный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, кгу.т./Гкал
	187,7
	188,7
	176,3

	Усредненный расход условного топлива (УРУТ) на отпуск тепловой энергии, кгу.т./Гкал
	-
	-
	-

	Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/Гкал
	92,89
	106,29
	87,01

	Удельный расход теплоносителя, м3/Гкал
	-
	-
	-

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %
	47
	47
	47


Целевые показатели эффективности котельной в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.25.3.

Таблица 1.2.25.3
Целевые показатели работы котельной № 0102ОАО «Марикоммунэнерго»

	№

п/п
	Целевые показатели
	Размер-ность
	2010
	2011
	2012

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	2,2
	2,2
	2,2

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,88
	0,88
	0,88

	3
	Потери установленной  тепловой мощности
	%
	53,49
	53,49
	53,49

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	13
	14
	15

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	187,7
	188,7
	176,3

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч 
	0,0296
	0,0296
	0,0296

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	-
	-
	-

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	92,89
	106,29
	87,01

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	-
	-
	-

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	47
	47
	47


Затраты на собственные нужды котельной представлены в табл. 1.2.25.4. 
Таблица 1.2.25.4
Затраты на собственные нужды котельной № 0102 ОАО «Марикоммунэнерго»

	Показатель
	2010
	2011
	2012

	Котельная №0102, Гкал/ч
	0,0296
	0,0296
	0,0296


1.2.26. Котельная №0103 ОАО «Марикоммунэнерго»

По состоянию на 2017 год в производственно-отопительной котельной №0103ОАО «Марикоммунэнерго» установлены и эксплуатируются паровые котлы ДКВР 10-13 (1 шт.).

Паровой котел ДКВР 10/13 №1, регистрационный номер №1-1, изготовлен в 1959 г.
Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов  котельной  приводится  в  табл. 1.2.26.1. Усредненный  расход  условного  топлива  (УРУТ)  на  выработку  тепловой энергии,  УРУТ на  отпуск  тепловой  энергии,  удельные  расходы  электроэнергии  и теплоносителя  на  отпуск  тепловой  энергии,  вычисленные  по  данным  режимных карт  котлов,  коэффициент  использования  установленной  тепловой  мощности котельной представлены в табл. 1.2.26.2. 
Таблица 1.2.26.1
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №0103

ОАО «Марикоммунэнерго»

	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	ДКВР 10/13 ст.№1
	1959
	43

	Средневзвешенный срок службы, лет
	43


Таблица 1.2.26.2
УРУТ на выработку, удельные расходы электроэнергии и теплоносителя на отпуск теплоэнергии, коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной №0103 ОАО «Марикоммунэнерго»

	Показатель
	2010
	2011
	2012

	Усредненный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, кгу.т./Гкал
	993,7
	619,9
	387,8

	Усредненный расход условного топлива (УРУТ) на отпуск тепловой энергии, кгу.т./Гкал
	-
	-
	-

	Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/Гкал
	268,5
	225,55
	207,36

	Удельный расход теплоносителя, м3/Гкал
	-
	-
	-

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %
	16
	16
	16


Целевые показатели эффективности котельной в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.26.3.

Таблица 1.2.26.3
Целевые показатели работы котельной № 0103 ОАО «Марикоммунэнерго»

	№

п/п
	Целевые показатели
	Размер-ность
	2010
	2011
	2012

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	6,51
	6,51
	6,51

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,87
	0,87
	0,87

	3
	Потери установленной  тепловой мощности
	%
	84,46
	84,46
	84,46

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	41
	42
	43

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	993,7
	619,9
	387,8

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч 
	0,0293
	0,0293
	0,0293

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	-
	-
	-

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	268,5
	225,55
	207,36

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	-
	-
	-

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	16
	16
	16


Затраты на собственные нужды котельной представлены в табл. 1.2.26.4. 
Таблица 1.2.26.4
Затраты на собственные нужды котельной № 0103 ОАО «Марикоммунэнерго»

	Показатель
	2010
	2011
	2012

	Котельная №0103, Гкал/ч
	0,0293
	0,0293
	0,0293


1.2.27. ОАО «Стройкерамика»

По состоянию на 2017 год в производственно-отопительной котельной ОАО «Стройкерамика» установлены и эксплуатируются паровые котлы 
ДКВР-6,5/13 (3 шт.).

Паровой котел ДКВР-6,5/13 №1, регистрационный номер №1-1, изготовлен в 1972 г. В 1988 г. были заменены все экранные и конвективные трубы.

Водогрейный котел ДКВР-6,5/13 №2, регистрационный номер №2-1, установлен в 1980 г.

Паровой котел ДКВР-6,5/13 №3, регистрационный номер №3-1, установлен в 1973 г. В 2004 г. были заменены 22 конвективные трубы.

Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов  котельной  приводится  в  табл. 1.2.27.1.Усредненный  расход  условного  топлива  (УРУТ)  на  выработку  тепловой энергии,  УРУТ на  отпуск  тепловой  энергии,  удельные  расходы  электроэнергии  и теплоносителя  на  отпуск  тепловой  энергии,  вычисленные  по  данным  режимных карт  котлов,  коэффициент  использования  установленной  тепловой  мощности котельной представлены в табл. 1.2.27.2.
Таблица 1.2.27.1
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной

ОАО «Стройкерамика»

	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	ДКВР-6,5/13 ст.№ 1
	1972
	40



	2
	ДКВР-6,5 №2 ст. №2
	1980
	32

	3
	ДКВР-6,5/13  ст. № 3
	1973
	39



	Средневзвешенный срок службы, лет
	37


Таблица 1.2.27.2
УРУТ на выработку, удельные расходы электроэнергии и теплоносителя на отпуск теплоэнергии, коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной ОАО «Стройкерамика»
	Показатель
	2010
	2011
	2012

	Усредненный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, кгу.т./Гкал
	160,74
	161,003
	160,74

	Усредненный расход условного топлива (УРУТ) на отпуск тепловой энергии, кгу.т./Гкал
	173,17
	172,03
	172,41

	Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/Гкал
	30,7
	30,7
	30,9

	Удельный расход теплоносителя, м3/Гкал
	0,7
	0,7
	0,7

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %
	19
	20
	19


Целевые показатели эффективности котельной в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.27.3.

Таблица 1.2.27.3
Целевые показатели работы котельной ОАО «Стройкерамика»

	№

п/п
	Целевые показатели
	Размер-ность
	2010
	2011
	2012

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	14,28
	14,28
	14,28

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	11,1
	11,1
	11,1

	3
	Потери установленной  тепловой мощности
	%
	11,38
	11,38
	11,38

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	35
	36
	37

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	160,74
	161,003
	160,74

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч 
	0,14
	0,13
	0,12

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	173,17
	172,03
	172,41

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	30,7
	30,7
	30,9

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,7
	0,7
	0,7

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	19
	20
	19


Затраты на собственные нужды котельной представлены в табл. 1.2.27.4. 

Таблица 1.2.27.4
Затраты на собственные нужды котельной ОАО «Стройкерамика»

	Показатель
	2010
	2011
	2012

	Котельная, Гкал/ч
	0,14
	0,13
	0,12


1.2.28. ОАО «Марбиофарм»

По состоянию на 2017 год в производственно-отопительной котельной ОАО «Марбиофарм» установлены и эксплуатируются паровые котлы ДЕ-10/14 ГМ (1 шт.), ДЕ-16/14 ГМ (2 шт.), ДКВР-10/13 250 ГМ (2 шт.).

Паровой котел ДЕ-10/14 ГМ №1, регистрационный номер №1-1, изготовлен в 1972 г. 

Паровой котел ДЕ-16/14 ГМ №2, регистрационный номер №2-1, установлен в 1980 г.

Паровой котелДЕ-16/14 ГМ №3, регистрационный номер №3-1, установлен в 1973 г. 

Паровой котелДКВР-10/13 250 ГМ№4, регистрационный номер №4-1, установлен в 1973 г. 

Паровой котелДКВР-10/13 250 ГМ №5, регистрационный номер №5-1, установлен в 1973 г. 

Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов  котельной  приводится  в  табл. 1.2.28.1. Усредненный  расход  условного  топлива  (УРУТ)  на  выработку  тепловой энергии,  УРУТ на  отпуск  тепловой  энергии,  удельные  расходы  электроэнергии  и теплоносителя  на  отпуск  тепловой  энергии,  вычисленные  по  данным  режимных карт  котлов,  коэффициент  использования  установленной  тепловой  мощности котельной представлены в табл. 1.2.28.2.

Таблица 1.2.28.1
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной ОАО «Марбиофарм»

	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	ДЕ-10-14 ГМ ст. №1
	1989
	23

	2
	ДКВР 10-13-250 ГМ ст. №2
	1985
	27

	3
	ДЕ-16-14 ГМ ст. №3
	1993
	19

	4
	ДКВР 10-13-250ГМ ст. №4
	1978
	34

	5
	ДЕ-16-14 ГМ ст. №5
	2003
	9

	Средневзвешенный срок службы, лет
	22


Таблица 1.2.28.2
УРУТ на выработку, удельные расходы электроэнергии и теплоносителя на отпуск теплоэнергии, коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной ОАО «Марбиофарм»

	Показатель
	2010
	2011
	2012

	Усредненный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, кгу.т./Гкал
	160,93
	165,91
	165,91

	Усредненный расход условного топлива (УРУТ) на отпуск тепловой энергии, кгу.т./Гкал
	195
	210,45
	210,45

	Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/Гкал
	13
	13
	13

	Удельный расход теплоносителя, м3/Гкал
	1,47
	1,47
	1,47

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %
	19,4
	18
	18


Целевые показатели эффективности котельной в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.28.3.
Таблица 1.2.28.3
Целевые показатели работы котельной ОАО «Марбиофарм»

	№

п/п
	Целевые показатели
	Размерность
	2010
	2011
	2012

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	46,1

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	39,6

	3
	Потери установленной  тепловой мощности
	%
	5
	5
	5

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	20
	21
	22

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	160,93
	165,91
	165,91

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч 
	1,256
	1,367
	1,288

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	195
	210,45
	210,45

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	13
	13
	13

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	1,47
	1,47
	1,47

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	19,4
	18
	18


Затраты на собственные нужды котельной представлены в табл. 1.2.28.4. 

Таблица 1.2.28.4
Затраты на собственные нужды котельной ОАО «Марбиофарм»

	Показатель
	2010
	2011
	2012

	Котельная ОАО «Марбиофарм», Гкал/ч
	1,256
	1,367
	1,288


1.2.29. ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат»

По состоянию на 2017 год в производственно-отопительной котельной ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» установлены и эксплуатируются паровые котлы ДКВР-6,5/13 (2шт.), ДЕ-10-14ГМ (1 шт.).

Паровой котел ДКВР-6,5/13 №1, регистрационный номер №1-1, изготовлен в 1980 г. 

Паровой котел ДКВР-6,5/13 №2, регистрационный номер №2-1, установлен в 1980 г.

Паровой котелДЕ-10-14 ГМ №3, регистрационный номер №3-1, установлен в 1980 г. 

Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов  котельной  приводится  в  табл. 1.2.29.1. Усредненный  расход  условного  топлива  (УРУТ)  на  выработку  тепловой энергии,  УРУТ на  отпуск  тепловой  энергии,  удельные  расходы  электроэнергии  и теплоносителя  на  отпуск  тепловой  энергии,  вычисленные  по  данным  режимных карт  котлов,  коэффициент  использования  установленной  тепловой  мощности котельной представлены в табл. 1.2.29.2.
Таблица 1.2.29.1
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат»
	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	ДКВР-6,5/13 ст.  №2 
	1980 г.
	32 

	2
	ДКВР-6,5/13 ст. №3 
	1980 г.
	32 

	3
	ДЕ-10-14ГМ  ст. №4
	1980 г
	32 

	Средневзвешенный срок службы, лет
	32 


Таблица 1.2.29.2
УРУТ на выработку, удельные расходы электроэнергии и теплоносителя на отпуск теплоэнергии, коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат»

	Показатель
	2010
	2011
	2012

	Усредненный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, кгу.т./Гкал
	159,13
	153,97
	153,95

	Усредненный расход условного топлива (УРУТ) на отпуск тепловой энергии, кгу.т./Гкал
	163,22
	157,9
	157,9

	Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/Гкал
	40
	40
	40

	Удельный расход теплоносителя, м3/Гкал
	0,059
	0,056
	0,056

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %
	21
	23
	23


Целевые показатели эффективности котельной ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.29.3.
Таблица 1.2.29.3
Целевые показатели работы котельной ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат»

	№

п/п
	Целевые показатели
	Размер-ность
	2010
	2011
	2012

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	17,68
	17,68
	17,68

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	13
	13
	13

	3
	Потери установленной  тепловой мощности
	%
	26,47
	26,47
	26,47

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	30
	31
	32

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	159,13
	153,97
	153,95

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч 
	0,076
	0,079
	0,079

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	163,22
	157,90
	157,90

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	40
	40
	40

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,059
	0,056
	0,056

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	21
	23
	23


Затраты на собственные нужды котельной представлены в табл. 1.2.29.4.
Таблица 1.2.29.4
Затраты на собственные нужды котельной ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат»

	Показатель
	2010
	2011
	2012

	Котельная, Гкал/ч
	0,125
	0,131
	0,131


1.2.30. ООО «Стройтерм»

ООО «Стройтерм» имеет встроенную в здание 102/103 по ул. Строителей, д. 95 автономную автоматизированную мини-котельную производительностью 0,3 Гкал/ч.  В котельной установлены 3 мини-котла МН-120. Технические характеристики котлов приведены в таблице 1.1.30. Производимая котельной тепловая энергия потребляется только на отопление и горячее водоснабжение части здания.

Таблица 1.1.30.1

Технические характеристики котлоагрегатов котельной ООО «Стройтерм»

	Наименование
	Единица измерения
	МН120 эко

	Номинальная теплопроизводительность
	кВт
	120

	Коэффициент полезного действия
	%
	92

	Тип газа
	-
	Природный

	Номинальное давление газа
	Па
	1960

	Максимальный расход газа при t=20 °С, атм. давл. 760 мм рт. ст., Qн. р.= 8000 кКал/м3
	куб.м./час
	14,0

	Максимальное рабочее давление теплоносителя
	МПа (бар)
	0,6 (6)

	Максимальная температура теплоносителя
	°C
	95

	Температура продуктов сгорания на выходе из модуля, не менее>
	°C
	110

	Характеристика электропитания
	В/Гц
	220+10%-15%/50-1

	Максимальная электрическая мощность
	Вт
	400

	Содержание в продуктах сгорания, не более: 
- оксиды углерода СО 
- оксиды азота NOx
	мг/м3
	

40 
20


1.2.31. ОАО «Марий Эл Дорстрой»

По состоянию на 2017 год в отопительной крышной котельной ОАО «Марий Эл Дорстрой», установленной в жилом доме по адресу  ул. Пролетарская,  д. 17 установлена модульная установка автономного теплоснабжения ФЕГ Вестал, в которую входит 6 котлов AFR 105. 
Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов приводится  в  табл. 1.2.31.1. Усредненный  расход  условного  топлива  (УРУТ)  на  выработку  тепловой энергии,  УРУТ на  отпуск  тепловой  энергии,  удельные  расходы  электроэнергии  и теплоносителя  на  отпуск  тепловой  энергии,  вычисленные  по  данным  режимных карт  котлов,  коэффициент  использования  установленной  тепловой  мощности котельной представлены в табл. 1.2.31.2.
Таблица 1.2.31.1
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
«Марий Эл Дорстрой»

	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	Нагревательный модуль AFR-105
	1999
	14

	2
	Нагревательный модуль AFR-105
	1999
	14

	3
	Нагревательный модуль AFR-105
	1999
	14

	4
	Нагревательный модуль AFR-105
	1999
	14

	5
	Нагревательный модуль AFR-105
	1999
	14

	6
	Нагревательный модуль AFR-105
	1999
	14

	Средневзвешенный срок службы, лет
	14


Таблица 1.2.31.2
УРУТ на выработку, удельные расходы электроэнергии и теплоносителя на отпуск теплоэнергии, коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной ОАО «Марий Эл Дорстрой»

	Показатель
	2010
	2011
	2012

	Усредненный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, кгу.т./Гкал
	152
	152
	152

	Усредненный расход условного топлива (УРУТ) на отпуск тепловой энергии, кгу.т./Гкал
	152
	152
	152

	Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/Гкал
	14,3
	14,3
	14,3

	Удельный расход теплоносителя, м3/Гкал
	0,0037
	0,0037
	0,0037

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %
	100
	100
	100


Целевые показатели эффективности котельной ОАО «Марий Эл Дорстрой» в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.31.3.
Таблица 1.2.31.3
Целевые показатели работы котельной ОАО «Марий Эл Дорстрой»

	№

п/п
	Целевые показатели
	Размер-ность
	2010
	2011
	2012

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	0,63
	0,63
	0,63

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,465
	0,465
	0,465

	3
	Потери установленной  тепловой мощности
	%
	14,17
	14,17
	14,17

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	12
	13
	14

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	152
	152
	152

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч 
	0
	0
	0

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	152
	152
	152

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	14,3
	14,3
	14,3

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,0037
	0,0037
	0,0037

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	85,83
	85,83
	85,83


Затраты на собственные нужды котельной представлены в табл. 1.2.31.4. 
Таблица 1.2.31.4
Затраты на собственные нужды котельной ОАО «Марий Эл Дорстрой»

	Показатель
	2010
	2011
	2012

	Котельная, Гкал/ч
	0
	0
	0


1.2.32. МБУ «Центр организации дорожного движения «Сигнал»

По состоянию на 2012 год в производственно-отопительной котельной МБУ «Центр организации дорожного движения «Сигнал» установлены и эксплуатируются водогрейные котлы ХОПЁР- 100 (4шт.).

Водогрейный котел ХОПЁР-100 №1,заводской  №1195, изготовлен в 2003 г. 

Водогрейный котел ХОПЁР-100 №2, заводской №1273, изготовлен в 2003 г. 

Водогрейный котел ХОПЁР-100 №3,заводской  №1195, изготовлен в 2003 г. 

Водогрейный котел ХОПЁР-100 №4, заводской №1273, изготовлен в 2003 г. 

Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов  котельной  приводится  в  табл. 1.2.32.1. Усредненный  расход  условного  топлива  (УРУТ)  на  выработку  тепловой энергии,  УРУТ на  отпуск  тепловой  энергии,  удельные  расходы  электроэнергии  и теплоносителя  на  отпуск  тепловой  энергии,  вычисленные  по  данным  режимных карт  котлов,  коэффициент  использования  установленной  тепловой  мощности котельной представлены в табл. 1.2.32.2.
Таблица 1.2.32.1
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов МБУ «Центр организации дорожного движения «Сигнал»
	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	ХОПЁР-100
	2003
	10

	2
	ХОПЁР-100
	2003
	10

	3
	ХОПЁР-100
	2003
	10

	4
	ХОПЁР-100
	2003
	10

	Средневзвешенный срок службы, лет
	10


Таблица 1.2.32.2
УРУТ на выработку, удельные расходы электроэнергии и теплоносителя на отпуск теплоэнергии, коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной МБУ «Центр организации дорожного движения «Сигнал»

	Показатель
	2010
	2011
	2012

	Усредненный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, кгу.т./Гкал
	148,6
	148,6
	148,6

	Усредненный расход условного топлива (УРУТ) на отпуск тепловой энергии, кгу.т./Гкал
	148,6
	148,6
	148,6

	Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/Гкал
	155,3
	155,3
	155,3

	Удельный расход теплоносителя, м3/Гкал
	5,18
	4,64
	4,64

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %
	100
	100
	100


Целевые показатели эффективности котельной МБУ «Центр организации дорожного движения «Сигнал» в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.32.3.
Таблица 1.2.32.3
Целевые показатели работы котельной МБУ «Центр организации дорожного движения «Сигнал»

	№

п/п
	Целевые показатели
	Размер-ность
	2010
	2011
	2012

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	0,947
	0,947
	0,947

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,344
	0,344
	0,344

	3
	Потери установленной  тепловой мощности
	%
	57,98
	57,98
	57,98

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	8 
	9
	10

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	148,6
	148,6
	148,6

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч 
	0
	0
	0

	7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	148,6
	148,6
	148,6

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	155,3
	155,3
	155,3

	9
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	5,18
	4,64
	4,64

	10
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	
	
	


Затраты на собственные нужды котельной представлены в табл. 1.2.32.4. 
Таблица 1.2.32.4
Затраты на собственные нужды котельной МБУ «Центр организации дорожного движения «Сигнал»

	Показатель
	2010
	2011
	2012

	Котельная, Гкал/ч
	0
	0
	0


В 2014 г. котельная передана на баланс МУП ТЭЦ-1.

1.2.33. ОАО «Специализированное жилищно-эксплуатационное управление»

Передана на баланс МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» в июле 2013 г., переведена в режим ЦТП, нагрузка передана на Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс».

1.2.34. МП «Троллейбусный транспорт»

 По состоянию на 2017 год в производственно-отопительных котельных МП «Троллейбусный транспорт» установлены и эксплуатируются водогрейные котлы Энергия-3М (7 шт.), КВа-1,0 (2 шт.).

Водогрейный котел Энергия-3М №1, регистрационный номер №1-1, изготовлен в 1971 г. 

Водогрейный котелЭнергия-3М №2, регистрационный номер №2-1, установлен в 1971 г.

Водогрейный котелЭнергия-3М  №3, регистрационный номер №3-1, установлен в 1971 г.

Водогрейный котел Энергия-3М №4, регистрационный номер №4-1, изготовлен в 1971 г. 

Водогрейный котел Энергия-3М №5, регистрационный номер №5-1, установлен в 1991 г.

Водогрейный котел Энергия-3М №6, регистрационный номер №6-1, установлен в 1991 г.

Водогрейный котел Энергия-3М №7, регистрационный номер №7-1, изготовлен в 1991 г. 

Водогрейный котел КВа-1,0 №1, регистрационный номер №1-1, установлен в 2011г.

Водогрейный котел КВа-1,0 №2, регистрационный номер №2-1, установлен в 2011 г.

Средневзвешенный  срок  службы  котлоагрегатов  котельных  приводится  в  табл. 1.2.34.1 и табл. 1.2.34.2. Усредненный  расход  условного  топлива  (УРУТ)  на  выработку  тепловой энергии,  УРУТ на  отпуск  тепловой  энергии,  удельные  расходы  электроэнергии  и теплоносителя  на  отпуск  тепловой  энергии,  вычисленные  по  данным  режимных карт  котлов,  коэффициент  использования  установленной  тепловой  мощности котельной представлены в табл. 1.2.34.3. 
Таблица 1.2.34.1

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №1 МП «Троллейбусный транспорт»

	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	Энергия-3М ст.№1
	1971
	41

	2
	Энергия-3М ст.№2
	1971
	41

	3
	Энергия-3М ст.№3
	1971
	41

	4
	Энергия-3М ст.№4
	1971
	41

	5
	Энергия-3М ст.№5
	1991
	21

	6
	Энергия-3М ст.№6
	1991
	21

	7
	Энергия-3М ст.№7
	1991
	21

	Средневзвешенный срок службы, лет
	32,43


Таблица 1.2.34.2

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №2 МП «Троллейбусный транспорт»

	№

п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода

в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет

	1
	КВа-1,0 ст.№1
	2000
	12

	2
	КВа-1,0 ст.№2
	2000
	12

	Средневзвешенный срок службы, лет
	12


Таблица 1.2.34.3

УРУТ на выработку, удельные расходы электроэнергии и теплоносителя на отпуск теплоэнергии, коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных МП «Троллейбусный транспорт»

	Показатель
	2010
	2011
	2012

	Усредненный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, кгу.т./Гкал
	177,7
	176
	174,4

	Усредненный расход условного топлива (УРУТ) на отпуск тепловой энергии, кгу.т./Гкал
	183,2
	181,5
	179,8

	Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/Гкал
	47,81
	56,60
	47,45

	Удельный расход теплоносителя, м3/Гкал
	4,94
	4,56
	4,62

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %
	15,47
	16,05
	18,1


Целевые показатели эффективности котельной МП «Троллейбусный транспорт» в обобщенном виде представлены в табл. 1.2.34.4.

Таблица 1.2.34.4

Целевые показатели работы котельных МП «Троллейбусный транспорт»

	№

п/п
	Целевые показатели
	Размер-ность
	2010
	2011
	2012

	1
	Установленная тепловая мощность
	МВт
	6,314
	6,314
	6,314

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	4,84
	4,84
	4,84

	3
	Потери установленной  тепловой мощности
	%
	10,87
	10,87
	10,87

	4
	Средневзвешенный срок службы кот 1
	лет
	30,43
	31,43
	32,43

	5
	Средневзвешенный срок службы кот 2
	лет
	10
	11
	12

	6
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	177,7
	176
	174,4

	7
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,034
	0,035
	0,037

	8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	183,2
	181,5
	179,8

	9
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	47,81
	56,60
	47,45

	10
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	4,94
	4,56
	4,62

	11
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	15,47
	16,05
	18,1


Затраты на собственные нужды котельной представлены в табл. 1.2.34.5.  

Таблица 1.2.34.5

Затраты на собственные нужды котельных МП «Троллейбусный транспорт»

	Показатель
	2010
	2011
	2012

	Котельная, Гкал/ч
	0,034
	0,035
	0,037


(«Станция» не отпускает электроэнергию сторонним потребителям, вся выработанная электроэнергия потребляется непосредственно на «Станции».


 





2

