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1.3. Описание тепловых сетей, сооружений на них и тепловых пунктов
Целью настоящего раздела является описание структуры тепловых сетей от источников тепловой энергии, карт (схем) тепловых сетей в зонах действия источников, параметров тепловых сетей, арматуры, применяемой в тепловых сетях, типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов, графиков регулирования отпуска теплоты в тепловые сети, гидравлических режимов тепловых сетей и пьезометрических графиков, статистики отказов и восстановлений тепловых сетей и среднего времени, затраченногона восстановление работоспособности тепловых сетей, описание процедур диагностики, состояния тепловых сетей и планирования ремонтов, периодичности и соответствия техническим регламентам процедур летних ремонтов, нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, оценки тепловых потерь в тепловых сетях, предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети, типов присоединений потребителей к тепловым сетям, сведений о наличии коммерческого учета тепловой энергии на источниках, анализа работы диспетчерских служб, уровня автоматизации ЦТП, сведений о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления и выявленных бесхозяйных тепловых сетей. 

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей

В городе Йошкар-Ола используются в основном централизованные системы теплоснабжения городской группы, в которых теплоснабжение от одного источника осуществляется сразу нескольким районам. Структуру системы теплоснабжения образует комплекс установок, предназначенных для подготовки, транспортировки и использования теплоносителя. Для транспорта теплоты применяются, как правило, два теплоносителя – вода и водяной пар. Вода в качестве теплоносителя используется для удовлетворения сезонной отопительной нагрузки и нагрузки горячего водоснабжения. Для промышленных технологических нагрузок используется пар. 

В городе используются преимущественно открытые водяные системы теплоснабжения, в которых сетевая вода частично разбирается у абонентов для горячего водоснабжения. 

Преимущественное применение в городе двухтрубной водяной системы теплоснабжения объясняется тем, что эта система требует меньших начальных финансовых вложений и дешевле в эксплуатации. К тому же тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение) в городе может быть удовлетворена теплотой низкого потенциала, которая и необходима всем  городским потребителям.

В зависимости от характера тепловых нагрузок абонента и режима работы тепловой сети применяются различные схемы присоединения абонентских установок к тепловой сети. Наиболее распространенной является зависимая схема присоединения с применением элеваторов и центробежных насосов.

Система транспорта тепловой энергии состоит из магистральных и квартальных тепловых сетей, 26 ЦТП (22 ЦТП находится на балансе ТЭЦ-1 и 4 ЦТП – на балансе ТЭЦ-2).  Она включает в себя 10 магистралей: М-1, М-2, М-2А, М-2Б, М-2В, М-3, М-4, М-5, М-7, М-8. Магистрали М-1, М-2, М-2А, М-2Б, М-2В находятся на балансе  ТЭЦ-1.

Тепломагистраль М-1. Состоит из трех линий Вашская линия, Эшпаевская линия, Ленинская линия.

Источником тепла Вашской и Эшпаевской линий является ТЭЦ-1. Теплоснабжение от данных линий осуществляется следующих районов города, ограниченных улицами Успенская и Эшпая: кв. №№ 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 74, 111, 112,  Театральная пл., мкр.Больничный.

Источником тепла Ленинской линии является ТЭЦ-2. Теплоснабжение от данной линий осуществляется следующих кварталов города: кв. №№ 64, 65, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 1 мкр.

Тепломагистраль М-2. Состоит из двух частей. 

Первая -  от УТ-1 (т.26) до ТК-25 (ул.Петрова). Теплоснабжение от данной  линий осуществляется следующих кварталов города: кв.9, 26, 32, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 139  Завокзальный район, Спортзона, мкр.Сомбатхей),  источник -ТЭЦ-2.

Вторая -  от ТК-25 до ТК-36 (ул.Петрова). Источником теплоснабжения является ОК-37 ТЭЦ-1. Теплоснабжение от данной  линий осуществляется следующих районов города:  мкр. Ленинский, мкр. Сомбатхей, мкр.Центральный, мкр.Юбилейный.

Тепломагистрали М-2А, М-2Б, М-2В. 

Магистраль М-2А  проходит -  от ОК-37 до ТК-36,  М-2Б от ОК-37 до ул.Медицинская, М-2В от ТК-36 по ул. В.Интернационалистов.

Источником теплоснабжения является ОК-37 ТЭЦ-1. Теплоснабжение от данных магистралей осуществляется следующих районов города:  мкр. Молодежный, мкр.Спортивный, мкр. Мирный, Ремзавод, Детская республиканская  больница, Городская больница, ул. Павленко, ул.Медицинская.

Тепломагистраль М-3
Магистраль проходит от ТЭЦ-2 до УТ-1 (т.26). Источником теплоснабжения является ТЭЦ-2. 

Тепломагистраль М-4
Магистраль проходит УТ-1 (т.26) до ул.Строителей. Источником теплоснабжения является ТЭЦ-2. Теплоснабжение от данных магистралей осуществляется следующих районов города: мкр.Березово, мкр.9, мкр.9А, мкр.9б, мкр.Гомзово, мкр.Октябрьский, мкр.№3, кВ.253.

Тепломагистраль М-5
Магистраль проходит по ул.Рябинина от ул.Суворова до пр.Ленина. Источником теплоснабжения является ТЭЦ-2. 

Тепломагистраль М-7
Источником теплоснабжения является ТЭЦ-2. Магистраль проходит по ул. Прохорова  от ул. Строителей как продолжение М-4.

Тепломагистраль М-8
Источником теплоснабжения является ТЭЦ-2. Магистраль проходит от ТК-11 по ул.Луначарского мкр.Ширяйково.

1.3.2. Параметры тепловых сетей

Параметры тепловых сетей, включая год ввода в эксплуатацию, тип изоляции, тип прокладки, условный диаметр подающего и обратного трубопроводов и их протяженность представлены в табл. 1.3.2.1.-1.3.2.39. Котельные ОАО «Стройтерм» и ОАО «Марий Эл Дорстрой» не имеют тепловых сетей.

В городских сетях для компенсации температурных удлинений применяются  следующие типы компенсирующих устройств: осевые и радиальные  компенсаторы. 

Для компенсации температурных удлинений прямолинейных участков трубопроводов применяются осевые компенсаторы, в том числе на теплопроводах большого диаметра. Широко используется метод радиальной компенсации. Его преимуществами над другими видами  компенсации термических деформаций являются простота устройства, надежность, отсутствие необходимости в надзоре и уходе, разгруженность неподвижных опор от усилий внутреннего давления. Наибольшее распространение среди устройств радиальной компенсации получили П-образные компенсаторы.

Земельные участки для строительства котельных и тепловых сетей выбираются в соответствии с генеральным планом городского округа «Город Йошкар-Ола». Размеры земельных участков котельных, тепловых сетей, располагаемых в районах жилой застройки, определяются в соответствии со строительными нормами и правилами по планировке и застройке городов. Выбор площадок производится с учетом геологического строения почвы, сейсмичности района, наличия вечной мерзлоты. Грунт должен быть надежным, не требующим устройства дорогостоящего искусственного основания с допускаемым давлением на грунт не менее 0,2 МПа. Уровень грунтовых вод должен находиться на глубине ниже уровня планировки местности во избежание дорогих гидроизоляционных работ для подземной части сооружений. Площадки не должны затапливаться паводковыми водами.
В Генеральном плане городского округа «Город Йошкар-Ола» приводится характеристика грунта. Около 21 % территории города отнесены к территории, благоприятной для строительства. В геоморфологическом отношении эта часть территории соответствует аккумулятивной водно-ледниковой равнине и  возвышенной части первой надпойменной террасы рек М. Кокшаги и Б. Ошлы.  Здесь уклоны поверхности изменяются от 0,8 до 10%, глубина залегания грунтовых вод от 2-2,5 до 10-15 м и более от поверхности, расчетное сопротивление грунтов составляет 2.0-2.5 кгс/кв.см.

Большая часть территории города (около 52%) отнесена генеральным планом к  территории ограниченно благоприятной  для строительства. Она характеризуется уклонами поверхности 10-30% (вторая надпойменная терраса), глубиной залеганием грунтовых вод 1-3 м. В пределах пониженных участков первой надпойменной террасы имеются  болота с мощностью торфа менее 2 м.

Неблагоприятной  для строительства является территория города с площадью около 27%. На этой территории располагаются крупные овраги,  территория заболочена (глубина залегания грунтовых вод менее 1 м), имеются болота с мощностью торфа более 2 м. Эта территория затапливается паводковыми водами.

Устойчивое промерзание грунта наблюдается с установления зимнего режима. Особенно интенсивно оно проходит в первой и второй декадах декабря. Максимальная средняя многолетняя глубина промерзания грунта составляет 90-130см и наблюдается во второй декаде марта (30 апреля – 5 мая). Максимальная глубина промерзания может составлять 160-180см. Температура грунта в отопительный период составляет 3,7оС, в межотопительный период составляет 13,3оС, среднегодовая температура грунта равна 7оС.

Таблица 1.3.2.1

Характеристики тепловых сетей ТЭЦ-1

	Наименование участка
	Диаметр условный, мм
	Протяжен​ность, м
	Принадлежность
	Год ввода в экспл.
	Способ прокладки
	Тип изоляции
	Температур-

ный 

график

	
	под-ий
	обр-ый
	под-ий
	обр-ый
	
	
	
	
	

	М1.ТК130 - ТК-22
	250
	250
	16
	16
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК-22-подъем из канала
	200
	200
	7
	7
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	подъем из канала -УТ23
	200
	200
	14
	14
	ТЭЦ-1
	2003
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ23 -УТ24 (I ввод к ж/д )
	150
	150
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1994
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ24- ж/д Советская, 91
	80
	80
	1
	1
	ТЭЦ-1
	1994
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ24 - УТ25 (II ввод)
	150
	150
	31
	31
	ТЭЦ-1
	1994
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ25- ж/д Советская, 91
	80
	80
	1
	1
	ТЭЦ-1
	1994
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ25 - УТ26 (III ввод)
	150
	150
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1994
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ26 - ж/д Советская, 91
	80
	80
	1
	1
	ТЭЦ-1
	1994
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ26 - УТ27
	150
	150
	52
	52
	ТЭЦ-1
	1994
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ27 - ж/д Советская, 89
	100
	100
	1
	1
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ 27- ж/д Советская, 72
	100
	100
	34
	34
	ТЭЦ-1
	2009
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ23 - опуск в канал
	200
	200
	74,5
	74,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	минвата
	150-70

	опуск в канал - ТК21
	200
	200
	20,5
	20,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК21 - ж/д Чехова, 12
	100
	100
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК21-ж/д Вознесенская, 34
	100
	100
	51
	51
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ28 (подвал ж/д Вознесен- ская, 34) - ж/д Вознесенская, 32
	70
	70
	95
	95
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК123 - ТК31 
	100
	100
	13
	13
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	100
	100
	15
	15
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК31 - зд.Советская, 103 (аптека №1)
	50
	50
	4
	4
	ОАО "Марий Эл Фармация"
	2011
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК31 - ТК32
	100
	100
	18,5
	18,5
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК32 - зд. Красноармейская, 8 (Совет "Росто")
	70
	70
	7
	7
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК32 - ТК33
	50
	50
	42
	42
	Некоммерческое партнерство "Техникум экономики, бизнеса и рекламы"
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК33 - зд. Красноармейская, 6 (Марийский учебный центр)
	50
	50
	4
	4
	Некоммерческое партнерство "Техникум экономики, бизнеса и рекламы"
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК35 - ж/д Вознесенская, 36
	150
	150
	22
	22
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ж/д Вознесенская, 36 - ТК36
	100
	100
	42
	42
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК36 - подъем из канала
	100
	100
	27
	27
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	150-70

	подъем из канала - ТК37
	100
	100
	61
	61
	ТЭЦ-1
	2000
	Надземный
	минвата
	150-70

	переход Ø
	70
	70
	1
	1
	ТЭЦ-1
	2011
	Надземный
	минвата
	150-70

	переход Ø
	70
	70
	7
	7
	ТЭЦ-1
	2011
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	опуск в камеру
	100
	100
	1,5
	1,5
	ТЭЦ-1
	2011
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК37 -ТК38
	100
	100
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК38 - зд.Вознесенская, 29
	50
	50
	4
	4
	Й-Олинское Епархиальное управление
	2000
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК38 - зд.Вознесенская, 27
	70
	70
	6,5
	6,5
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК37 - ТК39
	100
	100
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК39 - ТК310
	100
	100
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК310 - УТ311
	80
	80
	14
	14
	ТЭЦ-1
	1997
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ311 - УТ 312
	80
	80
	127
	127
	ТЭЦ-1
	1997
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ312 - ж/д Набережная, 22 
	70
	70
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ312 - ж/д Чехова 4 
	50
	50
	11
	11
	Апраксина А.В.
	1997
	Надземный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 121 -ТК41
	200
	200
	10
	10
	МВД РМЭ
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК41 - ТК42
	150
	150
	140
	140
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК42 - ж/д Советская, 105 ( I ввод)
	100
	100
	27,5
	27,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК42 - ТК43
	150
	150
	32,5
	32,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 43 -ТК44
	150
	150
	2,5
	2,5
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК44 - ж/д Вознесенская, 43
	70
	70
	30
	30
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК44- ж/д Анисимовская, 4
	150
	150
	51
	51
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК44 - ТК45
	80
	80
	27,5
	27,5
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК45 - зд. Вознесенская, 39
	50
	50
	1
	1
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК45 - ТК 46
	50
	50
	62
	62
	ПКФ "Карина"
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК46 - зд.Анисимовская,6 (ПФК Карина)
	50
	50
	23
	23
	ПКФ "Карина"
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК122 - ж/д Советская, 105 (II ввод)
	100
	100
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК 43 - зд. Воскресенского Собора
	70
	70
	2
	2
	Йошкар-Олинская и Марийская епархия Русской Православной церкви
	2008
	Канальный
	ППУ
	150-70

	
	70
	70
	156
	156
	Йошкар-Олинская и Марийская епархия Русской Православной церкви
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК115 - ТК51
	200
	200
	19
	19
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК51 ж/д Советская, 127
	100
	80
	3
	3
	Бесхозная
	1970
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Советская, 127 -ж/д б.Чавайна,32
	100
	100
	33
	33
	Бесхозная
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК51-зд. Советская, 125 (ресторан " Онар")
	100
	100
	45
	45
	ООО "Онгай"
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК51 - ТК52
	200
	200
	61
	61
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК52 - ТК53
	200
	200
	24
	24
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК53-зд.Советская,125а (ресторан "Онар")
	80
	80
	10
	10
	ОАО "Континент"
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК53 - Советская,123а (гараж ООО "Континент" )
	50
	50
	24,5
	24,5
	ОАО "Континент"
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК53 - зд.Советская,123 (общ.МарГУ)
	80
	70
	8
	8
	МарГУ
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК53 - ТК54
	150
	150
	74
	74
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК54- ж/д Советская, 121
	100
	100
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК54 - ТК55
	100
	100
	43
	43
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК55 -ж/д п.Революции,5
	100
	100
	7
	7
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК55 - ТК56
	100
	100
	41
	41
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК56 - ТК57 (через ТК-512)
	100
	100
	81
	81
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК57 - зд., Вознесенская,49 
	50
	50
	31
	31
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	80
	80
	6,5
	6,5
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК52 - ТК59
	200
	200
	56
	56
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК59 - ЦТП №18
	100
	100
	33
	33
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК115 ТК59 - ТК510 подвал 
	150
	150
	31
	31
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	150
	150
	16
	16
	ТЭЦ-1
	1986
	Надземный
	минвата
	150-70

	
	150
	150
	33
	33
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК510-ж/д Вознесенская,76
	125
	125
	4,5
	4,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК510- ТК511
	150
	150
	84
	84
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК511-зд.Русского др.театра
	150
	150
	72
	72
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 118 - ж/д Пушкина, 4
	100
	100
	40
	40
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 118 - ж/д Пушкина, 8
	100
	100
	13
	13
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ж/д Пушкина, 8 - ТК 61 по подвалу
	125
	125
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1974
	Надземный
	минвата
	150-70

	по каналу
	125
	125
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1974
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 61 - ТК 63
	50
	50
	61
	61
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 63 - ж/д Пушкина, 6
	50
	50
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 63 - ТК 64
	50
	50
	30,5
	30,5
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 64 - ж/д Вознесенская, 86
	50
	50
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 61 - ТК 65 
	125
	125
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1974
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	100
	100
	8
	8
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 65 - зд. Советская, 143
	70
	70
	6
	6
	ФЛ Зубарев А.В.
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 65 - ж/д Советская,141б
	80
	80
	75
	75
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 114 - Советская,133
	150
	150
	29
	29
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	150-70

	Советская,133 - ТК 66 по подвалу
	150
	150
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2005
	Надземный
	минвата
	150-70

	по каналу
	150
	150
	29
	29
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 66 - ж/д Чавайна,35
	50
	50
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 66 - ж/д Советская,133А
	80
	80
	16
	16
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 66 - ТК 67
	150
	150
	23
	23
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 67 - ж/д Вознесенская,78
	100
	100
	7
	7
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 67 - ТК 68
	150
	150
	39
	39
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 68 -ж/д Чернышевскова,14
	50
	50
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 68 - ж/д Вознесенская,80
	70
	70
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 68 - ТК 69
	150
	150
	52
	52
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 69 - ТК 610
	100
	100
	10
	10
	Станция "Юного техника"
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 610 - Чернышевского,11
	50
	50
	3
	3
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 69 - ТК 612
	150
	150
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 612 - ТК 613
	150
	150
	21
	21
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 613 - УТ 622 
	150
	150
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	150
	150
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1990
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ 622 - ТК 614
	50
	50
	3
	3
	УФПС РМЭ-филиал ФГУП "Почта России"
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 614 - Вознесенская,82а
	50
	50
	15
	15
	УФПС РМЭ-филиал ФГУП "Почта России"
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ 622 - УТ 623
	150
	150
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1990
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ 623 - опуск в канал
	70
	70
	2
	2
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	150-70

	опуск в канал - ТК 616
	70
	70
	31
	31
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК 616 - Вознесенская,84
	50
	50
	11,5
	11,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК 616 - Вознесенская,84а
	50
	50
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ 623 - УТ 624
	150
	150
	28
	28
	ТЭЦ-1
	1990
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ 624 - ТК 617
	150
	150
	37
	37
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 617 - ТК 618 (и т/у Вознесенская,77)
	100
	100
	9
	9
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 617 до УТ 619 (через УТ628)
	150
	150
	26
	26
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ 628 - проходная э/сети (Вознесенская,75)
	50
	50
	24,5
	24,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ 619 - УТ 620
	100
	100
	27
	27
	Православн.благотв. Мироносицкое братство г.Йошкар-Олы Й-Олинской епархии 
	2008
	Канальный
	ППУ
	150-70

	УТ 620 - Вознесенская, 81 (зд.Провославного центра)
	100
	100
	21
	21
	Православн.благотв. Мироносицкое братство г.Йошкар-Олы Й-Олинской епархии 
	2008
	Канальный
	ППУ
	150-70

	УТ 619 - зд. налоговой инспекции (через зд. э/сети)
	80
	80
	15
	15
	Инспекция Федер. налоговой службы г. Й-Олы
	1995
	Надземный
	минвата
	150-70

	
	100
	100
	87
	87
	Инспекция Федер. налоговой службы г. Й-Олы
	1995
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ 619 -УТ 625
	100
	100
	1
	1
	ТЭЦ-1
	2005
	Надземный
	минвата
	150-70

	
	100
	100
	2,5
	2,5
	ТЭЦ-1
	2005
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ 625 - новое зд. э/сети (через ТК-629)
	100
	100
	31
	31
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	150-70

	Вознесенская,71 (налоговая служба) - ТК 621
	100
	100
	64,5
	64,5
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК 67 - торгов.-офисного комплекса(через УТ.Б 626)
	70
	70
	47
	47
	ООО "Рада"
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	
	70
	70
	13
	13
	ООО "Рада"
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б 626 - дренажного колодца
	32
	32
	2
	2
	ООО "Рада"
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	ТК 610 - ж/д Советская,141 (через УТ.Б 627)
	80
	80
	71,2
	71,2
	ТЭЦ-1
	2009
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	
	40
	40
	3
	3
	ТЭЦ-1
	2009
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК 118 - ТК71
	200
	200
	50
	50
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК71 - ТК72
	200
	200
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК72 - ТК73
	150
	150
	43
	43
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК73 - ТК74
	80
	80
	36
	36
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК74 - ж/д Советская, 147
	80
	80
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК74 - ж/д Пушкина, 9
	50
	50
	30,5
	30,5
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК73 - ТК75
	100
	100
	34
	34
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК75 - ТК76
	100
	100
	12,5
	12,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК76 - ж/д Советская, 149
	70
	70
	17,5
	17,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК76 - ТК77
	80
	80
	58
	58
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК77 - ж/д Советская,151
	70
	70
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК77 - ж/д Гоголя, 10
	70
	70
	42
	42
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК77 - ТК78
	100
	100
	24,5
	24,5
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК78 - ТК 81 (КВ 8)
	100
	100
	23
	23
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК77 - зд. Советская, 151 (пиццерия)
	40
	40
	3
	3
	ОАО "Маригражданстрой"
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК71 - УТ713
	150
	150
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ713 - ТК79
	150
	150
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1995
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК79 до ж/д Пушкина, 7 (кондоминимум "Темза")
	100
	100
	12,5
	12,5
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК79 - ТК710
	150
	150
	82
	82
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК710 - зд. Вознесенская, 85
	70
	70
	20
	20
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК710 - ТК711
	150
	150
	36
	36
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК711 - зд. Вознесенская, 87 (Кукольный театр)
	100
	100
	62
	62
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК711 - ТК712 
	80
	80
	7
	7
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	100
	100
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК712 - зд. Пушкина, 3а (гараж ТЮЗа)
	50
	50
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК72 - ТК715
	100
	100
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1972
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК715 - I ввод в ж/д Вознесенская, 108
	80
	80
	17
	17
	ТЭЦ-1
	1974
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК715 - ТК716
	100
	100
	49
	49
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК716 - II ввод ж/д Вознесенская, 108
	80
	80
	11
	11
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК716 - ж/д Вознесенс- кая, 108 (III ввод)
	80
	80
	36
	36
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Вознесенская, 108 - переход Ø
	100
	100
	27,4
	27,4
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	150-70

	переход Ø - УТ.Б717
	125
	125
	86,3
	86,3
	ГУ - УПФР в г. Й-Ола РМЭ
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	
	50
	50
	3,5
	3,5
	ГУ - УПФР в г. Й-Ола РМЭ
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	
	32
	32
	1,3
	1,3
	ГУ - УПФР в г. Й-Ола РМЭ
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б717 - ж/д Гоголя, 9
	50
	50
	31,5
	31,5
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б717 - УТ.Б718
	100
	100
	42,6
	42,6
	ГУ - УПФР в г. Й-Ола РМЭ
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б718 - адм. зд. ПФ Вознесенская, 89
	80
	80
	27,6
	27,6
	ГУ - УПФР в г. Й-Ола РМЭ
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	
	40
	40
	1,65
	1,65
	ГУ - УПФР в г. Й-Ола РМЭ
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б718 -переход Ø
	80
	80
	15,5
	15,5
	ГУ - УПФР в г. Й-Ола РМЭ
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	переход Ø - т. А (врезка)
	50
	50
	16,1
	16,1
	ГУ - УПФР в г. Й-Ола РМЭ
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	т. А (врезка) - УТ719
	50
	50
	1,5
	1,5
	ОАО "Марагропромстрой"
	2005
	Канальный
	ППУ
	150-70

	УТ719 - переход Ø
	50
	50
	1,8
	1,8
	ГУ - УПФР в г. Й-Ола РМЭ
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	
	50
	50
	54
	54
	ГУ - УПФР в г. Й-Ола РМЭ
	2007
	Надземный
	ППУ
	150-70

	переход Ø - зд. Гоголя, 2 (столярный цех)
	100
	100
	5
	5
	ООО "Монча"
	1989
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ719 - УТ720
	50
	50
	21,5
	21,5
	ОАО "Марагропромстрой"
	2005
	Канальный
	ППУ
	150-70

	УТ720 - зд. Гоголя, 3
	50
	50
	23
	23
	ОАО "Марагропромстрой"
	2005
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК 81 до К.Маркса,110
	100
	100
	62
	62
	ОАО "Марагрострой"
	1980
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 81 до ТК 82
	80
	80
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 82 до Гоголя,15
	80
	80
	17
	17
	ТЭЦ-1
	1980
	Канальный
	минвата
	150-70

	Гоголя,15 до ТК 83
	80
	80
	31
	31
	ТЭЦ-1
	1980
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 83 до Совет.,153 (Краеведческий музей )
	80
	80
	6
	6
	ГУ "Национ. музей им. Евсеева"
	1980
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 117 - ТК 91
	150
	150
	29
	29
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК91 - ж/д К. Маркса, 118
	150
	150
	131
	131
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК91 - УТ913
	150
	150
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ913 - ж/д Советская, 167а
	150
	150
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ913 - ТК92
	80
	80
	6,5
	6,5
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК92 - ТК93
	80
	80
	21
	21
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК93 - ж/д К. Маркса, 116
	70
	70
	27
	27
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 117 - ТК94
	150
	150
	21
	21
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК94 - ТК95
	150
	150
	28
	28
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК95 - ж/д К. Маркса, 114 (ЖСК "Заря") 
	100
	80
	13
	13
	ТЭЦ-1
	1998
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК95 - ж/д Советская, 163а (ЖСК "Звезда")
	150
	150
	20
	20
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Советская, 163а - ТК96
	150
	150
	36
	36
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК96 - ж/д Советская, 165
	80
	80
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК96 - ТК97
	100
	100
	3
	3
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК97 - ТК98
	100
	100
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК98 - ж/д Советская, 163
	100
	100
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК98 - ж/д Советская, 161
	70
	70
	63
	63
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК95 - ТК99
	150
	150
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК99 - ТК910
	150
	150
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК910 - ж/д К.Маркса, 114 (ЖСК "Космос")
	80
	80
	13
	13
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК910 - ТК911
	150
	150
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК911 - зд. мастерских
	100
	100
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК911 - ТК912
	150
	150
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1981
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	150
	150
	16,5
	16,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК912 - ж/д К. Маркса, 112
	100
	100
	19
	19
	ТЭЦ-1
	1973
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК911 - ж/д Ленина, 17
	80
	80
	59
	59
	ООО "ТЭНЕРГО"
	2005
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК 135 до ТК101
	150
	150
	60
	60
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 101 до Волкова,65а
	100
	100
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 101 до ТК 102
	150
	150
	31
	31
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 102 до Советская,56 (поликлиника №2)
	150
	150
	38
	38
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 102 до ТК 103
	100
	100
	56
	56
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	100
	100
	22,5
	22,5
	ТЭЦ-1
	2009
	Бесканальный
	ППУ
	150-70


	
	100
	100
	11,5
	11,5
	ТЭЦ-1
	2009
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	ТК 103 до Советской,87 (Кв1)
	100
	100
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 136 до Волкова,65
	100
	100
	15
	15
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	100
	100
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	Волкова,65 до Волкова,63 (общ.МВД)
	70
	70
	15
	15
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК 137 до Волкова,61
	100
	100
	23
	23
	ТЭЦ-1
	1981
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 139 до Л.Толстого,23
	80
	80
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	Л.Толстого,23 до Л.Толстого, 25 (краев.музей им.Палантая)
	32
	32
	10
	10
	ГУ "Национ. музей им. Евсеева"
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 141 до Л.Толстого,14
	70
	70
	45
	45
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК123 - ТК111
	80
	80
	35
	35
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК111 - ж/д Красноармейская, 12 (I ввод)
	80
	80
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1981
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК111 - IIввод ж/д Красноармейская,12
	50
	50
	31
	31
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	50
	50
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ж/д Красноармейская, 12 - зд.Красноармейская, 14 ("Спартак")
	50
	50
	20
	20
	АУ "Управление спортивных сооружений РМЭ"
	1982
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.УТ.Б124 - т. 2 (подъем из канала)
	80
	80
	16
	16
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	до дренажного колодца
	32
	32
	3,85
	3,85
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	т. 2 - УТ118
	80
	80
	29
	29
	ГОУ РМЭ "Спец. коррекц. общеобр. школа №1"
	1994
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ118 - зд. Советская, 88 (шк.№25)
	80
	80
	19
	19
	ГОУ РМЭ "Спец. коррекц. общеобр. школа №1"
	1994
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ118 - ТК112
	50
	50
	7
	7
	ГОУ РМЭ "Спец. коррекц. общеобр. школа №1"
	1994
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК112 - зд. гаража
	50
	50
	7
	7
	ГОУ РМЭ "Спец. коррекц. общеобр. школа №1"
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.УТ.Б125 - т.1 (к ТК 113)
	80
	80
	17
	17
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	до дренажного колодца
	32
	32
	3,8
	3,8
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	т.1 - ТК113
	80
	80
	21
	21
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК113 - ж/д Советская, 84
	70
	70
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК113 - ТК114
	70
	70
	70
	70
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК114 - ж/д Советская, 86
	50
	50
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК131 - ж/д Чехова, 17
	80
	80
	21
	21
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	переход Ø
	70
	70
	29
	29
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК132 - ТК115
	100
	100
	58
	58
	ООО "Рекорд"
	1998
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК115 - зд. Волкова, 89 (стадион "Строитель)
	80
	80
	2
	2
	ООО "Рекорд"
	1998
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК134 -ТК117
	100
	100
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК117 - ж/д Пролетарская, 7
	100
	100
	26,5
	26,5
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.УТ229А - опуск в канал 
	100
	100
	9,3
	9,3
	ТЭЦ-1
	2003
	Надземный
	минвата
	150-70

	опуска в канал - ТК1111
	100
	100
	24
	24
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК1111 - УТ1112
	100
	100
	34
	34
	ТЭЦ-1
	2003
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ1112 - ТК1113
	100
	100
	4
	4
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ1112 - зд. Комсомольская, 79
	70
	70
	24,5
	24,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	ППУ
	150-70

	ТК1113 - зд. Комсомольская, 77
	70
	70
	50
	50
	ТЭЦ-1
	1978
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК230 - ж/д Комсомольс., 42
	125
	125
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Комсомольская,42 - ТК1121
	100
	100
	16
	16
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК1121 - ТК1122
	100
	100
	28
	28
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	100
	100
	46
	46
	ТЭЦ-1
	1996
	Надземный
	минвата
	150-70

	
	100
	100
	40
	40
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК1122 - зд. Бани №5
	70
	70
	18
	18
	МП "Трест БП и РХ" МО г.Й-Олы
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК1121 - зд. Маяковского, 51а
	100
	100
	92,5
	92,5
	Мин. строит. архитек. и ЖКХ РМЭ
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК230 - ТК1123
	50
	50
	61,5
	61,5
	ГОУ СПО "Й-Олин.технолог. колледж"
	1983
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК1123 - ж/д Л.Толстого, 58
	50
	50
	7
	7
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК231 - ТК1124
	50
	50
	30
	30
	Марийсккурорт
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК1124 - зд. Л.Толстого, 60а
	50
	50
	28
	28
	Марийсккурорт
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК224 (кв 22) - ТК121
	150
	150
	109
	109
	МВД по РМЭ
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК121 - ТК1213
	80
	80
	25,5
	25,5
	Прокуратура РМЭ
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК1213 - зд. Кремлевская, 14 (Прокуратура РМЭ)
	80
	80
	29,5
	29,5
	Прокуратура РМЭ
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК121 - ТК122
	150
	150
	23
	23
	МВД по РМЭ
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК122 - зд. Кремлевская, 4
	80
	80
	14
	14
	МВД по РМЭ
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК122 - зд. Волкова, 99
	80
	80
	15
	15
	УГИБДД МВД
	1978
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК122 - гараж МВД
	100
	100
	19
	19
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	150-70

	зд. Кремлевская, 4а -ТК123
	100
	100
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК123 - ТК124
	100
	100
	19
	19
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК124 - зд. Кремлевская, 4
	100
	100
	7
	7
	ВФСО "Динамо"
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК124 - ТК125
	100
	100
	20
	20
	ТЭЦ-1
	1978
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК125 - зд.Советская, 102
	50
	50
	17
	17
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК125 - зд.Советская, 100а
	100
	100
	13
	13
	УФСИН России по РМЭ ФГУ ИЗ-12/1
	1978
	Канальный
	минвата
	150-70

	зд. корпуса №1 - зд. корпуса №3 (Советская, 100)
	50
	50
	20
	20
	УФСИН России по РМЭ ФГУ ИЗ-12/1
	1990
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК 216 (Кв 21) - ТК127
	150
	150
	39,3
	39,3
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК127 - зд. Волкова, 95 (гараж)
	100
	100
	8,5
	8,5
	МВД по РМЭ
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	100
	100
	18
	18
	МВД по РМЭ
	1985
	Надземный
	минвата
	150-70

	зд. Волкова 95 - админ. зд. и зд. проходной (через УТ-1214)
	50
	50
	30
	30
	МВД по РМЭ
	1978
	Надземный
	минвата
	150-70

	
	40
	40
	0,5
	0,5
	МВД по РМЭ
	1978
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК127 - ТК128
	125
	125
	53
	53
	ТЭЦ-1
	1979
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК128 - узел учета
	150
	150
	7
	7
	УФСИН России по РМЭ ФГУ ИЗ-12/1
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	Узел учета - ТК126
	150
	150
	43
	43
	УФСИН России по РМЭ ФГУ ИЗ-12/1
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК126 - зд. гаража
	70
	70
	4
	4
	УФСИН России по РМЭ ФГУ ИЗ-12/1
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	
	70
	70
	3
	3
	УФСИН России по РМЭ ФГУ ИЗ-12/1
	2007
	Надземный
	ППУ
	150-70

	ТК126 - зд. корпуса №3
	100
	100
	8
	8
	УФСИН России по РМЭ ФГУ ИЗ-12/1
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК126 - зд. корпуса №2
	150
	150
	12
	12
	УФСИН России по РМЭ ФГУ ИЗ-12/1
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	
	150
	150
	8
	8
	УФСИН России по РМЭ ФГУ ИЗ-12/1
	2007
	Надземный
	ППУ
	150-70

	Узел учета - ТК1212
	80
	80
	2
	2
	УФСИН России по РМЭ ФГУ ИЗ-12/1
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК1212 - зд. корпуса №6
	80
	80
	5
	5
	УФСИН России по РМЭ ФГУ ИЗ-12/1
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК128 - ТК129
	150
	150
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК129 - ж/д Волкова, 93
	80
	80
	9
	9
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК129 - ТК1210
	50
	50
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК1210 - ж/д Красноарм., 21
	50
	50
	42
	42
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК128 - зд. Красноарм., 37
	70
	70
	40
	40
	ТЭЦ-1
	1990
	Надземный
	минвата
	150-70

	зд. Красноарм., 37 - подвал ж/д Советская, 96
	70
	70
	40
	40
	ТЭЦ-1
	1984
	Надземный
	минвата
	150-70

	переход Ø
	70
	70
	41
	41
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	переход Ø
	50
	50
	18
	18
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК122а - ТК1211
	80
	80
	37
	37
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК1211 - ж/д Красноарм., 17
	80
	80
	3
	3
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК115 -ТК131.
	100
	100
	28
	28
	ООО "РАДАН"
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК131 - зд.Советская,120 (ГРУП "Ремобувьбыт"
	100
	100
	27
	27
	ООО "РАДАН"
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК131 - зд.Советская,118 (общеж.муз.драм.театра)
	80
	80
	32
	32
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК115А- ТК132
	150
	150
	51
	51
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК132 - зд.Волкова, 107 (упр.пож.охраны)
	100
	100
	35
	35
	ГУ "ЦУКС ФПС по РМЭ"
	1980
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК132 - ж/д Советская,116
	100
	100
	27
	27
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК132 - ТК133
	150
	150
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК133 - зд.Волкова, 103а
	80
	80
	17,5
	17,5
	МВД по РМЭ
	1982
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК133 - ТК134
	150
	150
	37
	37
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК134 - зд.Советская, 110
	70
	70
	14
	14
	ООО ИК "Земля-Инвест"
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК134 - ТК135
	150
	150
	19
	19
	Союз потребительских обществ РМЭ
	2011
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	
	125
	125
	19
	19
	Союз потребительских обществ РМЭ
	2011
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	ТК135 - - адм.зд.Волкова,103
	80
	80
	16
	16
	РГУ "УГПС РМЭ"
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	80
	80
	8
	8
	РГУ "УГПС РМЭ"
	1991
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК135 - УТ1310
	150
	150
	8
	8
	Союз потребительских обществ РМЭ
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ1310 - ТК136 
	150
	150
	2
	2
	Союз потребительских обществ РМЭ
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	тк 136 -Советская 108
	80
	80
	1
	1
	ООО "Коопжилхоз"
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ1310 - ТК137
	200
	200
	17
	17
	Союз потребительских обществ РМЭ
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК137 - зд.Советская, 106
	100
	100
	40
	40
	Союз потребительских обществ РМЭ
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	зд.Советская, 106 - зд. Советская, 106а
	80
	80
	20
	20
	Союз потребительских обществ РМЭ
	1994
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК137 - ТК138
	50
	50
	62
	62
	ГУП РМЭ "Марийс. книжное издат-во"
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК138 - зд.Советская, 104
	70
	70
	8
	8
	ГУП РМЭ "Марийс. книжное издат-во"
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 222(кв 22)- ТК139
	150
	150
	23
	23
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК139 - зд.Волкова, 105
	100
	100
	11,5
	11,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК139 - зд.Волкова, 103
	100
	100
	3,5
	3,5
	РГУ "УГПС РМЭ"
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 224(кв 22) - зд.Кремлевская, 3 (упр.ФСБ по РМЭ)
	150
	150
	26
	26
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 113 до ж/д Волкова,131
	200
	200
	29
	29
	ОАО "Волга Телеком"
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	Волкова,131 до ТК 141 
	200
	200
	35,5
	35,5
	ОАО "Волга Телеком"
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК 141 до Совет.,136 (ГТС)
	80
	80
	43,5
	43,5
	ТЭЦ-1
	1981
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 141 до ТК 142
	150
	150
	36
	36
	ОАО "Волга Телеком"
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК 142 до подъема на воздушку
	150
	150
	26
	26
	ОАО "Волга Телеком"
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	от подъема до УТ 147
	150
	150
	11
	11
	ОАО "Волга Телеком"
	2007
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ 147 до т/у нового здания
	100
	100
	6
	6
	ОАО "Волга Телеком"
	2007
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ 147 до УТ 148
	150
	150
	13,5
	13,5
	ОАО "Волга Телеком"
	2004
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ 148 до ТК 149
	150
	150
	9
	9
	ОАО "Волга Телеком"
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 149 до Пушкина,16
	125
	125
	11
	11
	ОАО "Волга Телеком"
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 113а до ТК143
	80
	80
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 143 до ж/д Волкова,125
	50
	50
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 143 до Чернышев.,23 (музей)
	50
	50
	14
	14
	Национальный музей РМЭ
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 113б до б.Чавайна,43
	80
	80
	20
	20
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.УТ.Б 113в до ТК 144
	100
	100
	13
	13
	ТЭЦ-1
	2011
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	ТК144 до Советская,130 (гор.стомат.поликлиника)
	80
	80
	2
	2
	ТЭЦ-1
	1981
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 144 до УТ 1410
	80
	80
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1981
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ 1410 до ТК 145
	70
	70
	14
	14
	ТЭЦ-1
	1981
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 145 до ж/д Советская,128
	100
	100
	3
	3
	ТЭЦ-1
	1981
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ 1410 до ТК 146
	70
	70
	48
	48
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 146 до ж/д б.Чавайна,41
	70
	70
	21
	21
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 146 до зд. б.Чавайна,41а (Детское кафе)
	70
	70
	80
	80
	ООО "Кулинария"
	2008
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.УТ.Б 113г до Советская,132 ("Детский Мир")
	70
	70
	3
	3
	ТЭЦ-1
	2011
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК 111 - ТК 151
	150
	150
	60
	60
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 151 - УТ.Б 157
	150
	150
	26
	26
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б 157 - ж/д Волкова, 141
	80
	80
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	до дренажного колодца
	40
	40
	4,5
	4,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б 157 - ТК 152
	150
	150
	26,5
	26,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	ТК 152 - ТК 153
	125
	125
	52
	52
	ТЭЦ-1
	1968
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 153 - ж/д Пушкина, 15
	125
	125
	33,5
	33,5
	ТЭЦ-1
	1968
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 153 - ж/д Советская, 142
	80
	80
	80
	80
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК 151 - ТК 154
	150
	150
	70
	70
	МарГТУ
	1968
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 154 - ТК 156
	150
	150
	15
	15
	МарГТУ
	1968
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 156 - зд. мастерских МарГТУ
	150
	150
	5
	5
	МарГТУ
	1968
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК156 - зд. пл. Ленина, 3 (учебный корпус №1 МарГТУ)
	150
	150
	69
	69
	МарГТУ
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	Теплосеть на территории МарГТУ
	150
	150
	12,5
	12,5
	ГОУ ВПО "МарГТУ"
	1968
	Канальный
	минвата
	150-70

	Теплосеть на территории МарГТУ
	150
	150
	49
	49
	ГОУ ВПО "МарГТУ"
	1968
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 108 - ТК171
	150
	150
	62
	62
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК171 - зд. Волкова, 149 (общ.№ 5 МарГТУ)
	70
	70
	10
	10
	ГОУ ВПО "МарГТУ"
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК171 - ТК172
	125
	125
	31
	31
	ГОУ ВПО "МарГТУ"
	1978
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК172 - зд. СК №2 МарГТУ
	70
	70
	6
	6
	ГОУ ВПО "МарГТУ"
	1978
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК171 - ТК174
	150
	150
	40
	40
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК174 - зд. Советская, 158 (уч. корпус №2 МарГТУ)
	100
	100
	12
	12
	ГОУ ВПО "МарГТУ"
	1969
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК174 - ТК175 через переходы Ø
	100
	100
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	100
	100
	7
	7
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	150-70

	
	150
	150
	14
	14
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК175 - зд. Советская, 156 (общ. РМТ)
	80
	80
	22
	22
	ФГОУ СПО "МРМТ"
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК175 - ТК176
	100
	100
	88
	88
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК176 - ТК177
	100
	100
	21
	21
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК177 - ж/д Советская, 154 (пр. Ленина, 19)
	150
	150
	27
	27
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	150-70

	переход Ø
	100
	100
	4
	4
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 227 - ж/д Комсомол., 83
	150
	150
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ж/д Комсомольская, 83 - ж/д Волкова, 64
	150
	150
	6
	6
	ОАО ЖЭУК "Центральная"
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Волкова, 64 - ТК181 
	100
	100
	44,5
	44,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК181 - ж/д Комсомольская, 85
	100
	100
	12,5
	12,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 228 - зд. Комсомол., 81
	50
	50
	3
	3
	Наркодиспансер
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 137 - ж/д Волкова, 62
	80
	80
	24
	24
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.УТ 216а - ТК191
	200
	200
	33
	33
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК191 - ж/д Комсомол., 119
	70
	70
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК191 - ж/д Комсомол., 117
	200
	200
	69
	69
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Комсомол., 117 - ТК193
	150
	150
	7
	7
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК193 - ж/д Пролетарская, 11
	150
	150
	19
	19
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 133 - ж/д Волкова, 68
	150
	150
	16
	16
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	150-70

	
	150
	150
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК215 - ТК202
	250
	250
	82
	82
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК202 - ТК203
	200
	200
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1972
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК203 - зд.Комсомольская, 123
	80
	80
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК203 - ТК204
	200
	200
	12,5
	12,5
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК204 - зд. Детской больницы (II ввод)
	80
	80
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК204 - ТК205
	200
	200
	49
	49
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК205 - зд. Волкова, 104 (Детская больница)
	100
	100
	3
	3
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	100
	100
	53
	53
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	ППУ
	150-70

	ТК205 - ТК206
	200
	200
	58
	58
	ТЭЦ-1
	1972
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК206 - зд. Комсомольская, 121
	70
	70
	8
	8
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК206 - зд. Волкова, 96
	80
	80
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК202 -УТ207 канал
	200
	200
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1972
	Канальный
	минвата
	150-70

	подвал
	200
	200
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1972
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ207 - УТ.Б208
	70
	70
	34
	34
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	ППУ
	150-70

	подвал
	70
	70
	8
	8
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	до дренажного колодца
	40
	40
	4,5
	4,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б 208 - зд. Волкова, 108
	70
	70
	19
	19
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ207 - ТК201 подвал
	200
	200
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1972
	Надземный
	минвата
	150-70

	канал
	200
	200
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1972
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК201 - зд. Комсомольская, 125 канал
	200
	200
	23
	23
	ТЭЦ-1
	1972
	Канальный
	минвата
	150-70

	подвал
	200
	200
	28
	28
	ТЭЦ-1
	1972
	Надземный
	минвата
	150-70

	зд.Комсомол., 125 - М1.ТК214Б
	200
	200
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	Врезка в подвале зд. Комсомол., 125 - зд. школы №2
	80
	80
	38
	38
	СКО школа №2
	1988
	Надземный
	минвата
	150-70

	
	80
	80
	5
	5
	СКО школа №2
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	Врезка в подвале зд.Комсомол., 125 - УТ209 (по подвалу)
	100
	100
	32
	32
	ЗАО ПИ "Агропроект"
	1988
	Надземный
	минвата
	150-70

	
	80
	80
	27
	27
	ЗАО ПИ "Агропроект"
	1988
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ209 - зд. клуба "Мечта"
	50
	50
	7
	7
	ЗАО ПИ "Агропроект"
	1988
	Надземный
	минвата
	150-70

	М1.ТК214Б - зд.Красноармейская, 41
	150
	150
	100
	100
	ГУП "Администратор"
	1975
	Канальный
	минвата
	150-70

	зд.Красноармейская, 41 - ТК211
	150
	150
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК211 - ТК212
	150
	150
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	1977
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК212 - ТК213
	150
	150
	15,5
	15,5
	МВД РМЭ
	1999
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК213 - т/у Комсомольская, 135а
	150
	150
	24
	24
	МВД РМЭ
	1999
	Канальный
	минвата
	150-70

	зд.Комсомольская, 135а - ТК214
	100
	100
	51
	51
	МВД РМЭ
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК214 - зд.Кремлевская, 16
	100
	100
	11
	11
	МВД РМЭ
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК212 - ТК215 
	150
	150
	24
	24
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК215 - ТК216
	150
	150
	68
	68
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК216 - ж/д Волкова, 118
	50
	50
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК215 - ТК217
	80
	80
	31
	31
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК217 - ж/д Волкова, 116 (I ввод) 
	70
	70
	9,5
	9,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК217 - зд. Волкова, 116 (II ввод) 
	70
	70
	18
	18
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК116 -ТК221
	250
	250
	27
	27
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК221 до ТК222
	200
	200
	67
	67
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК222 - ТК223
	200
	200
	44,5
	44,5
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК223 - ТК224
	200
	200
	39
	39
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК221 - ТК225
	150
	150
	33
	33
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	125
	125
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК225 - ж/д Волкова, 109 
	80
	80
	27
	27
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК225- ж/д б.Чавайна, 40
	100
	100
	34
	34
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК225 - ж/д б.Чавайна, 42
	100
	100
	22
	22
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д б.Чавайна, 42 - ж/д б.Чавайна, 44
	70
	70
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1991
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК221 - ТК226
	150
	150
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК226 - ж/д Волкова, 136
	70
	70
	22
	22
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК226 - ТК227
	150
	150
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК227 - ТК228
	150
	150
	24
	24
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК228 - ТК229
	150
	150
	41,5
	41,5
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК229 - зд. Комсомольская, 147 (баня №2)
	100
	100
	25
	25
	МП "Трест БП и РХ МО г. Й-Ола"
	1984
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК229 - зд.прачечной бани №2
	100
	100
	20
	20
	ООО ТПФ "Кубер"
	1984
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК229 - зд. Комсомольская, 149 (МВД )
	80
	80
	44
	44
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК228 - ТК2210
	100
	100
	37
	37
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК2210 - ТК2211
	80
	80
	22
	22
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК2211 - ж/д Комсомольская, 145
	70
	70
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК2211 - зд. мастерских СОШ №5 "Обыкновенное чудо"
	50
	50
	9
	9
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК221- ж/д Волкова, 134
	50
	50
	20
	20
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК223 - зд. прачечной СОШ №5 "Обыкновенное чудо"
	100
	100
	17
	17
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	зд. прачечной СОШ №5 "Обыкновенное чудо" - ТК2212
	100
	100
	28
	28
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК2212 - зд.спортзала СОШ №5 "Обыкновенное чудо"
	80
	80
	12
	12
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК2212 - ТК2216
	70
	70
	46
	46
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК2216- ТК2213
	70
	70
	12,5
	12,5
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК2213 - зд.Комсомольская, 143 ("Милена")
	100
	100
	7,5
	7,5
	ФЛ Костенко С.А.
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК2213 - зд.Комсомольская, 139а (ОВО при МВД)
	50
	50
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК224 - ж/д Волкова, 122
	100
	100
	8
	8
	МВД отдел МТ и ХО
	1977
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Волкова, 122 - ТК2214
	100
	100
	9
	9
	МВД отдел МТ и ХО
	1977
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК2214 - ТК2215
	100
	100
	45
	45
	МВД отдел МТ и ХО
	1977
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК2215 - зд.Кремлевсксая, 13 (Верховный суд)
	70
	70
	8
	8
	Верховный суд РМЭ
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК2215 - зд.Комсомольская, 139 ( МВД)
	100
	100
	31
	31
	МВД отдел МТ и ХО
	1977
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК2216 - зд. пристроя МВД
	50
	50
	25
	25
	ФГУП "Охрана" МВД РФ 
	2003
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК 113 - зд. Комсомольская, 157 (Лицей №11)
	100
	100
	61
	61
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	150-70

	зд. Комсомольская, 157 - зд. теплицы
	70
	70
	16
	16
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 113Б - ТК234
	150
	150
	138
	138
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК234 - ж/д Комсомольская, 155
	80
	80
	16
	16
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК234 - ж/д Чавайна, 45
	100
	100
	56,5
	56,5
	ТЭЦ-1
	1972
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК234 - ТК232
	125
	125
	16
	16
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК232 - ТК231
	80
	80
	25
	25
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК231 - ж/д Чавайна, 45а
	80
	80
	3
	3
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК232 - ТК233
	100
	100
	66
	66
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК233- ж/д Комсомольская, 155
	80
	80
	14
	14
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 111 до Волкова, 166
	125
	125
	21
	21
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	переход Ø
	100
	100
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	Волкова ,166 до ТК 241
	100
	100
	22
	22
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	от ТК 241 до Муз. драм. театра
	100
	100
	48
	48
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 105Б до ТК 251
	100
	100
	25
	25
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 251 до ж/д Гагарина,7
	80
	80
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 251 до Вашская, 8
	150
	150
	11,5
	11,5
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 109 доТК 252
	150
	150
	85
	85
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 252 до ж/д Волкова,196
	100
	100
	12
	12
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 252 до пр. Ленина,21
	100
	100
	64
	64
	ТЭЦ-1
	2009
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 252 до ТК 253
	100
	100
	78
	78
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 253 до ж/д Гагарина,3
	80
	80
	25
	25
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 253 до ТК254
	100
	100
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 254 до ж/д Гагарина,5
	100
	100
	4
	4
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 254 до ТК 255
	100
	100
	55
	55
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 255 до ТК 256
	80
	80
	44
	44
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК 256 до ж/д Волкова,198
	80
	80
	20
	20
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 256 до ж/д Волкова,198а
	70
	70
	31,5
	31,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК 256 до подъема на воздушку
	70
	70
	19
	19
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	от подъема до ТК 257
	70
	70
	37
	37
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК 257 до ж/д Волкова,200
	80
	80
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 105Б - ТК261
	150
	150
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК261 - ж/д Гагарина, 9
	100
	100
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1998
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК261 - ж/д Гагарина, 11
	150
	150
	110
	110
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Гагарина, 11 - ТК262
	125
	125
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК262 - ж/д Гагарина, 13
	125
	125
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК262 - ТК263
	100
	100
	26
	26
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК263 - зд. Ренгтенкабинета
	80
	80
	12,5
	12,5
	ЛП МУЗ "Поликлиника №1"
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК263 - ТК264
	80
	80
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК264 - ж/д Гагарина, 11а
	80
	80
	16
	16
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК264 - ж/д Гагарина, 13а
	80
	80
	55
	55
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Гагарина, 13 - ж/д Гагарина, 15
	70
	70
	60
	60
	ЛП МУЗ "Поликлиника №1"
	1984
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 105В - ж/д Вашская, 7
	100
	100
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 231 - ж/ Л. Толстого, 45
	100
	100
	24
	24
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК226А - ж/д Комсомольская, 88
	100
	100
	39
	39
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК213 - зд. Красноарм., 43
	150
	150
	38,5
	38,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	150
	150
	35,5
	35,5
	ТЭЦ-1
	2009
	Канальный
	ППУ
	150-70

	зд. Красноарм., 43 (подвал)
	150
	150
	49
	49
	ООО "ТЦ "Дом быта"
	1990
	Надземный
	минвата
	150-70

	от кв. №37 по подвалу зд. Технолог. техн-ма (корпус №3)
	200
	200
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	150-70

	
	150
	150
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	150-70

	зд.Технологич. техникума - (уч.корпус №3) - УТ291
	150
	150
	24
	24
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ291- зд.убежища МВД
	50
	50
	17
	17
	МВД РМЭ
	1999
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ291 - УТ292
	150
	150
	69
	69
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ292 - ж/д Кремлевская, 20
	50
	50
	30,5
	30,5
	ТЭЦ-1
	1999
	Надземный
	минвата
	150-70

	
	50
	50
	3
	3
	ТЭЦ-1
	1999
	Канальный
	минвата
	150-70

	переход Ø
	70
	70
	9
	9
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ292 - ТК293
	150
	150
	31
	31
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК293 - зд. Кремлевская, 112 
	150
	150
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	ТК293 - зд. Кремлевская, 112 (админ.здание)
	80
	80
	13
	13
	ООО "Марийский полиграф.-издател. комбинат"
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК293 - зд.Комсомольская, 110
	100
	100
	47
	47
	ТЭЦ-1
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	ТК301 - УТ.Б302
	250
	250
	37,5
	37,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	до дренажного колодца
	80
	80
	4,5
	4,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б302 - УТ.Б303
	250
	250
	58
	58
	ТЭЦ-1
	2006
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б303 - УТ.Б3016
	200
	200
	46
	46
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б3016 - зд. Ленина, 24 ( I очередь)
	80
	80
	10,5
	10,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	до дренажного колодца
	40
	40
	4
	4
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б3016 - УТ.Б3014
	200
	200
	13
	13
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б3014 - УТ.Б3015
	200
	200
	29,3
	29,3
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	до дренажного колодца
	40
	40
	6,5
	6,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б3015 - зд. Ленина, 24 ( II очередь)
	100
	100
	4
	4
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б3014 - ТК304 (через т. 1) 
	200
	200
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	
	200
	200
	44
	44
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК304 - зд. Комсомольская, 134
	100
	100
	16
	16
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК304 - ТК305
	100
	100
	31
	31
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК305 - зд. Палантая, 67 (Управление инкасации)
	80
	80
	3
	3
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК305 - зд. Госбанка
	80
	80
	27,5
	27,5
	Гл. управление Центробанка
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК304 - ТК306
	150
	150
	50
	50
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК306 - ТК307
	150
	150
	40
	40
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК307 - ж/д Палантая, 65
	150
	150
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	подвал ж/д Палантая65
	150
	150
	25
	25
	МарГТУ
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Палантая, 65 - ТК308
	150
	150
	36
	36
	МарГТУ
	1968
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК308 - зд. гаража-мастерских Совхоз-колледжа
	70
	70
	12
	12
	МарГТУ
	1968
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК308 - ТК309
	150
	150
	16
	16
	МарГТУ
	1968
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК309 - зд. Палантая, 63а (общ. Совхоз-колледжа)
	50
	50
	9
	9
	МарГТУ
	1968
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК309 - зд. Пушкина, 23 (I ввод)
	80
	80
	47
	47
	МарГТУ
	1968
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК309 - ТК3011
	50
	50
	20,5
	20,5
	МарГТУ
	1968
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3011 - зд. пристроя между Палантая, 63 - 63а
	50
	50
	10
	10
	ООО ПКФ "Дарава-М"
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3011 - ТК3012
	50
	50
	22
	22
	МарГТУ
	1968
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3012 - зд. Пушкина, 23 (II ввод)
	50
	50
	8,5
	8,5
	МарГТУ
	1968
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК307 - ж/д Комсомольская, 132
	70
	70
	14,5
	14,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК307 - т. 2 (врезка)
	150
	150
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	ППУ
	150-70

	т.2 (вркезка) - УТ.Б3013
	150
	150
	5
	5
	ОАО "МГС"
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	до дренажного колодца
	50
	50
	4
	4
	ОАО "МГС"
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б3013 - зд. Театра оперы и балета
	150
	150
	75
	75
	ОАО "МГС"
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК104 - ТК311
	300
	300
	50
	50
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК311 - ж/д Ленина, 27а
	100
	100
	14
	14
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК311 - ТК312
	150
	150
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК312 - ж/д Палантая, 77
	150
	150
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Палантая, 77 - ТК313
	125
	125
	44
	44
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК313 - ж/д Успенская, 32
	80
	80
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК313 - ж/д Гагарина, 6
	50
	50
	12
	12
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК313 - ТК314
	100
	100
	30
	30
	ООО "Элегант"
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК314 - ж/д Гагарина, 4 (зд."Элегант")
	70
	70
	10
	10
	ООО "Элегант"
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК312 - УТ.Б315
	70
	70
	18
	18
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б315 - Успенская, 34
	50
	50
	47
	47
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	до дренажного колодца
	32
	32
	3
	3
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б315 - стр. ж/д поз.1
	50
	50
	13
	13
	ООО "Телекомпания 12 регион"
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	до дренажного колодца
	32
	32
	3,5
	3,5
	ООО "Телекомпания 12 регион"
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	ТК311 - ТК316
	300
	300
	80
	80
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК316 - ТК317
	150
	150
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК317 - зд. Ленина, 27
	150
	150
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК317 - зд. Ленина, 25 (зд. Гагарина, 2)
	150
	150
	96,4
	96,4
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	150-70

	переход Ø
	100
	100
	19,6
	19,6
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК316 - ТК301 (кв №30)
	250
	250
	184
	184
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ318 - ж/д Ленина, 27а (пристрой)
	50
	50
	18
	18
	ГУП "УКС Правительства"
	2000
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ319 - УТ.Б3110 
	50
	50
	6,5
	6,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	
	50
	50
	62,5
	62,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б3110 - зд. Успенская, 36а (Министерство образования)
	50
	50
	31
	31
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	до дренажного колодца
	32
	32
	1,5
	1,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК 232 - ТК331
	150
	150
	176
	176
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК331 - зд. гаража Водопр., 41
	50
	50
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК331 - ТК332
	150
	150
	17
	17
	УВД г. Й-Ола
	2001
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК332 - зд. ГИБДД Водопроводная, 44а
	150
	150
	143
	143
	УВД г. Й-Ола
	2009
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК331 - УТ334
	80
	80
	41
	41
	Художественное училище
	2002
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ334 - зд. Водопроводная, 41 (старое зд. Худ.уч-ща)
	70
	70
	2
	2
	Художественное училище
	2002
	Надземный
	минвата
	150-70


	УТ334 - зд. Водопроводная, 41 (новое зд. Худ.уч-ща)
	80
	80
	30
	30
	Художественное училище
	2002
	Надземный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 234 - ТК333
	100
	100
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК333 - ж/д Л.Толстого, 70
	100
	100
	45
	45
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1. УТ234А - УТ348
	200
	200
	80
	80
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ348 - ТУ ж/ д Орая, 47
	70
	70
	8
	8
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ348 - УТ345
	200
	200
	32,5
	32,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ345 - ж/д Орая, 49
	50
	50
	16
	16
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ345 - опуск в канал 
	200
	200
	21
	21
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	минвата
	150-70

	опуск в канал - ТК344 
	200
	200
	8
	8
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК344 - зд. Орая, 51 (клуб)
	80
	80
	22
	22
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК344 - ТК346
	150
	150
	48
	48
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК346 - зд. Орая, 51 (общежит.)
	70
	70
	16
	16
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК346 - ж/д Л.Толстого, 47а
	150
	150
	24
	24
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	Л.Толстого, 47а-Л.Толстого, 47
	150
	150
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК344 - ТК343 
	150
	150
	126
	126
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК343 - ж/д Орая, 53
	40
	40
	8
	8
	ТЭЦ-1
	2009
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК343 - ТК342
	150
	150
	23
	23
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК342 - ТК341 
	150
	150
	37
	37
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК341 - зд.Пролетарская, 28
	80
	80
	9
	9
	ТЭЦ-1
	2009
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	ТК341 - зд.Пролетарская, 26
	80
	80
	8
	8
	ГУ РМЭ "Марийскавтодор"
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК343 - ТК3411
	150
	150
	26
	26
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК3411 - ж/д Орая, 70
	50
	50
	4
	4
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК3411 - ТК 3412
	150
	150
	66,5
	66,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК3412 - ж/д Орая, 68
	100
	100
	3
	3
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК 3412 - ТК3413
	150
	150
	29,5
	29,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК3413- подъем на воздушку
	80
	80
	23,5
	23,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	подъем на воздушку - переход Ø
	80
	80
	13,5
	13,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	минвата
	150-70

	переход Ø - ж/д Первомайская, 79
	70
	70
	84,5
	84,5
	ТЭЦ-1
	2001
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК3413 - ТК 3414
	150
	150
	23
	23
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК3414 - ж/д Пролетарская, 30
	80
	80
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Пролетарская, 30 - ж/д Первомайская, 81
	70
	70
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1979
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК235 - ТК347
	150
	150
	14
	14
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК347 - ж/д Л.Толстого, 51
	100
	100
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК347 - ж/д Первомайская, 79
	100
	100
	3
	3
	ТЭЦ-1
	1981
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК369(кв. 36) - ж/д Чехова, 52
	200
	200
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Чехова, 52 - ТК351
	200
	200
	21
	21
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК351 - ТК352
	150
	150
	95
	95
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК352 - ж/д Пролетарская, 23А
	80
	80
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1996
	Надземный
	минвата
	150-70


	ТК352 - ж/д Пролетарская, 25А
	80
	80
	32
	32
	ТЭЦ-1
	1976
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК352 - ТК353
	150
	150
	70
	70
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК353 - ж/д Пролетарская, 23
	80
	80
	19
	19
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК353 - ж/д Пролетарская, 25
	150
	150
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	подвал
	150
	150
	24
	24
	ТЭЦ-1
	2003
	Надземный
	минвата
	150-70

	Пролетарская, 25 - ТК -359
	80
	80
	12
	12
	ТЭЦ-1
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	ТК359 - ж/д Пролетарская, 31А
	80
	80
	25,5
	25,5
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК351 - ж/д Пролетарская, 21А
	150
	150
	9
	9
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Пролетарская, 21А - ТК354
	150
	150
	19
	19
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК354 - ТК355( с подвалом)
	150
	150
	29
	29
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК355 - ТК356
	150
	150
	47,5
	47,5
	ТЭЦ-1
	1985
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК356 - ж/д Комсомольская, 90
	100
	100
	28
	28
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК354 - ТК357
	150
	150
	34
	34
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК357 - ж/д Пролетарская, 19
	70
	70
	9
	9
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК357 - ж/д Пролетарская, 21
	70
	70
	25
	25
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК357 - ж/д Пролетарская, 24
	100
	100
	75
	75
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Полетарская, 24 - ж/д Пролетарская, 24А
	50
	50
	25
	25
	МП "Троллейб. транспорт г. Й-Олы"
	1983
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3414 (кв. 34) - УТ358
	150
	150
	51
	51
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	150-70

	УТ358 - ж/д Пролетарская, 31
	50
	50
	26
	26
	ТЭЦ-1
	1979
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ358 -УТ3510
	150
	150
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2005
	Надземный
	ППУ
	150-70

	переход Ø
	200
	200
	49
	49
	ТЭЦ-1
	2009
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ3510 - ТК3511
	200
	200
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1992
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК3511 - ж/д Конакова, 73
	100
	100
	16,5
	16,5
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ3510 - переход Ø
	200
	200
	16
	16
	ТЭЦ-1
	1992
	Надземный
	минвата
	150-70

	переход Ø - УТ3512
	80
	80
	13
	13
	ТЭЦ-1
	2009
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ3512 - ТУ зд. Конакова, 88
	50
	50
	14
	14
	ТЭЦ-1
	2009
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ3512 - переход Ø
	50
	50
	33
	33
	ТЭЦ-1
	2009
	Надземный
	минвата
	150-70

	переход Ø - ж/д Первомайская, 87
	70
	70
	23
	23
	ТЭЦ-1
	1979
	Надземный
	минвата
	150-70

	М1.ТК213 - ТК361
	250
	250
	56
	56
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК361 - зд. Красноармейская, 44
	50
	50
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК361 - ТК362
	250
	250
	58
	58
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК362 - ТК363
	150
	150
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	150
	150
	61,5
	61,5
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК363 - ж/д Красноармейская, 46а
	100
	100
	31
	31
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Красноармейская, 46а - ж/д Красноармейская, 46
	80
	80
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК363 - ТК364
	150
	150
	70
	70
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК364 - ТК3611
	100
	100
	28
	28
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК3611 - ж/д Красноармейская, 48
	80
	80
	49
	49
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3611 - ж/д Первомайская,101а
	80
	80
	17
	17
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК364 - ТК365
	150
	150
	91
	91
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК365 -ж/д Первомайская,101
	150
	150
	45
	45
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК364 - ж/д Красноармейская, 48а
	100
	100
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Красноармейская, 48а - ж/д Красноармейская, 48б
	80
	80
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Красноармейская, 48б - зд.Чехова, 47
	70
	70
	48
	48
	ТЭЦ-1
	1999
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК362 - ТК366
	100
	100
	30
	30
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК366 - ж/д Красноармейская , 42
	80
	80
	33
	33
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК366 - ТК367
	150
	150
	34.5
	34.5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	100
	100
	21,5
	21,5
	ТЭЦ-1
	2009
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК367 - ТК3612
	100
	100
	26
	26
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3612 - ж/д Красноармейская, 40
	100
	100
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК367 - ж/д Красноармейская, 96
	80
	80
	80
	80
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК362 - УТ3613
	200
	200
	33
	33
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ3613 - УТ3616
	200
	200
	13
	13
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ3616 - зд. Красноармейская, 44а
	100
	100
	11,5
	11,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1993
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ3616 - УТ3617
	200
	200
	50
	50
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ3617 - ж/д Маяковского, 75
	150
	150
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	ППУ
	150-70

	ж/д Маяковскаго, 75 - ж/д Комсомольская, 92а
	100
	100
	43,5
	43.5
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Комсомольская, 92а - ж/д Комсомольская, 92
	80
	80
	42
	42
	ТЭЦ-1
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	ж/д Комсомольская, 92а - ТК368
	70
	70
	28
	28
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК368 - зд. д/сада №58
	70
	70
	14
	14
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ3617 - УТ3618
	200
	200
	89,5
	89,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ3618 - ТК369
	200
	200
	8
	8
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ3618 - УТ3619
	150
	150
	58
	58
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ3619 - зд. Чехова, 45 (д/сад №70)
	80
	80
	43,5
	43,5
	УО админ. город. округа "Город Й-Ола" 
	1990
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ3619 - УТ3620
	150
	150
	66,6
	66,6
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	ППУ
	150-70

	
	150
	150
	16
	16
	ТЭЦ-1
	1982
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ3620 - ТК3610
	80
	80
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	150-70

	
	150
	150
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК3610 - ж/д Чехова, 54
	100
	100
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ3620 - УТ3621
	150
	150
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ3621 - ТК3615 
	80
	80
	3
	3
	бесхозная
	2002
	Надземный
	минвата
	150-70

	
	80
	80
	3
	3
	бесхозная
	2002
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3615 - ж/д Чехова, 47а
	80
	80
	8
	8
	бесхозная
	2002
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ3621 - УТ3622
	150
	150
	92
	92
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ3622 - УТ3626
	150
	150
	33
	33
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ3626 - зд. школы №7 (начальная)
	80
	80
	32,5
	32,5
	ТЭЦ-1
	2005
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ3626 - зд. школы №7 (средняя)
	80
	80
	20
	20
	ТЭЦ-1
	2005
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ3622 - УТ3623
	150
	150
	34,5
	34,5
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ3623 - зд.Чехова, 49
	50
	50
	47
	47
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ3623 (переход Ø) - УТ3624
	100
	100
	19,5
	19,5
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ3624 - ж/д Первомайская, 91а
	50
	50
	26
	26
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ 3624 - УТ.Б 3625
	80
	80
	1,5
	1,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б3625 - ж/д Первомайская, 91
	80
	80
	22,5
	22,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	до дренажного колодца
	40
	40
	4
	4
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК215 -ТК3614
	250
	250
	25
	25
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	150-70

	
	250
	250
	25
	25
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК3614 - ПНС-2
	250
	250
	30
	30
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	150-70

	
	250
	250
	30
	30
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК212- ТК371
	250
	250
	76
	76
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК371 - ж/д Красноармейская, 49
	100
	100
	9
	9
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК371 - ж/д Красноармейская, 49а
	100
	100
	67
	67
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК371 - ТК372
	250
	250
	61
	61
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК372 - ж/д Красноармейская, 47
	100
	100
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК372 - ж/д Красноармейская, 45
	100
	100
	57
	57
	ТЭЦ-1
	1971
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК372 - ТК373
	200
	200
	53
	53
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК373 - гараж
	50
	50
	18
	18
	Йошкар-Олинский технологич. колледж
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК373 - ТК374
	200
	200
	53
	53
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК374 - ТК3715
	200
	200
	24
	24
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3715 - учебный корп. №3
	200
	200
	46
	46
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	200
	200
	11
	11
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК374 - ТК375
	200
	200
	27
	27
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК375 - ТК376
	100
	100
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК376 - зд.Кремлевская, 22 ( учебный корпус №1)
	100
	100
	15
	15
	Йошкар-Олинский технологич. колледж
	1970
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК376 - зд. Кремлевская, 24
	100
	100
	9
	9
	Йошкар-Олинский технологич. колледж
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК375 -ТК3716 
	200
	200
	88,5
	88,5
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3716 - ж/д Кремлевская, 26а
	70
	70
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3716 - ТК377
	200
	200
	32,5
	32,5
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК377 - ж/д Кремлевская, 26
	70
	70
	20
	20
	ТЭЦ-1
	2011
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК377 -ж/д Кремлевская, 26б
	80
	80
	23,5
	23,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	до дренажного колодца
	40
	40
	3
	3
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	ТК377 - ТК378
	200
	200
	36
	36
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК378 - ТК379
	80
	80
	18,5
	18,5
	ТЭЦ-1
	1998
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК379 - ж/д Кремлевская, 26
	50
	50
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1998
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК379 - ж/д Первомайская, 107
	80
	80
	24
	24
	ТЭЦ-1
	1998
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК378 - ТК3710
	200
	200
	27
	27
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3710 - ТК3711
	200
	200
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	200
	200
	18,5
	18,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК3711 - ТК3712
	200
	200
	48
	48
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3712 - зд.Первомайская, 105
	50
	50
	7,5
	7,5
	С.Р. Гудков
	1971
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3711 - ж/д Первомайская, 105а
	70
	70
	29,5
	29,5
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3711 - ТК3713
	80
	80
	78
	78
	ТЭЦ-1
	2011
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК3713 - ж/д Красноармейская, 51
	100
	100
	63
	63
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3713 - ТК3714
	100
	100
	34
	34
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3714 - ж/д Красноармейская, 53
	100
	100
	23
	23
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3714 - ж/д Первомайская, 103
	80
	80
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК381 - ТК382
	200
	200
	54
	54
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК382 - ТК383 канал
	200
	200
	27
	27
	ТЭЦ-1
	1974
	Канальный
	минвата
	150-70

	подвал
	150
	150
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1974
	Надземный
	минвата
	150-70

	канал
	150
	150
	20
	20
	ТЭЦ-1
	1974
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК383 - зд. гаража ДК-30я
	32
	32
	4
	4
	ДК им.30-я Победы
	1979
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК383 - зд. КЦ "Фараон"
	150
	150
	23
	23
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК383 - УТ.Б3817
	150
	150
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1974
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК383 - ТК384
	150
	150
	80
	80
	ТЭЦ-1
	1974
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК384 - ТК3816 канал
	150
	150
	76
	76
	ТЭЦ-1
	1974
	Канальный
	минвата
	150-70

	подвал
	150
	150
	19
	19
	ТЭЦ-1
	1974
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК3816 - ТК385
	150
	150
	62
	62
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК385 - адм.зд. гаража 
	70
	70
	2,5
	2,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	150-70

	
	70
	70
	62,5
	62,5
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК385 - ТК386
	150
	150
	13
	13
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК386 - зд.общ.туалета- мастерские
	100
	100
	22,5
	22,5
	МУК "ЦПКиО ХХХ-я ВЛКСМ"
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК386 - ТК387
	150
	150
	90
	90
	ТЭЦ-1
	1974
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК387 - УТ.Б388
	100
	100
	12
	12
	УВД г. Й-Ола
	2009
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	дренаж
	40
	40
	3
	3
	УВД г. Й-Ола
	2009
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	ТК388 - зд. Комсомольс., 114
	100
	100
	43,5
	43,5
	УВД г. Й-Ола
	2009
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	ТК387 - ТК389 
	100
	100
	96
	96
	НБ "ТРАСТ"
	1983
	Надземный
	минвата
	150-70

	
	100
	100
	27
	27
	НБ "ТРАСТ"
	1983
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК389 - зд. Комсомольс., 122
	100
	100
	13
	13
	НБ "ТРАСТ"
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4417 (кв.44) - ТК3810 (через т.1)
	250
	250
	177
	177
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК3810 - зд. Музык.школы
	150
	150
	32
	32
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3810 - зд. ТЦ "Пушкинский"
	100
	100
	6
	6
	ООО "ТЦ Пушкинский"
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3810 - зд. Пушкина, 32 ( Дом Пионеров)
	150
	150
	8
	8
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	По подвалу зд. Пушкина, 32
	150
	150
	76
	76
	ГОУ ВПО "МарГУ"
	1981
	Надземный
	минвата
	150-70

	зд.Пушкина, 32 - зд. Пушкина, 30
	150
	150
	31
	31
	ГОУ ВПО "МарГУ"
	1981
	Канальный
	минвата
	150-70

	По подвалу зд. Пушкина,30
	150
	150
	12
	12
	ГОУ ВПО "МарГУ"
	1981
	Надземный
	минвата
	150-70

	зд. Пушкина, 30 - ТК3811 
	150
	150
	47
	47
	ГОУ ВПО "МарГУ"
	1981
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3811 - зд. Пушкина, 30
	50
	50
	25
	25
	ГОУ ВПО "МарГУ"
	1981
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3811 - ТК3812
	100
	100
	40
	40
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3812 - зд. Библиотеки
	80
	80
	11,5
	11,5
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3812 - ТК3813
	100
	100
	92
	92
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3813 - зд. Респ. Библиотеки (новый пристрой)
	80
	80
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3813 - ТК3814
	80
	80
	82
	82
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3814 - зд. Музык.училища
	80
	80
	40
	40
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3814 - зд. гаража Муз.уч-ща
	70
	70
	7,5
	7,5
	ГОУ СПО"Й-Олинское музыкальное уч-ще"
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3813 - ТК3815
	50
	50
	135,5
	135,5
	ТЭЦ-1
	1998
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК3815 - зд.кафе "Аквариум"
	50
	50
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2009
	Канальный
	ППУ
	150-70

	
	50
	50
	101
	101
	ТЭЦ-1
	1998
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ.Б3817 - УТ.Б3818
	70
	70
	59
	59
	ООО "Макдоналдс"
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	дренаж
	40
	40
	3,5
	3,5
	ООО "Макдоналдс"
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б3818 - зд. "Макдоналдс"
	70
	70
	174
	174
	ООО "Макдоналдс"
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	ТК4012 (кв.40) - ТК392
	150
	150
	47
	47
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК392 - ТК393
	150
	150
	60
	60
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК393 - ж/д Первомайская, 82
	100
	100
	28
	28
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК392 - ТК394
	100
	100
	29
	29
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК394 - зд. Пролетарская, 34
	70
	70
	7
	7
	ЗАО "Тандер"
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК394 - ж/д Данилина, 71
	100
	100
	52
	52
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК239 - ТК395
	200
	200
	75
	75
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК395 - ТК396
	150
	150
	81
	81
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК396 - ж/д Пролетарская, 40
	100
	100
	35
	35
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК238 - ж/д Первомайская, 80
	100
	100
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК220А - зд. Эшпая, 103
	200
	200
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	переход Ø
	150
	150
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	зд. Эшпая, 103 - ТК403 подвал
	150
	150
	26
	26
	ТЭЦ-1
	1996
	Надземный
	минвата
	150-70

	канал
	150
	150
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК403 - ж/д Чехова, 60а канал
	100
	100
	17
	17
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	подвал
	100
	100
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1996
	Надземный
	минвата
	150-70

	ж/д Чехова, 60а - ТК404
	80
	80
	13
	13
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 404 до Эшпая, 107
	80
	80
	17
	17
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК404 - ж/д Чехова, 60
	50
	50
	11
	11
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК403 - ТК405
	150
	150
	31
	31
	ТЭЦ-1
	1976
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК405 - ТК406
	70
	70
	35
	35
	ФГУП "Йошкар-Олинское ПрОП"
	1975
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК406 - зд. Пролетарская, 43
	70
	70
	44
	44
	ФГУП "Йошкар-Олинское ПрОП"
	1975
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК406 - зд. гаража
	50
	50
	3
	3
	ФГУП "Йошкар-Олинское ПрОП"
	1977
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК405 - ТК407
	150
	150
	49
	49
	ТЭЦ-1
	1976
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК407 - ТК408
	150
	150
	74
	74
	ТЭЦ-1
	1976
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК408 - ТК409
	150
	150
	42
	42
	ТЭЦ-1
	1976
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК409 - зд. клуба ВОС
	50
	50
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1998
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК409 - ТК4010
	150
	150
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1976
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4010 - ТК4012
	150
	150
	51
	51
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4012 - ж/д Пролетарская, 35
	80
	80
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4011 - ж/д Первомайская, 86
	80
	80
	56
	56
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК401 - ж/д Чехова, 58а
	70
	70
	6,5
	6,5
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	70
	70
	3
	3
	ТЭЦ-1
	1996
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК401 - ж/д Чехова, 58
	150
	150
	7
	7
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Чехова, 58 - ТК402
	80
	80
	10
	10
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1976
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК402 - ж/д Первомайская, 90
	70
	70
	7,5
	7,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК402 - ж/д Первомайская, 90а
	70
	70
	19
	19
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	от врезки в подвале ж/д Первомайская, 90а - ж/д Первомайская, 88 
	50
	50
	14
	14
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК210Б - ТК411
	200
	200
	31
	31
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК411 - ТК412
	200
	200
	40
	40
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1970
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК412 - ж/д пер.Первомайский, 5
	150
	150
	7
	7
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Красноармейская, 50 - ж/д Первомайская, 102
	100
	100
	6
	6
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК412 - ТК4110
	150
	150
	17
	17
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК4110 - ж/д Красноармейская, 58
	70
	70
	4
	4
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	70
	70
	34
	34
	ТЭЦ-1
	2003
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК4110 - зд. клуба ВОГ
	70
	70
	7,5
	7,5
	МРО ООИ "ВОГ"
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4110 - ж/д Эшпая, 113а
	100
	100
	60
	60
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК412 - ТК413
	200
	200
	67
	67
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1970
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК413 - ж/д пер.Первомайский, 10
	80
	80
	26
	26
	ООО "Химоптторг плюс"
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК413 до ТК414
	200
	200
	47
	47
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2000
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК414 - ж/д пер. Первомайский, 3
	80
	80
	7
	7
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК414 - ж/д пер.Первомайский, 3а
	100
	100
	51
	51
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д пер.Первомайский, 3а - ТК418
	70
	70
	6,5
	6,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1973
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК418 - ж/д Первомайская, 92
	70
	70
	53
	53
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1973
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК418 - ж/д Чехова, 53
	50
	50
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК414 - ТК415
	150
	150
	54,5
	54,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	150-70

	
	150
	150
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	ТК415 - ТК416
	70
	70
	32,5
	32,5
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК416 - ж/д Чехова, 57
	50
	50
	6,5
	6,5
	ОАО ЖЭУК "Центральная" бесхозная
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК416 - ж/д пер.Первомайский, 4
	50
	50
	21
	21
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК416 - ж/д Чехова, 59
	50
	50
	38
	38
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК415 - ТК417
	50
	50
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК417 - ж/д Чехова, 55
	50
	50
	12
	12
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК415 - ТК402 (кв. 40)
	150
	150
	71
	71
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК218 - ТК419
	70
	70
	62,5
	62,5
	ТЭЦ-1
	1999
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК419 - ж/д Эшпая, 113
	50
	50
	10,5
	10,5
	ТЭЦ-1
	1999
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК419 - ж/д Эшпая, 115
	50
	50
	68,5
	68,5
	ТЭЦ-1
	1999
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК209 - ТК4212 
	250
	250
	13
	13
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4212 - ТК4213 (т/у)
	70
	70
	33
	33
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1978
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4212 - ТК429 
	250
	250
	32
	32
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК429 - ТК4210
	150
	150
	30
	30
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4210 - ТК4211
	100
	100
	30
	30
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1984
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4211 - ж/д Эшпая, 117
	70
	70
	14
	14
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1984
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4211 - зд. Красноармейская, 61
	50
	50
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК429 - ТК427 
	200
	200
	36
	36
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК429 - ж/д Эшпая, 121
	80
	80
	7
	7
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК427 - ТК428
	100
	100
	44
	44
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК428 ж/д Кремлевская, 34
	100
	100
	16,5
	16,5
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК428 - ж/д Эшпая, 125
	70
	70
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК427 - ТК426 
	150
	150
	65
	65
	ФГОУ СПО "Й-Олинс. строит. техникум"
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК426 - зд. учебн. корпуса №2 Строительного техникума
	100
	100
	19
	19
	ФГОУ СПО "Й-Олинс. строит. техникум"
	1977
	Канальный
	минвата
	150-70

	зд. учебного корпуса №2 - зд. пристроя
	100
	100
	12
	12
	ФГОУ СПО "Й-Олинс. строит. техникум"
	1979
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 423 до ТК426
	150
	150
	34,5
	34,5
	ФГОУ СПО "Й-Олинс. строит. техникум"
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК423 - ТК424
	100
	100
	35
	35
	ФГОУ СПО "Й-Олинс. строит. техникум"
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК424 - зд. учебн.корпуса №1 Строительного техникума
	80
	80
	10
	10
	ФГОУ СПО "Й-Олинс. строит. техникум"
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК424 - ТК425
	80
	80
	10
	10
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1982
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК425 - зд. Кремлевская, 36
	70
	70
	12
	12
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК423 - ТК422 
	150
	150
	56
	56
	ФГОУ СПО "Й-Олинс. строит. техникум"
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК422 - зд. мастерских Строительного техникума
	100
	100
	3
	3
	ФГОУ СПО "Й-Олинс. строит. техникум"
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК422 - зд. Кремлевская, 30
	80
	80
	18,5
	18,5
	ФГОУ СПО "Й-Олинс. строит. техникум"
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК422 - ТК421
	150
	150
	42
	42
	ФГОУ СПО "Й-Олинс. строит. техникум"
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК421 - ТК4219
	150
	150
	1,5
	1,5
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4219 - ж/д Первомайская, 108
	50
	50
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4219 - ТК3712 (кв. №37)
	200
	200
	84,5
	84,5
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК421 - ТК4214
	150
	150
	36
	36
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4214 - ТК4215
	100
	100
	43
	43
	ТСЖ "Восход"
	1970
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	100
	70
	5,5
	5,5
	ТСЖ "Восход"
	2010
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4215 - ж/д Первомайская, 104
	100
	100
	6
	6
	ТСЖ "Восход"
	1970
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	70
	70
	1,5
	1,5
	ТСЖ "Восход"
	2010
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4214 - зд. Первомайская, 106
	100
	100
	7,5
	7,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	зд. Первомайская, 106 - ТК4216
	100
	100
	49
	49
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1983
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4216 - ТК4217
	100
	100
	40
	40
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1983
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4217 - ж/д Красноармейская, 57
	100
	100
	41
	41
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК421 - ТК4218
	100
	100
	38
	38
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4218 - ж/д Кремлевская, 28
	80
	80
	17,5
	17,5
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4218 - ж/д Первомайская, 110
	80
	80
	10
	10
	ТСЖ "Октябрь"
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК208 - ТК431
	250
	250
	55
	55
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70


	ТК431 - ТК4321
	250
	250
	122
	122
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4321 - ТК381 (кв.№38)
	250
	250
	128
	128
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК431 - переход Ø
	200
	200
	32
	32
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	переход Ø - ТК432
	250
	250
	15
	15
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК432 - зд. Эшпая, 135а
	50
	50
	14
	14
	ООО "Полис"
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК432 - ТК433
	250
	250
	16
	16
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК433 - ж/д Эшпая, 133
	50
	50
	20,5
	20,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК433 - ТК434
	150
	150
	8
	8
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК434 - зд. Эшпая, 135а (Спортзал)
	50
	50
	14
	14
	ООО "Полис"
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК434 - переход Ø
	150
	150
	43
	43
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	переход Ø - ТК435
	125
	125
	45
	45
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК435 - ж/д Эшпая, 137
	80
	80
	22,5
	22,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК435 - ТК436
	125
	125
	16
	16
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК436 - ж/д б. Победы, 6
	80
	80
	18
	18
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1984
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК436 - ж/д Эшпая, 135
	100
	100
	33
	33
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК431 - ТК437
	100
	100
	47
	47
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК437 - ж/д Эшпая, 129
	80
	80
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК437 - зд. Кремлевская, 27а
	70
	70
	74,5
	74,5
	ГУ "Центр зан-ти населения" г.Й-Олы
	1994
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК437 - ж/д Кремлевская, 29
	80
	80
	33
	33
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1982
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК437 - ТК438
	70
	70
	63
	63
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК438 - ж/д Кремлевская, 27
	80
	80
	23
	23
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК433 - ТК439
	200
	200
	41
	41
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1981
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК439 - ТК4310
	200
	200
	41
	41
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1981
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4310 - ж/д Первомайская, 118
	50
	50
	4,5
	4,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1981
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4310 - ж/д б. Победы, 4а
	80
	80
	30
	30
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4310 - ТК4311
	200
	200
	25
	25
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4311 - ТК4312
	80
	80
	15
	15
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4312(т/у) - ж/д Первом., 116
	50
	50
	12
	12
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4312 - ТК4313
	70
	70
	50
	50
	МДОУ общеоб. вида д/сад №2 "Светлячок"
	1984
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4313 - зд. Первомайс., 112а (д/сада № 2)
	70
	70
	30
	30
	МДОУ общеоб. вида д/сад №2 "Светлячок"
	1981
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4311 - ТК4314
	200
	200
	29,5
	29,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4314 - ТК4315
	150
	150
	76
	76
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4315 - ж/д Первомайская, 120
	80
	80
	6
	6
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1981
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4315 - ТК4316
	150
	150
	22
	22
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1984
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4316 - ж/д б. Победы, 2
	80
	80
	16
	16
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1984
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4316 - ТК4317
	80
	80
	35
	35
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1980
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4317 - ж/д Первомайская, 122
	80
	80
	9
	9
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1980
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4316 - ТК4320
	100
	100
	74
	74
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1984
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4320 - ж/д б. Победы, 4
	100
	100
	3
	3
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1984
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4320 - зд. б. Победы, 2а
	50
	50
	19,5
	19,5
	ООО "Эксклюзив"
	2005
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК4314 - ТК4318
	100
	100
	50
	50
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1980
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4318 - ж/д Первомайская, 114
	100
	100
	12
	12
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1980
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4318 - ТК4319
	100
	100
	80
	80
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1968
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4319 - ж/д Первомайская, 112
	80
	80
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1965
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4319 - ж/д Кремлевская, 25
	100
	100
	26
	26
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1968
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК204 - ТК441
	250
	250
	32,5
	32,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1999
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК441 - ТК442
	100
	100
	52
	52
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2006
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК442 - ж/д Эшпая, 151
	70
	70
	5
	5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК442 - ТК443
	80
	80
	31
	31
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2006
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК443 - ж/д Эшпая, 153
	80
	80
	23
	23
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2006
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК441 - смотровой колодец   канал
	125
	125
	10
	10
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	подвал
	125
	125
	40
	40
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1985
	Надземный
	минвата
	150-70

	канал
	125
	125
	6
	6
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	смотровой колодец - ТК444
	150
	150
	42,5
	42,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК444 - ТК445
	150
	150
	6
	6
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК445 - ж/д Эшпая, 143
	70
	70
	35
	35
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1980
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 445 до ТК 446
	100
	100
	37
	37
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК446 - ж/д б.Победы, 7
	80
	80
	53
	53
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК441 - ТК447
	250
	250
	47,5
	47,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК447 - ТК448
	250
	250
	35
	35
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК448 - ТК449
	100
	100
	32
	32
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК449 - ж/д Эшпая, 147
	50
	50
	20
	20
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК449 - ж/д Пушкина, 42
	80
	80
	25
	25
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1983
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4410 - ТК4411
	150
	150
	3,5
	3,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1982
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4411 - ТК4412
	100
	100
	44
	44
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1983
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4412 - ж/д Пушкина, 40
	70
	70
	20
	20
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1983
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4412 - ж/д Первомайская, 136
	70
	70
	12
	12
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4410 - ТК4413
	150
	150
	18,5
	18,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4413 - ж/д Первомайская, 132
	80
	80
	60
	60
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4413 - ТК4414
	150
	150
	65
	65
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4414 - ж/д Первомайская, 128
	70
	70
	7
	7
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4414 - ТК4415
	150
	150
	42
	42
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1984
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4415 - ж/д б.Победы, 3
	100
	100
	21
	21
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4415 - ТК4416
	100
	100
	63
	63
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1984
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4416 - ж/д Первомайская, 126
	80
	80
	37
	37
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4416 - ж/Д Первомайская, 124
	80
	80
	11
	11
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4417 - зд. Первомайская, 140
	70
	70
	69
	69
	МарГТУ
	1976
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ4420 - зд. мастерских
	50
	50
	12
	12
	МУП "Жилсервис"
	1998
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК4414 - зд. б.Победы, 5
	150
	150
	26
	26
	ОАО БТПИ "Марийскгражданпроект"
	1977
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ4418 - УТ4419
	50
	50
	12
	12
	ООО "Марагропромстрой"
	1994
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ4419 - зд. гаражей 
	50
	50
	7
	7
	ООО "Марагропромстрой"
	1994
	Надземный
	минвата
	150-70

	
	40
	40
	1,5
	1,5
	ООО "Марагропромстрой"
	1994
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК443 - ТК4421
	70
	70
	35,5
	35,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК4421 - ж/д Эшпая, 155
	70
	70
	17,5
	17,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК444 - ж/д Эшпая, 141
	80
	80
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 446 до Эшпая,139
	70
	70
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК448 - подъем на воздушку
	300
	300
	5,5
	5,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	150-70

	подъем - УТ4418
	300
	300
	13
	13
	ТЭЦ-1
	1998
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ4418 - УТ4420
	300
	300
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1998
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ4420 - ТК4410
	300
	300
	49
	49
	ТЭЦ-1
	1998
	Надземный
	минвата
	150-70

	
	300
	300
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1998
	Надземный
	ППУ
	150-70

	ТК4410 - ж/д Первомайская, 136а
	250
	250
	13
	13
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	 ж/д Первомайская, 136а подвал - ТК4417
	250
	250
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1990
	Надземный
	минвата
	150-70

	
	250
	250
	45
	45
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ.Б303 (кв. №30) - УТ.Б451
	250
	250
	3
	3
	ТЭЦ-1
	2006
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	до дренажного колодца
	80
	80
	4,5
	4,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б451 - УТ.Б452
	250
	250
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	переход Ø
	200
	200
	35
	35
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б452 - зд.пр.Ленина, 24 (Художественная галерея)
	100
	100
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б452 - УТ.Б453
	200
	200
	63
	63
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б453 - зд.пр.Ленина, 24а 
	80
	80
	9,5
	9,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б453 - УТ.Б454 (подвал пристроя к зд.пр.Ленина, 24а)
	150
	150
	53
	53
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	
	150
	150
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б454 (подвал пристроя) - зд. пр. Ленина, 24б (адм.зд.№4)
	80
	80
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	ППУ
	150-70

	
	80
	80
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б454 (подвал) - ТУ пристроя
	80
	80
	7,5
	7,5
	ООО "Телекомпания 12 регион"
	2008
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б453 - ТК455
	200
	200
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК455 - зд. Палантая, 114б (ТЦ "Гостиный двор")
	50
	50
	5
	5
	ООО "Гостиный двор"
	2000
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК455 - УТ456 (подъем на надзем. т/с) 
	200
	200
	1,5
	1,5
	ООО "Сити"
	1999
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	200
	200
	7
	7
	ООО "Сити"
	1999
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ456 - УТ457
	150
	150
	5,5
	5,5
	ТЭЦ-1
	2003
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ457 - зд. Первомайская, 115-ж
	100
	100
	125,5
	125,5
	ТЭЦ-1
	2003
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК455 - ТК459
	200
	200
	26
	26
	ТЭЦ-1
	1971
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК459 - ТК4510
	100
	100
	22,5
	22,5
	ООО "Сити"
	1971
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4510 - зд.Палантая, 114а
	50
	50
	18,5
	18,5
	ООО "Сити"
	1971
	Канальный
	минвата
	150-70

	зд.Палантая, 114а - зд.Палантая, 112в "Банк ВТБ"
	50
	50
	13
	13
	ТЭЦ-1
	2009
	Канальный
	минвата
	150-70

	переход Ø
	100
	100
	23
	23
	ТЭЦ-1
	1971
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК459 - ТК4511
	200
	200
	48
	48
	ТЭЦ-1
	1971
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4511 - зд.Палантая, 112а
	40
	40
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1971
	Канальный
	минвата
	150-70

	зд.Палантая,112а - зд.Палантая, 112б
	50
	50
	13,5
	13,5
	Л.П. Москвичева
	1999
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ456 - УТ4512
	150
	150
	66
	66
	ООО "Сити"
	2000
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ4512 - УТ4513
	150
	150
	50
	50
	Н.Н. Одинцова
	2000
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ4513 - зд. ТЦ "Шанхай"
	80
	80
	14,5
	14,5
	Н.Н. Одинцова
	2000
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ4513 - УТ4514
	150
	150
	37,5
	37,5
	ООО "Сити"
	2000
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ4514 - УТ4515
	80
	80
	49
	49
	ООО "Сити"
	2000
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ4515 - зд."Сити-центра" (Iввод)
	50
	50
	8
	8
	ООО "Сити"
	2000
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ4515 - зд."Сити-центра" (IIввод)
	50
	50
	55,5
	55,5
	ООО "Сити"
	2000
	Надземный
	минвата
	150-70

	"Сити-центр" - зд.Палантая, 112 (ТЦ "Бавария")
	80
	80
	22,5
	22,5
	ООО "Балу"
	2000
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ4514 - УТ4516
	150
	150
	49
	49
	ООО "Сити"
	1994
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ4516 - УТ4517
	100
	100
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ4517 - ТК4519 (через УТ-4518)
	50
	50
	3
	3
	ОАО "Рынок"
	1991
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ4518 - зд.металл. Гаража
	25
	25
	0,5
	0,5
	Погосян
	1991
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК4519 - зд.Палантая, 115а
	50
	50
	11
	11
	ОАО "Рынок"
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ4517 - ТК4526 (черезУТ-4525)
	100
	100
	50
	50
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК4526 - зд.Первомайская, 115 (Рынок №1)
	100
	100
	46,5
	46,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	зд.Рынка №1 - зд.пристроя
	100
	100
	27,5
	27,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ4516 - УТ4520
	150
	150
	6,5
	6,5
	ФГОУ СПО "МРМТ"
	1994
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ4520 - зд.Пристроя к "Дому Торговли" (Первомайская, 113)
	150
	150
	87
	87
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ4520 - УТ4521
	150
	150
	4,5
	4,5
	ФГОУ СПО "МРМТ"
	1994
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ4521 - зд. Мастерских 
	50
	50
	3,5
	3,5
	ФГОУ СПО "МРМТ"
	1994
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ4521 - УТ4522
	150
	150
	15,5
	15,5
	ФГОУ СПО "МРМТ"
	1994
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ4522 - зд. Пушкина, 27 (зд. МРМТ )
	150
	150
	22,5
	22,5
	ФГОУ СПО "МРМТ"
	1994
	Надземный
	минвата
	150-70

	
	80
	80
	12,5
	12,5
	ФГОУ СПО "МРМТ"
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ4522 - УТ4527
	100
	100
	16
	16
	ФГОУ СПО "МРМТ"
	1994
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ4527 - зд. Мастерской
	50
	50
	16,5
	16,5
	ФГОУ СПО "МРМТ"
	1994
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ4527 - УТ4523
	100
	100
	90
	90
	ФГОУ СПО "МРМТ"
	1994
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ4523 - зд.Пушкина, 25 (зд. МРМТ)
	100
	100
	29,5
	29,5
	ФГОУ СПО "МРМТ"
	1994
	Надземный
	минвата
	150-70

	
	100
	100
	19
	19
	ФГОУ СПО "МРМТ"
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ4523 - зд. Гаража
	50
	50
	4
	4
	ФГОУ СПО "МРМТ"
	2000
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК5121(кв.№51) - ТК4524
	150
	150
	102
	102
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4524 - зд. пр.Ленина, 26 (гостиница "Йошкар-Ола")
	150
	150
	162
	162
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК4524 - зд. Первомайская, 113 ("Дома торговли")
	100
	100
	53
	53
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК103 - УТ.Б461
	150
	150
	29,3
	29,3
	ТЭЦ-1
	2006
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б461 - зд. Успенская, 38
	100
	100
	15,6
	15,6
	ТЭЦ-1
	2006
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	до дренажного колодца
	25
	25
	1,5
	1,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б461 - зд.пр. Ленина, 29 (Дом Правительства)
	150
	150
	107
	107
	ТЭЦ-1
	2006
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	до дренажного колодца
	32
	32
	3,4
	3,4
	ТЭЦ-1
	2006
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК102 - ТК462
	50
	50
	14
	14
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК462 - зд. Угловой Башни (ТУ)
	50
	50
	3
	3
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК202 - ТК511 
	200
	200
	17
	17
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК511 - ж/д Эшпая, 173
	70
	70
	7
	7
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК511 - ТК512
	200
	200
	13
	13
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК512 - ТК513
	200
	200
	56
	56
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК513 - ж/д Эшпая, 165
	125
	125
	62
	62
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК513 - ТК514
	200
	200
	45
	45
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК514 - ТК515
	100
	100
	36
	36
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК515 - ж/д Эшпая, 163
	80
	80
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК515 - ТК516
	100
	100
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК516 - ж/д Пушкина, 37
	80
	80
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК516 - ТК517
	100
	100
	13
	13
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК517 до ж/д Эшпая, 157
	80
	80
	42,5
	42,5
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК517 - ж/д Пушкина, 44
	100
	100
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК514 - ТК518
	200
	200
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК518 - зд. Эшпая, 171 (д/сад № 2)
	80
	80
	17
	17
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК518 - ТК519
	100
	100
	45
	45
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК519 - зд. Первомайская, 154 (д/сад № 38 - I ввод )
	50
	50
	36
	36
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК519 - зд. Первомайская, 154 (д/сад № 38 - II ввод )
	50
	50
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК518 - ТК5110
	125
	125
	55
	55
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5110 - ТК5126
	125
	125
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5126 - зд. гаража
	50
	50
	2,5
	2,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	150-70

	
	50
	50
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5126 - ТК5111 компенсатор
	125
	125
	22,5
	22,5
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	100
	100
	7
	7
	ТЭЦ-1
	2009
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК5111 - ж/д Эшпая, 175
	80
	80
	48,5
	48,5
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5111 - зд. пр.Ленина, 38
	80
	80
	8
	8
	УМЦ Совета профсоюзов
	2010
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК5111 - ТК5112
	125
	125
	49
	49
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5112 - ж/д пр.Ленина, 34
	80
	80
	7
	7
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5112 - ж/д пр.Ленина, 36
	80
	80
	23
	23
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК514 - ТК5113
	200
	200
	36
	36
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5113 - ТК5114
	200
	200
	32
	32
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5114 - ж/д Пушкина, 35 (через смотр. колодец)
	80
	80
	48
	48
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5114 - ТК5115
	150
	150
	33
	33
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5115 - ТК5116
	150
	150
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК5116 - зд. прачечной
	50
	50
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1998
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5116 - ТК5117
	150
	150
	88
	88
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5117 - ж/д пр.Ленина, 30б
	70
	70
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5117 - ТК5118
	100
	100
	36
	36
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5118 - ж/д пр.Ленина, 30а
	80
	80
	22
	22
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5118 - ж/д пр.Ленина, 32а
	70
	70
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5118 - ТК5119
	100
	100
	34
	34
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5119 - ж/д пр.Ленина, 32
	70
	70
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5119 - ТК5120
	70
	70
	20
	20
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5120 - ж/д пр.Ленина, 28
	70
	70
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5115 - ТК5121
	150
	150
	37
	37
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК5121 - ТК5122
	150
	150
	24
	24
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5122 - ж/д Первомайская,148
	50
	50
	16
	16
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК5122 - ТК5123
	100
	100
	44,5
	44,5
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5123 - ж/д Первомайская,144
	80
	80
	31
	31
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5123 - ж/д Первомайская,150
	80
	80
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5121 - ТК5124
	100
	100
	37,5
	37,5
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5124 - ж/д Первомайская,152
	80
	80
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5124 - ж/д Первомайская,158
	100
	100
	74
	74
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	100
	100
	13
	13
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК101 - ТК521
	150
	150
	6,5
	6,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК521 - зд. Лазо, 1а (я/сад 4)
	50
	50
	17
	17
	МДОУ "Д/сад №4 "Пчелка" г.Й-Олы
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК521 - ТК522
	150
	150
	31,5
	31,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК522 - ж/д пр. Ленина, 45а
	100
	100
	13
	13
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д пр. Ленина, 45а - ж/д пр. Ленина, 45
	100
	100
	31
	31
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК522 - ТК523
	100
	100
	58
	58
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК523 - ж/д пр. Ленина, 43
	80
	80
	32
	32
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК523 - ТК524
	100
	100
	42
	42
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК524 - ж/д пр. Ленина, 41
	70
	70
	15
	15
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК524 - ТК525
	100
	100
	57
	57
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК525 - ж/д пр. Ленина, 39
	40
	40
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1969
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК525 - ж/д пр. Ленина, 37
	80
	80
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК525 - зд. ТП 7
	50
	50
	50
	50
	ТЭЦ-1
	1991
	Надземный
	минвата
	150-70

	М1.ТК101Б - ж/д Первомайская, 164
	150
	150
	42
	42
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1980
	Канальный
	минвата
	150-70


	М1.ТК101А - ж/д Первомайская, 166
	100
	100
	60
	60
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК101А - ТК526
	200
	200
	65
	65
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК526 - зд. школы №26
	80
	80
	80
	80
	ТЭЦ-1
	1974
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК526 - ТК527
	200
	200
	64
	64
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК527 - ТК531 (кв №53)
	200
	200
	91
	91
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК527 - ж/д Первомайская, 178а (ЖСК "Улыбка")
	100
	100
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Первомайская, 178а (ЖСК "Улыбка") - ТК528 подвал
	100
	100
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1992
	Надземный
	ППУ
	150-70

	канал
	80
	80
	36
	36
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК528 - ТУ ж/д Зарубина, 20а
	50
	50
	4,5
	4,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	
	50
	50
	11,5
	11,5
	ТЭЦ-1
	2001
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК528 - ж/д Первомайская, 178
	100
	100
	27
	27
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.УТ5 - ТК529
	150
	150
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК529 - ТК5210
	150
	150
	26
	26
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5210 - ж/д Зарубина, 26
	70
	70
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5210 - ж/д Лобачевского, 3
	100
	100
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5210 - ТК5211
	150
	150
	54,5
	54,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5211 - ж/д Пархоменко, 6
	80
	80
	36
	36
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	переход Ø
	70
	70
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5211 - ж/д Зарубина, 25 (через ж/д Зарубина, 26)
	100
	100
	49
	49
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5211 - ТК5212
	80
	80
	76,5
	76,5
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5212 - зд. Лобачевского, 1 (коопер.училище)
	80
	80
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК5212 - зд. Пархоменко, 4 (общ. Кооп. училища)
	50
	50
	16
	16
	ТЭЦ-1
	1991
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК531 - ТК532
	125
	125
	23
	23
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК532 - ж/д Зарубина, 19
	50
	50
	10,7
	10,7
	ТЭЦ-1
	2000
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК532 - ТК533
	100
	100
	46
	46
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК533 - ТУ ж/д Зарубина, 17
	50
	50
	4,5
	4,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	150-70

	
	50
	50
	15
	15
	ТЭЦ-1
	2000
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК533 - ж/д Первомайская, 180
	80
	80
	22
	22
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК531 - ТК534
	150
	150
	66
	66
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК534 - ж/д Первомайская, 180а
	80
	80
	9
	9
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК534 - зд. Лазо, 18 
	80
	80
	50,5
	50,5
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	50
	50
	5,5
	5,5
	ТЭЦ-1
	2009
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК534 - ТК535
	150
	150
	56
	56
	ТЭЦ-1
	1968
	Канальный
	минвата
	150-70

	 ТК535 - зд.бывшей ЦТП
	100
	100
	17,5
	17,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	зд.бывшей ЦТП - ж/д Первомайская, 182
	80
	80
	28
	28
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК535 - ТК536
	150
	150
	50
	50
	ТЭЦ-1
	1968
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК536 - зд. Лазо, 20 (д/с №44)
	70
	70
	51
	51
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 536 до ж/д Герцена,22
	80
	80
	9
	9
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК536 - ТК537
	200
	200
	63
	63
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК537 - ж/д Суворова, 2
	200
	200
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК531 - ТК538
	100
	100
	49,5
	49,5
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК538 - ж/д Лазо, 12
	50
	50
	12
	12
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК538 - ТК539
	70
	70
	24
	24
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК539 - ж/д Зарубина, 21а
	100
	100
	7
	7
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК539 - ТК5310
	50
	50
	34
	34
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК5310 - ж/д Пархоменко, 7
	50
	50
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК221А - ТК601
	80
	80
	42
	42
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК601 - зд. Чехова, 70а
	50
	50
	48,5
	48,5
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК601зд. Чехова, 70
	80
	80
	31
	31
	ЗАО "Березка"
	2006
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК223 - ТК602
	150
	150
	59,5
	59,5
	ТЭЦ-1
	1999
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК602 - ТК603
	150
	150
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1999
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК603 - ж/д Чехова, 72
	70
	70
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1999
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК602 - ТК604
	80
	80
	37,5
	37,5
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК604 - ТК6032
	70
	70
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6032 - ж/д Чехова, 74
	70
	70
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК604 - ТК605
	80
	80
	17
	17
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК605 - ж/д Осипенко, 39
	50
	50
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК605 - зд. Осипенко, 37 (д/сад № 35)
	50
	50
	29,5
	29,5
	ТЭЦ-1
	1999
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК220А - ТК606
	150
	150
	54
	54
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК606 - ж/д Эшпая, 112
	70
	70
	52
	52
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК606 - ТК607
	150
	150
	12,5
	12,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК607 - ж/д Эшпая, 110а
	70
	70
	20
	20
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК607 - ТК608
	150
	150
	20
	20
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК608 - ж/д Эшпая, 110
	70
	70
	9
	9
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК608 - ТК609
	100
	100
	65
	65
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК609 - ж/д Эшпая, 108
	70
	70
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК609 - ТК6010
	70
	70
	22
	22
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6010 - ж/д Пролетарская, 45
	70
	70
	20
	20
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6010 - ж/д Пролетарская, 47а
	50
	50
	58,8
	58,8
	ООО "Кредо"
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	
	50
	50
	9
	9
	ООО "Кредо"
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	ТК606 - ТК6012
	150
	150
	45
	45
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6012 - ТК6013 компенсатор
	100
	100
	21
	21
	ТЭЦ-1
	1978
	Канальный
	ППУ
	150-70

	
	80
	80
	14
	14
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК6013 - ж/д Чехова, 64
	70
	70
	9
	9
	ТЭЦ-1
	1999
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6013 - ТК6014
	100
	100
	31
	31
	ТЭЦ-1
	1999
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6014 - ж/д Чехова, 62
	80
	80
	9
	9
	ТЭЦ-1
	1999
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6012 - ТК6015
	150
	150
	70
	70
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК6015 - ТК6016
	100
	100
	32,5
	32,5
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6016 - ТК6017
	100
	100
	22,5
	22,5
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6017- ж/д Чехова, 66
	100
	100
	6,5
	6,5
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	80
	80
	3,5
	3,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6015 - зд. Чехова, 66а
	250
	250
	36
	36
	ТЭЦ-1
	1999
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6015 - ТК6018
	150
	150
	21
	21
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6018 - ж/Д Чехова, 68а
	50
	50
	17
	17
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6018 - ТК6019
	150
	150
	23
	23
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6019 - ТК6020
	100
	100
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6020 - ж/д Пролетарская, 51а
	80
	80
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6020 - ТК6021
	100
	100
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6021 - ТК6022
	100
	100
	20
	20
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6022 - ж/д Пролетарская, 51
	100
	100
	17
	17
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6022 - ТК6023
	80
	80
	47,5
	47,5
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6023 - ж/д Пролетарская, 47
	70
	70
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6023 - ж/д Пролетарская, 49
	70
	70
	20
	20
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6019 - УТ.Б6024
	150
	150
	28,5
	28,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б6024 - УТ.Б6030
	70
	70
	70
	70
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	до дренажного колодца
	32
	32
	3
	3
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б6030 - ж/д Пролетарская, 53
	70
	70
	13,5
	13,5
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ.Б6024 - УТ.Б6031
	150
	150
	24,5
	24,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б6031 - ж/д Пролетарская, 55а
	80
	80
	9
	9
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	до дренажного колодца
	40
	40
	3
	3
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б6031 - переход Ø
	150
	150
	5,5
	5,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	до дренажного колодца
	50
	50
	3,5
	3,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	переход Ø - ТК6025 
	150
	150
	34
	34
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6025 - ТК6026
	150
	150
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6026 - ТК6027
	150
	150
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6027 - подъем на воздушку
	100
	100
	16
	16
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	подъем на воздушку - зд. т/узла 
	100
	100
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК218 - ТК611
	200
	200
	52
	52
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК611 - зд. Эшпая, 120 (д/сад)
	50
	50
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК611 - ТК6116
	100
	100
	34
	34
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1972
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6116 - зд. пристроя д/сада
	100
	100
	32
	32
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6116 - ж/д Эшпая, 124
	50
	50
	14
	14
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1972
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6116 - ТК6117
	100
	100
	50
	50
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1978
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6117 - ж/д Эшпая, 126
	80
	80
	8,5
	8,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1978
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК611 - ТК612
	150
	150
	20
	20
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК612 - зд. х/блока д/сада
	50
	50
	31
	31
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК612 - ТК613
	150
	150
	27
	27
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК613 - ж/д Эшпая, 116
	50
	50
	17
	17
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК613 - ТК614
	150
	150
	30
	30
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК614 - ж/д Эшпая, 114
	80
	80
	11
	11
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК614 - ТК615
	150
	150
	35
	35
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК615 - зд. мастерской
	40
	40
	19
	19
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1974
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК615 - ТК616
	150
	150
	40
	40
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК616 - ж/д Чехова, 65
	70
	70
	25
	25
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК616 - ТК617
	150
	150
	41
	41
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК617 - ж/д Чехова, 67
	80
	80
	15
	15
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК617 до ТК618
	100
	100
	85
	85
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК618 - ж/д Чехова, 71
	80
	80
	7,5
	7,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК618 - ж/д Чехова, 69
	80
	80
	33
	33
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1961
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК617 - ТК619
	150
	150
	32
	32
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК619 - ж/д Эшпая, 118
	50
	50
	10
	10
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1972
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК619 - ТК6110
	150
	150
	27
	27
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6110 - ж/д Эшпая, 122
	80
	80
	8,5
	8,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6110 - ТК6111
	100
	100
	23
	23
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1972
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6111 - ж/д Чехова, 69а
	50
	50
	32
	32
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1972
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6111 - зд. общ.туалета
	40
	32
	9
	9
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6111 - УТ6121
	80
	80
	50
	50
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1975
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ6121 - ТК6112
	70
	70
	24
	24
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2002
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6112 - ж/д Чехова, 71а
	50
	50
	5
	5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2002
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ6121 - ТК6113
	70
	70
	31
	31
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2002
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6113 - ж/д Чехова, 72а
	40
	40
	5
	5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1976
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6110 - переход Ø
	150
	150
	91
	91
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1983
	Канальный
	минвата
	150-70

	переход Ø - ТК6114
	125
	125
	30
	30
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6114 - ж/д Красноарм., 66
	100
	100
	75
	75
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6114 - ж/д Красноарм., 68
	100
	100
	4
	4
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Красноарм., 68 - ТК6115
	70
	70
	24
	24
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6115 - ж/д Красноарм., 70
	70
	70
	12
	12
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6115 - ж/д Красноарм., 72
	70
	70
	40
	40
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1982
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК223 - ТК6118
	150
	150
	18
	18
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	ТК6118 - зд. Чехова, 73
	70
	70
	28
	28
	ТЭЦ-1
	1977
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6118 - зд. Чехова, 73а
	70
	70
	32
	32
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6118 - ТК6120
	100
	100
	49
	49
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК6120 - зд. гостиницы
	80
	80
	33
	33
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК6120 - ТК6119
	70
	70
	115
	115
	ГОУ ВПО "МарГУ"
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6119 - зд. теплицы
	80
	80
	6
	6
	ГОУ ВПО "МарГУ"
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6119 - зд. учеб.классов
	50
	50
	26
	26
	ГОУ ВПО "МарГУ"
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 209 до Эшпая,130
	250
	250
	25
	25
	МарГУ
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	Эшпая,130 до ТК 621
	200
	200
	82
	82
	МарГУ
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК 621 до подъма на воздуш.
	200
	200
	3
	3
	МарГУ
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	от подъема на воздушку до здания узла учета
	200
	200
	14
	14
	МарГУ
	1992
	Надземный
	ППУ
	150-70

	от зд. узла учета до УТ 629
	200
	200
	13
	13
	МарГУ
	1992
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ 629 до гаража
	70
	70
	41
	41
	МарГУ
	1992
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ 629 до мастерских
	50
	50
	15
	15
	МарГУ
	2004
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ 629 до УТ 6210
	200
	200
	46
	46
	МарГУ
	1992
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ 6210 до Кремлевской,44 (учебный корпус № 1)
	200
	200
	42
	42
	МарГУ
	1992
	Надземный
	минвата
	150-70

	Кремлевская,44 до Кремлевской,46
	100
	100
	38
	38
	МарГУ
	1972
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ 6210 до ТК 622
	150
	150
	2,5
	2,5
	МарГУ
	1992
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК 622 до ТК 623
	150
	150
	25
	25
	МарГУ
	1972
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 623 до Кремлевской,42а
	50
	50
	8
	8
	МарГУ
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 623 до Кремлевской,40 через ТК 628
	150
	150
	74,5
	74,5
	МарГУ
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 628 до перехода Ø
	80
	80
	15
	15
	МарГУ
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	от перехода Ø до Кремлевс- кой,42
	100
	100
	20
	20
	МарГУ
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК 621 до ТК 625
	200
	200
	60,5
	60,5
	МарГУ
	2001
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК 625 до Красноармейская,65
	150
	150
	18
	18
	МарГУ
	2001
	Канальный
	ППУ
	150-70

	Краноармейская,65 до Красноармейской,65а
	150
	150
	23
	23
	МарГУ
	1977
	Канальный
	минвата
	150-70

	Краноармейская,65а до Красноармейской,67
	150
	150
	16
	16
	МарГУ
	1977
	Канальный
	минвата
	150-70

	 ТК 625 до ТК 626 
	150
	150
	102
	102
	МарГУ
	2001
	Канальный
	ППУ
	150-70

	
	150
	150
	24
	24
	МарГУ
	2001
	Надземный
	ППУ
	150-70

	
	150
	150
	6
	6
	МарГУ
	2001
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК 626 до ТК 627
	150
	150
	54
	54
	МарГУ
	2001
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК 627 до учебно-лабор. корпуса
	150
	150
	15
	15
	МарГУ
	2001
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК 627 до ж/д Осипенко 53а
	80
	80
	12
	12
	ООО "УЗР"
	2001
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК208 - ТК6312
	200
	200
	78
	78
	ТЭЦ-1
	1975
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6312 - зд. Кремлевская, 31б
	80
	80
	13
	13
	ИП Поярков А.Н.
	2005
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК6312 - ТК631
	200
	200
	19
	19
	ТЭЦ-1
	1975
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК631 - зд. Кремлевская, 31
	80
	80
	6,5
	6,5
	ТЭЦ-1
	1975
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК631 - подъем на воздушку
	200
	200
	9
	9
	ТЭЦ-1
	1976
	Канальный
	минвата
	150-70

	подъем на воздушку - УТ6310
	200
	200
	140
	140
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ6310 - ж/д б.Победы, 10а
	50
	50
	38
	38
	ТЭЦ-1
	1976
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ6310 - опуск в канал
	200
	200
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	150-70

	опуск в канал - ТК632
	200
	200
	40
	40
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК632 - ТК633
	150
	150
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	2009
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК633 - зд. прачечной (д/сад №31)
	70
	70
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК633 - ТК634
	150
	150
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК634 - ж/д Рябинина, 5а
	150
	150
	26
	26
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2006
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Рябинина, 5а - ж/д Кремлевская, 37
	100
	100
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Кремлевская, 37 - ж/д Кремлевская, 39
	100
	100
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Кремлевская, 37 - ж/д Кремлевская,3 5
	80
	80
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Кремлевская, 35 - ж/д Кремлевская, 33
	50
	50
	25
	25
	ООО "Проект 2000"
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК634 - ТК635
	100
	100
	52
	52
	ТЭЦ-1
	1962
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК635 - ж/д Рябинина, 5б
	80
	80
	12,5
	12,5
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК635 - зд. б. Победы, 12а (д/сад №31)
	80
	80
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК633 - ТК636
	150
	150
	48,5
	48,5
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК636 - ж/д б. Победы, 10
	100
	100
	27,5
	27,5
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д б. Победы,10 - ж/д б. Победы, 12 (через ТК-639)
	80
	80
	6
	6
	ЖСК "Дружба"
	1977
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК636 - ТК6311
	150
	150
	44
	44
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6311 - ТК637
	150
	150
	36
	36
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК637 - ж/д Рябинина, 7а
	80
	80
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК637 - ТК638
	150
	150
	42,5
	42,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК638 - ж/д Рябинина, 9
	150
	150
	34
	34
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК638 - ж/д б. Победы, 14
	80
	80
	26,5
	26,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Рябинина, 9 - ж/д Рябинина, 7
	100
	100
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Рябинина, 7 - ж/д Рябинина, 5
	80
	80
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК204 - ж/д Эшпая, 156а
	200
	200
	26,5
	26,5
	ООО "ТЭНЕРГО"
	2005
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ж/д Эшпая, 156а - ТК6411
	80
	80
	56
	56
	ООО "ТЭНЕРГО"
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК6411 - ж/д Эшпая, 156б
	80
	80
	8
	8
	ООО "ТЭНЕРГО"
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК2 - ТК661
	200
	200
	28
	28
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК661 - ТК662
	150
	150
	50,5
	50,5
	ТЭЦ-1
	1998
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК661 - ж/д пр. Ленина, 47
	100
	100
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1999
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК662 - переход Ø
	150
	150
	20
	20
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	минвата
	150-70

	переход Ø - ТК663
	100
	100
	18,5
	18,5
	ТЭЦ-1
	1969
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК663 - ж/д пр. Ленина, 49
	50
	50
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК663 - ТК КЭЧ
	70
	70
	30
	30
	КЭЧ
	1982
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК КЭЧ - зд. гаража 
	50
	50
	15
	15
	ЗАО "Стройсинтез"
	1984
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК663 - ТК664
	150
	150
	38,5
	38,5
	ТЭЦ-1
	1969
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК664 - ж/д пр. Ленина, 51
	50
	50
	9
	9
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК664 - ТК665
	150
	150
	26,5
	26,5
	ТЭЦ-1
	1969
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК665 - ТК6613
	70
	70
	12,5
	12,5
	ТЭЦ-1
	1969
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6613 - ж/д пр.Ленина, 53
	50
	50
	1,5
	1,5
	ТЭЦ-1
	1969
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК665 - ж/д пр. Ленина, 53а
	70
	70
	74
	74
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК665 - ТК666
	150
	150
	51
	51
	ТЭЦ-1
	1969
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК666 - ж/д пр. Ленина, 55
	50
	50
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК666 - ТК667
	150
	150
	20,5
	20,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК667 - ТК6614
	50
	50
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1969
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6614 - ж/д пр. Ленина, 57
	50
	50
	1,5
	1,5
	ТЭЦ-1
	1969
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК662 - ТК669
	150
	150
	105
	105
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК669 - зд. гаражей КЭЧ
	50
	50
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	50
	50
	17,5
	17,5
	ТЭЦ-1
	1997
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК669 - ТК6610
	150
	150
	12,5
	12,5
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6610 - ж/д Лобачевского, 10
	100
	100
	25,5
	25,5
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК6610 - зд. "Астрона"
	50
	50
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	50
	50
	14
	14
	ТЭЦ-1
	1997
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК6610 - зд. бани №3
	150
	150
	60
	60
	ТЭЦ-1
	2011
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК223А - ТК741
	250
	250
	107
	107
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК741 - ТК742 
	250
	250
	57
	57
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК742 - ТК743 
	150
	150
	112
	112
	ТЭЦ-1
	1972
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК743 - ж/д О.Тихомировой, 59
	80
	80
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК743 - ТК744 
	150
	150
	16,5
	16,5
	ТЭЦ-1
	1972
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК744 - ТК745
	150
	150
	35
	35
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	150-70

	переход Ø
	100
	100
	68
	68
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	переход Ø
	125
	125
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1972
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК745 - зд. Машиностроителей, 9
	80
	80
	10
	10
	ОАО "Бинбанк"
	1973
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК745 - зд. Красноармейская, 78
	100
	100
	41
	41
	ТЭЦ-1
	1998
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК744 - ТК746 
	150
	150
	47
	47
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК746 - зд. О.Тихомировой, 58
	70
	70
	22
	22
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК746 - ТК747 
	150
	150
	32,5
	32,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК747 - зд. Красноармейская, 78б
	70
	70
	8
	8
	ГОУ СПО РМЭ "Колледж культуры и искусств им. И.С.Палантая"
	1977
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК747 - зд. Красноармейская, 78а
	100
	100
	62
	62
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	70
	70
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2011
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК744 - ТК748
	100
	100
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	100
	100
	93
	93
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК748 - Машиностроителей, 7а
	80
	80
	24
	24
	ВГТРК/ГТРК "Марий Эл"
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК748 - производ.зд.ГТРК
	70
	70
	108
	108
	ВГТРК/ГТРК "Марий Эл"
	1982
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК748 - зд. фильмохронилища
	32
	32
	32
	32
	ВГТРК/ГТРК "Марий Эл"
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК748 - зд.кинопроизводства
	80
	80
	24
	24
	ВГТРК/ГТРК "Марий Эл"
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК742 - ТК749 
	200
	200
	65
	65
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК749 - зд. Осипенко, 46 (школа №2)
	80
	80
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК749 - ТК7410 
	200
	200
	54
	54
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7410 - ТК7411 
	100
	100
	31
	31
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7411 - зд. Осипенко, 46а
	70
	70
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7411 - ж/д Осипенко, 44 (ЖСК "Спутник")
	80
	80
	81
	81
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7411 - зд. гаража
	50
	50
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7410 - ТК7413
	150
	150
	49
	49
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7413 - ж/д Пролетарская, 63
	80
	80
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7413 - ТК7414
	80
	80
	49
	49
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7414 - ж/д Пролетарская, 61
	80
	80
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7414 - ж/д Пролетарская, 59
	70
	70
	53
	53
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7413 - ТК7415
	100
	100
	26,5
	26,5
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7415 - ж/д Пролетарская, 65
	80
	80
	56
	56
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7410 - ТК7416
	150
	150
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7416 - ТК7417
	150
	150
	46
	46
	ТЭЦ-1
	1974
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7417 - ТК7418
	125
	125
	41,5
	41,5
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	150-70

	переход Ø
	150
	150
	36
	36
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	150-70

	переход Ø
	125
	125
	24
	24
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7418 - ТК7419
	125
	125
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7419 - зд. Пролетарская, 67 (д/сад № 64)
	70
	70
	7
	7
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7419 - ТК7420 
	100
	100
	4
	4
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	125
	125
	72
	72
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7420 - ж/д Пролетарская, 69
	125
	125
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2011
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	100
	100
	31
	31
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7418 - ТК7421
	125
	125
	40
	40
	ТЭЦ-1
	1974
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7421 - ж/д Пролетарская, 69а
	100
	100
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7421 - ж/д Пролетарская, 71а
	125
	125
	88
	88
	ТЭЦ-1
	1974
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Пролетарская, 71а - ТК7422
	150
	150
	19,5
	19,5
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7422 - ж/д Машиностроителей, 5
	80
	80
	18,5
	18,5
	ТЭЦ-1
	2009
	Канальный
	ППУ
	150-70

	
	100
	100
	14,5
	14,5
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7422 - зд. Пролетарская, 71
	80
	80
	33
	33
	ФГОУ СПО "Й-Олинс. строит. колледж"
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК742 - ТК7423 
	70
	70
	37
	37
	ОАО "Ростелеком"
	1974
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7423 - зд. Красноарм., 76б
	70
	70
	5
	5
	ОАО "Ростелеком"
	1974
	Канальный
	минвата
	150-70

	зд. Красноарм., 76б - техн.здание
	70
	70
	12
	12
	ОАО "Ростелеком"
	1976
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК742 - УТ7430
	100
	100
	56
	56
	ТЭЦ-1
	1996
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ7430 - зд.гараж-лаборат.
	50
	50
	8
	8
	ВГТРК/ГТРК "Марий Эл"
	1996
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ7430 - УТ7431
	100
	100
	40,5
	40,5
	ТЭЦ-1
	1996
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ7431 - ТК7424
	100
	100
	19,5
	19,5
	ТЭЦ-1
	1996
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК7431 - зд. гаража
	50
	50
	13,5
	13,5
	ВГТРК/ГТРК "Марий Эл"
	2008
	Надземный
	ППУ
	150-70

	ТК7424 - ТК7425 
	100
	100
	26,5
	26,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7425 - ж/д Красноармейская, 76
	100
	100
	60
	60
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Красноармейская, 76 - ж/д Красноармейская, 74
	70
	70
	18
	18
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7425 - зд. Красноармейская, 76а
	50
	50
	19
	19
	ВГТРК/ГТРК "Марий Эл"
	2008
	Канальный
	ППУ
	150-70

	
	50
	50
	21,5
	21,5
	ВГТРК/ГТРК "Марий Эл"
	2008
	Надземный
	ППУ
	150-70

	ТК741 -ТК7427
	80
	80
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	80
	80
	70,5
	70,5
	ТЭЦ-1
	1996
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК7427 - ж/д Осипенко, 48
	80
	80
	18
	18
	ФГУП "Почта России"
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7427 - ТК7426
	80
	80
	13
	13
	ТЭЦ-1
	1996
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК7427 - зд. Осипенко, 50
	50
	50
	2,5
	2,5
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7427 - ТК7428
	80
	80
	27
	27
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7428 - ТК7429
	80
	80
	20,5
	20,5
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7429 - Админ.здание
	50
	50
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК7429 - ж/д Осипенко, 52 через ТК-7432
	125
	125
	27,5
	27,5
	ФГУП "Почта России"
	1998
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	80
	80
	27,5
	27,5
	ФГУП "Почта России"
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	от ограждения террит. ТЭЦ-1 -М1.УТ3
	700
	700
	39,5
	39,5
	ТЭЦ-1
	1989
	Надземный
	минвата
	150-70

	М1.УТ 3 до М1.УТ 5
	1200
	1200
	209
	209
	ТЭЦ-1
	1989
	Надземный
	минвата
	150-70

	М1.УТ 3 -М1.ТК 2
	1200
	1200
	128,5
	128,5
	ТЭЦ-1
	1989
	Надземный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 2 - М1.ТК 3
	800
	800
	133
	133
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК3 - М1.ТК24
	500
	500
	104
	104
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК24 - М1.ТК25
	500
	500
	103
	103
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК25 - М1.ТК25А
	500
	500
	14
	14
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК25А - М1.ТК26
	500
	500
	78
	78
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК26 - М1.ТК27
	500
	500
	99,5
	99,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК27 - М1.ТК27А
	500
	500
	76,5
	76,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК27А -М1.ТК27Б
	500
	500
	43
	43
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК-27Б - М1.УТ.Б-28
	400
	400
	128,4
	128,4
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	М1.УТ.Б-28 - М1.ТК-29
	400
	400
	45
	45
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК2 - М1.ТК101
	500
	500
	146
	146
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК101 - М1.ТК101А
	500
	500
	79
	79
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК101А - М1.ТК101Б
	500
	500
	65
	65
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК101Б - М1.ТК102
	500
	500
	61
	61
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК102 - М1.ТК103
	500
	500
	80
	80
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК103 - М1.ТК103А
	500
	500
	86
	86
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК103А - М1.ТК104
	500
	500
	87
	87
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК104 - М1.ТК105
	500
	500
	126
	126
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК3 - М1.ТК201
	600
	600
	23
	23
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК201 - М1.ТК-202
	600
	600
	107,5
	107,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК202 - М1.ТК203
	600
	600
	216
	216
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК203 - М1.ТК204
	600
	600
	61
	61
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК204 - М1.ТК205
	600
	600
	81
	81
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК205 - М1.ТК206
	500
	500
	4,5
	4,5
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	500
	500
	108
	108
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК206 - М1.ТК207
	500
	500
	95
	95
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК207 - М1.ТК208
	500
	500
	88,5
	88,5
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК208 - М1.ТК208А
	500
	500
	62
	62
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК208А - М1.ТК208Б
	500
	500
	92
	92
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК208Б -М1.ТК209
	500
	500
	89
	89
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК209 - М1.ТК209А
	500
	500
	90
	90
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК105 - М1.ТК105Б
	500
	500
	66,5
	66,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК105Б - М1.ТК105В
	500
	500
	43
	43
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК105В - М1.ТК106А
	500
	500
	72
	72
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК106А - М1.ТК106
	500
	500
	34,5
	34,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	 М1.ТК106А - М1.ТК108
	500
	500
	49,5
	49,5
	ТЭЦ-1
	2009
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	500
	500
	15,5
	15,5
	ТЭЦ-1
	2009
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК108 - М1.ТК109
	500
	500
	40,5
	40,5
	ТЭЦ-1
	2009
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК109 - М1.ТК109А
	500
	500
	121
	121
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК109А - М1.ТК109Б
	500
	500
	13,5
	13,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК109Б - М1.ТК110
	500
	500
	81,5
	81,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК110 - М1.ТК111
	500
	500
	120
	120
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК111 - М1.ТК112
	500
	500
	112
	112
	ТЭЦ-1
	2011
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК112 - М1.ТК118
	250
	250
	64
	64
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	150-70

	
	250
	250
	174
	174
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК112 - М1.ТК113 
	500
	500
	82,5
	82,5
	ТЭЦ-1
	2011
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК113 - М1.ТК113А
	500
	500
	86,5
	86,5
	ТЭЦ-1
	2011
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК113А - М1.ТК113Б
	500
	500
	72,5
	72.5
	ТЭЦ-1
	2011
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК113Б - М1.УТ.Б 113В
	500
	500
	81
	81
	ТЭЦ-1
	2011
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	М1.УТ.Б113В -М1.УТ.Б113Г
	500
	500
	16
	16
	ТЭЦ-1
	2011
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	М1.УТ.Б113Г - М1.УТ.Б113Д
	500
	500
	23
	23
	ТЭЦ-1
	2011
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	 М1.УТ.Б113Д - М1.ТК114
	500
	500
	7
	7
	ТЭЦ-1
	2011
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	
	400
	400
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2011
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК114-М1.ТК115
	400
	400
	157,5
	157,5
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК106 - М1.ТК117
	500
	500
	218,5
	218,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК117 - М1.К117А
	500
	500
	63
	63
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК117А-М2.ТК-14
	500
	500
	35
	35
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	М2.ТК9 - М1.ТК128 
	200
	200
	103
	103
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК128 - М1.ТК127
	250
	250
	260
	260
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК127 - М1.ТК126 
	250
	250
	84
	84
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК126 - М1.ТК106
	250
	250
	99
	99
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК115 -М1.ТК115А
	250
	250
	92
	92
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК115А - М1.ТК116
	250
	250
	72,5
	72,5
	ТЭЦ-1
	2009
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК115 - М1.ТК119
	350
	350
	145
	145
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК119 - М1.ТК120
	350
	350
	83,5
	83,5
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	400
	400
	18,5
	18,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК120 - М1.ТК121
	400
	400
	12,5
	12,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	350
	350
	66,5
	66,5
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК121 - М1.ТК122
	350
	350
	90
	90
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК122 - М1.ТК122А
	350
	350
	38
	38
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК122А до перехода Ø труб
	350
	350
	59,5
	59,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	минвата
	150-70

	от перехода Ø труб М1.ТК123
	300
	300
	43,5
	43,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК123 - М1.УТ.Б 124
	300
	300
	70
	70
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	М1.УТ.Б 124 - М1.УТ.Б125
	300
	300
	77,4
	77,4
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК.Б 125 - М1.ТК130
	300
	300
	45
	45
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	ул. Эшпая М1.ТК209А -М1. ТК210А
	500
	500
	28,5
	28,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК210А - М1.ТК210
	400
	400
	38
	38
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК210 - М1.ТК218
	400
	400
	108,5
	108,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК218 - М1.ТК219
	400
	400
	59,5
	59,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК219 - М1.ТК220
	400
	400
	64
	64
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК220 -М1.ТК220А
	400
	400
	78
	78
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК220А - М1.ТК220Б
	400
	400
	136
	136
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК220Б - М1.ТК220В
	300
	300
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	ул.Чехова М1.ТК220 - М1.ТК221
	250
	250
	73
	73
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК221 - М1.ТК221А
	250
	250
	127
	127
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК221А - М1.ТК222
	250
	250
	24
	24
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК222 - М1.ТК223
	250
	250
	65
	65
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК223 - М1.ТК223А
	250
	250
	63
	63
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ул. Пролетарская М1.ТК220Б - М1.ТК220Г
	300
	300
	105
	105
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ул.Красноармейская М1.ТК210А - М1.ТК210Б
	500
	500
	126
	126
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК210Б - М1.ТК210В
	500
	500
	112
	112
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК210В - М1.ТК210Г
	500
	500
	33
	33
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК210Г - М1.ТК211
	500
	500
	21
	21
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК211 - НО -5
	500
	500
	42
	42
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	НО-5 - М1.ТК212
	400
	400
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	400
	400
	107
	107
	ТЭЦ-1
	2009
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК212 - М1.ТК213
	400
	400
	104
	104
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК213 - М1.ТК214
	400
	400
	85
	85
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК214 - М1.ТК214А
	400
	400
	74
	74
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	 М1.ТК214А - М1.ТК214Б
	400
	400
	53
	53
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	ул.Комсомольская М1.ТК214А -М1.ТК215
	250
	250
	120
	120
	ТЭЦ-1
	1979
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК215 -М1.ТК216
	250
	250
	160
	160
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК216 - М1.ТК224
	250
	250
	47,5
	47,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК224 - М1.ТК225
	250
	250
	143
	143
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК225 - М1.ТК226
	250
	250
	78
	78
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК-226 - М1.ТК226А
	250
	250
	45,5
	45,5
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК-226А - М1.ТК227
	250
	250
	79
	79
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК227 - М1.ТК228
	250
	250
	112
	112
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК228 - М1.ТК229
	250
	250
	44
	44
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	150-70

	ул. Чехова М1.ТК216 - М1.ТК132
	250
	250
	118
	118
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК132 - М1.ТК131
	300
	300
	65
	65
	ТЭЦ-1
	1999
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК131 - М1.ТК130
	300
	300
	95
	95
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	ул.Волкова М1.ТК132 - М1.ТК133
	250
	250
	79
	79
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК133 - М1.ТК134
	250
	250
	98
	98
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК134 - М1.ТК135
	250
	250
	43
	43
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК135 - М1.ТК136
	200
	200
	85
	85
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК136 - М1.ТК137
	200
	200
	40
	40
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК137 - М1.ТК138
	200
	200
	99
	99
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	150-70

	ул. Л.Толстого М1.ТК229 до подъема на воздушку
	200
	200
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	от подъема - опуск в канал 
	200
	200
	58
	58
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	150-70

	от опуска в канал до М1.ТК138Б
	200
	200
	23,5
	23,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 138Б -М1.ТК 138А
	200
	200
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 138А -М1.ТК 138
	200
	200
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК138 - М1.ТК139
	200
	200
	112
	112
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК139 - М1.ТК140
	200
	200
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК140 - М1.ТК141
	200
	200
	85
	85
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК 220В до подъма на воздушку
	300
	300
	19,5
	19,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	минвата
	150-70

	от подъема до М1.ТК240 
	300
	300
	300
	300
	ТЭЦ-1
	2003
	Надземный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК229 до перехода Ø труб
	250
	250
	12
	12
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	от перехода Ø труб до ТК230
	200
	200
	43
	43
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК230 - М1.ТК231
	200
	200
	63,5
	63,5
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК231 - М1.ТК232
	200
	200
	98
	98
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК232 - М1.ТК233
	200
	200
	95,5
	95,5
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК233 - М1.ТК234 (через М1.УТ234А)
	200
	200
	38
	38
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК234 - М1.ТК235
	200
	200
	88
	88
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК235 - М1.ТК236
	200
	200
	75,5
	75,5
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК236 - М1.ТК237
	200
	200
	28
	28
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК237 - М1.ТК238
	200
	200
	51
	51
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	ул. Л.Толстого М1.ТК238 - М1.ТК239
	250
	250
	52,5
	52,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК239 - М1.ТК240
	250
	250
	92
	92
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК240 - М1.ТК241
	250
	250
	97,5
	97,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК241 - М1.ТК242
	200
	200
	19
	19
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК242 - М1.ТК243
	200
	200
	34
	34
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	ул.Больничная М1.ТК243 - М1.ТК244
	250
	250
	134
	134
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК238 - ТК5
	100
	100
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	100
	100
	4,5
	4,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	ТК5 - ж/д Первомайская, 78
	100
	100
	14,4
	14,4
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК239 - УТ.Б 6
	125
	125
	22,8
	22,8
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б 6 - ж/д Л.Толстого, 80
	80
	80
	1
	1
	ООО "ТЭНЕРГО"
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	
	70
	70
	15,5
	15,5
	ООО "ТЭНЕРГО"
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б 6 - УТ.Б 7 (дренаж)
	100
	100
	35,4
	35,4
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	УТ.Б 7 - ж/д Первомайская, 76
	100
	100
	107
	107
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК220В - ж/д Пролетарская, 44
	150
	150
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК220В - ж/д Пролетарская, 46
	150
	150
	16
	16
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	150-70

	М1.ТК242 - ж/д Эшпая, 82 подвал
	150
	150
	24
	24
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	150
	150
	20
	20
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	150-70

	ж/д Эшпая, 82 (I очередь) - ж/д Эшпая, 82 ( II очередь)
	100
	100
	4
	4
	ОАО ЖЭУК "Южная"
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК243 - ж/д Больничная, 35
	150
	150
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	150-70

	М1.ТК244 - ж/д Больничная, 33
	80
	80
	24
	24
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	150-70

	М.1ТК220Г - УТ1
	300
	300
	14
	14
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	ППУ
	150-70

	УТ1 - УТ2
	300
	300
	375
	375
	Противотуб. диспансер
	1992
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ2 - УТ3 
	250
	250
	72
	72
	Противотуб. диспансер
	1992
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ3 - Дет.инфекц.корпус 
	80
	80
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	минвата
	150-70

	
	70
	70
	11
	11
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ3 - УТ4
	250
	250
	11
	11
	Противотуб. диспансер
	1992
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ4 - ТК5
	100
	100
	8
	8
	Противотуб. диспансер
	1992
	Надземный
	ППУ
	150-70

	ТК5 - Бак.лаборатория
	100
	100
	27
	27
	Противотуб. диспансер
	1992
	Канальный
	ППУ
	150-70

	УТ4 - УТ6
	250
	250
	52
	52
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ6 - УТ7
	200
	200
	43
	43
	ТЭЦ-1
	1978
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ7 - ТК8
	80
	80
	1,5
	1,5
	ТЭЦ-1
	1995
	Надземный
	ППУ
	150-70

	ТК8 - Диагност.корпус
	70
	70
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	80
	80
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ7 - УТ9
	200
	200
	63
	63
	ТЭЦ-1
	1978
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ9 - Онколог. корпус
	80
	80
	57
	57
	ТЭЦ-1
	1996
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ9 - УТ10
	200
	200
	3
	3
	ТЭЦ-1
	1978
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ 10 до ТК 11
	150
	150
	14
	14
	ТЭЦ-1
	1994
	Надземный
	ППУ
	150-70

	ТК11 - Противотуб.диспан.
	150
	150
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ10 - УТ12
	200
	200
	58
	58
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ12 - УТ17
	100
	100
	7
	7
	ТЭЦ-1
	1968
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ17 - Кислородная (старая)
	32
	32
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1989
	Надземный
	минвата
	150-70

	УТ17 - опуск в канал
	100
	100
	50
	50
	ТЭЦ-1
	1968
	Надземный
	минвата
	150-70

	опуск - Терапевт. корпус
	100
	100
	16
	16
	ТЭЦ-1
	1968
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ12 - УТ13
	200
	200
	74
	74
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ13 - Пищеблок (новый)
	80
	80
	11
	11
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ13 - переход Ø
	200
	200
	1,5
	1,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	150-70

	переход Ø - ТК14
	150
	150
	33,5
	33,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК14 - Хирург. Корпус
	100
	100
	16
	16
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК14 - Кислородная
	80
	80
	7
	7
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	70
	70
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	150-70

	
	70
	70
	3
	3
	ТЭЦ-1
	1999
	Надземный
	минвата
	150-70

	ТК14 - подъем из канала 
	150
	150
	54
	54
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	подъем - опуск в канал
	150
	150
	72
	72
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2004
	Надземный
	ППУ
	150-70

	опуск в канал - ТК15
	150
	150
	31,5
	31,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2004
	Канальный
	ППУ
	150-70

	ТК15 - УТ16 
	150
	150
	38
	38
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2004
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ16 -ж/д Пролетарская, 64а
	80
	80
	14
	14
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2004
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ16 - УТ18 
	150
	150
	12
	12
	ТЭЦ-1
	2009
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ18 - ЦТП-6 
	150
	150
	107
	107
	ТЭЦ-1
	2009
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ18 - ТК19
	80
	80
	5,5
	5,5
	ТЭЦ-1
	2009
	Надземный
	ППУ
	150-70

	переход Ø
	100
	100
	23
	23
	ТЭЦ-1
	1994
	Надземный
	минвата
	150-70


	ТК19 - зд.Пролетарская, 64 (поликлиника)
	70
	70
	14
	14
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК19 - ТК20
	70
	70
	40
	40
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	150-70

	ТК20 - зд. Осипенко, 36
	50
	50
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	150-70

	УТ6 - ЦТП2
	200
	200
	129
	129
	ТЭЦ-1
	2009
	Надземный
	ППУ
	150-70

	переход Ø
	250
	250
	99
	99
	ТЭЦ-1
	2009
	Надземный
	ППУ
	150-70

	переход Ø
	200
	200
	15,5
	15,5
	ТЭЦ-1
	2009
	Надземный
	ППУ
	150-70

	УТ311(через ИТП) - зд. Набережная, 28
	50
	50
	36,5
	36,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	95-70

	т/с под аркой ж/д Советская, 105 от I ввода
	80
	80
	7,5
	7,5
	ТСЖ "Кремлевское"
	2005
	Канальный
	ППУ
	95-70

	зд. Вознесенская, 39 - зд. Вознесенская, 39а
	50
	50
	11
	11
	МУ "Музей истории города Йошкар-Олы"
	1996
	Надземный
	минвата
	95-70

	т/с под аркой ж/д Советская, 105 от II ввод
	80
	80
	5,5
	5,5
	ТСЖ "Кремлевское"
	2005
	Канальный
	ППУ
	95-70

	зд. Воскресенского Собора - ТК 47
	40
	40
	14
	14
	Йошкар-Олинская и Марийская епархия Русской Православной церкви
	2008
	Канальный
	ППУ
	95-70

	
	40
	32
	14
	14
	Йошкар-Олинская и Марийская епархия Русской Православной церкви
	2008
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ТК 47 до Трапезной
	40
	40
	6
	6
	Йошкар-Олинская и Марийская епархия Русской Православной церкви
	2008
	Канальный
	ППУ
	95-70

	
	40
	32
	6
	6
	Йошкар-Олинская и Марийская епархия Русской Православной церкви
	2008
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ТК57 - ж/д Вознесенская,60
	50
	50
	1
	1
	ОАО ЖЭУК "Центральная"
	1995
	Канальный
	минвата
	95-70

	ЦТП №18 - ж/д Вознесенская,74
	150
	150
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	95-70

	ж/д Вознесенская,74 - зд.художеств.школы
	50
	50
	8,5
	8,5
	МОУ ДОД "Детская худ. школа №1 г.Йошкар-Олы"
	2005
	Канальный
	ППУ
	95-70

	УТ 618 (ТУ) - зд. Вознесенская,77А
	50
	50
	20
	20
	ОАО "Ремонтно- реставрац. участок"
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	ж/д Пушкина, 7 (через ТК -79) - зд. Пушкина, 7а
	40
	40
	12
	12
	ГУ "Государ. архив аудио-визуальной документации РМЭ"
	1995
	Канальный
	минвата
	95-70

	
	40
	40
	8
	8
	ГУ "Государ. архив аудио-визуальной документации РМЭ"
	1995
	Надземный
	минвата
	95-70

	ж/д Советская,167а - ж/д Советская, 167
	70
	70
	18
	18
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	95-70

	зд. Комсомольская, 77 - зд. гаража
	50
	50
	20
	20
	ГУ Отделение ПФ РФ по РМЭ
	2003
	Канальный
	минвата
	95-70

	зд. Кремлевская, 14 - зд. гаража
	50
	50
	26
	26
	Прокуратура РМЭ
	1990
	Надземный
	минвата
	95-70

	зд. корпуса №2 - зд. корпуса №5 
	50
	50
	7,5
	7,5
	УФСИН России по РМЭ ФГУ ИЗ-12/1
	2007
	Канальный
	ППУ
	95-70

	зд.Кремлевская,3 - гараж
	50
	50
	25
	25
	Упр-е ФСБ по РМЭ
	1989
	Канальный
	минвата
	95-70

	зд. мастерских - зд. Волкова, 143 (общ.№1 МарГТУ)
	80
	80
	55
	55
	МарГТУ
	1978
	Канальный
	минвата
	95-70

	зд. мастерских - зд. Советск., 150 (общ.№2 МарГТУ)
	70
	70
	25
	25
	МарГТУ
	1969
	Канальный
	минвата
	95-70

	зд. мастерских - ТК 155
	70
	70
	8
	8
	МарГТУ
	2003
	Надземный
	минвата
	95-70

	
	70
	70
	11
	11
	МарГТУ
	1969
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 155 - зд. Советская, 148 (общ.№3 МарГТУ)
	70
	70
	22
	22
	МарГТУ
	1969
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 155 - зд. Волкова, 141а
	50
	50
	24
	24
	МарГТУ
	1970
	Канальный
	минвата
	95-70

	СК №2 МарГТУ - ТК172
	50
	50
	6
	6
	ГОУ ВПО "МарГТУ"
	1988
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК172 - ТК173
	80
	70
	18
	18
	ГОУ ВПО "МарГТУ"
	1988
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК173 - зд. Волкова, 155а
	50
	50
	45
	45
	ГОУ ВПО "МарГТУ"
	1989
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК173 - ж/д Волкова, 155
	50
	50
	17
	17
	ГОУ ВПО "МарГТУ"
	1987
	Канальный
	минвата
	95-70

	зд. школы №2 - зд. гаража
	50
	50
	2
	2
	СКО школа №2
	1988
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ209 - зд.Комсомольская, 125 (I очередь)
	80
	80
	60
	60
	ЗАО ПИ "Агропроект"
	1988
	Надземный
	минвата
	95-70

	зд. Комсомольская, 125А - зд. гаража
	50
	50
	15
	15
	ОАО "Исполнит. дирекция СПК "Марагропромдорстрой"
	2000
	Надземный
	минвата
	95-70

	зд.Комсомольская, 135а - склад
	40
	40
	20
	20
	МВД РМЭ
	1977
	Канальный
	минвата
	95-70

	т/у Кремлевская, 16 -склад
	50
	50
	23
	23
	МВД РМЭ
	1978
	Канальный
	минвата
	95-70

	зд. спортзала - зд. СОШ №5 "Обыкновенное чудо" (через ТК-2212)
	80
	80
	20
	20
	МОУ СОШ №5 "Обыкновенное чудо"
	2000
	Канальный
	минвата
	95-70

	зд.прачечной - зд. учебных классов
	80
	80
	14,5
	14,5
	МОУ СОШ №5 "Обыкновенное чудо"
	2003
	Канальный
	минвата
	95-70

	зд.Кремлевская, 13 - зд. гаража
	40
	40
	19
	19
	Верховный суд РМЭ
	1993
	Надземный
	минвата
	95-70

	зд.Комсомольская, 139 - хозблок (МВД)
	40
	40
	59
	59
	МВД отдел МТ и ХО
	1990
	Надземный
	минвата
	95-70

	ТУ Орая, 47 - ж/д Орая, 47
	40
	40
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	95-70

	зд. Пролетарская, 26 - зд. гаража
	40
	40
	25
	25
	ГУ РМЭ "Марийскавтодор"
	1998
	Надземный
	минвата
	95-70

	ТУ - ввод в зд. Конакова, 88
	50
	50
	8
	8
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	95-70

	зд. д/сада №58 - зд. хозблока
	25
	25
	41
	41
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	95-70

	зд. Кремлевская, 22 - зд. Кремлевск., 22а через ТК3715
	50
	50
	37
	37
	Й-Олинский технологич. колледж
	1988
	Канальный
	минвата
	95-70

	зд. Библиотеки - зд. пристроя
	70
	70
	9,5
	9,5
	ГУК РМЭ "Национал. библиот. им. Чавайна"
	1985
	Канальный
	минвата
	95-70

	ж/д пер.Первомайский, 10 - ТК4111
	80
	80
	65
	65
	ООО "Й-Олинская СРП "ВОГ"
	2010
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК4111 - ТК4112
	70
	70
	12,5
	12,5
	ООО "Й-Олинская СРП "ВОГ"
	2010
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК4112 - ж/д пер.Первомайский, 8а
	70
	70
	19
	19
	ООО "Й-Олинская СРП "ВОГ"
	2010
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК4112 - ж/д Эшпая, 111
	50
	50
	10
	10
	ООО "Й-Олинская СРП "ВОГ"
	2010
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК4213 (т/у) - ж/д Эшпая, 123
	50
	50
	8
	8
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1978
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК4210(т/у) - ж/д Эшпая, 119
	50
	50
	15
	15
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1996
	Канальный
	минвата
	95-70

	зд. учебн.корпуса №2 - зд. гаража (мастерских)
	70
	70
	7,5
	7,5
	ФГОУ СПО "Й-Олинс. строит. техникум"
	1979
	Канальный
	минвата
	95-70

	зд. Эшпая, 131 - зд. гаража
	50
	50
	12
	12
	Управ-е судебного Департамента при Верхов. Суде РФ
	1998
	Надземный
	минвата
	95-70

	т/у зд. Кремлевская, 27а - зд. гаража-мастерских
	50
	50
	54
	54
	ГУ "Центр зан-ти населения" г.Й-Олы
	1996
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК4313 - зд. хозблока
	50
	50
	4,5
	4,5
	МДОУ общеоб. вида д/сад №2 "Светлячок"
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	зд. Первомайская, 140 - ж/д Первомайская, 130
	50
	50
	12
	12
	ОАО ЖЭУК "Центральная"
	1976
	Канальный
	минвата
	95-70

	зд. Первомайская, 115ж - УТ458
	50
	50
	6
	6
	Р.К. Гоголи
	2005
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ458 - зд.торговой Палатки №1
	50
	50
	1
	1
	Р.К. Гоголи
	2005
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ458 - зд.торговой Палатки №2
	32
	32
	18
	18
	Р.К. Гоголи
	2005
	Надземный
	минвата
	95-70

	зд.Палантая, 115а - зд.Павильона
	40
	40
	30
	30
	ОАО "Рынок"
	2000
	Надземный
	минвата
	95-70

	зд. Угловой Башни (ТУ) - ТК462
	50
	50
	3
	3
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	95-70

	зд. Угловой Башни (ТУ) - зд. Крещальни
	50
	50
	6,5
	6,5
	Марийская и Й-Олин. Епархия Русской Православной Церкви
	2005
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ТК462 - зд. Церкви
	50
	50
	50
	50
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ж/д Эшпая ,165 (т/у) - ТК5125
	100
	100
	40
	40
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1987
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК5125 - ж/д Эшпая, 169
	50
	50
	4,5
	4,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1987
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТУ ж/д Зарубина, 20а - ТК528
	50
	50
	16
	16
	ОАО ЖЭУК "Центральная"
	2001
	Надземный
	минвата
	95-70

	ТК528 - ввод в ж/д Зарубина, 20а
	50
	50
	4,5
	4,5
	ОАО ЖЭУК "Центральная"
	2001
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТУ ж/д Зарубина, 19 - ввод в дом
	50
	50
	8
	8
	ОАО ЖЭУК "Центральная"
	2000
	Надземный
	минвата
	95-70

	ТУ ж/д Зарубина, 17 - ввод в дом
	50
	50
	16,5
	16,5
	ОАО ЖЭУК "Центральная"
	2000
	Надземный
	минвата
	95-70

	ж/д Чехова, 66 - ж/д Чехова, 68
	80
	80
	12,5
	12,5
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	95-70

	зд. т/узла - ТК6028
	100
	100
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ТК6028 - ж/д Осипенко, 35
	70
	70
	52,5
	52,5
	ТЭЦ-1
	1974
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК6028 - ТК6029
	80
	80
	40
	40
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ТК6029 - ж/д Пролетарская, 55
	80
	80
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК6029 - ж/д Пролетарская, 57
	80
	80
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1998
	Канальный
	минвата
	95-70

	от мастерских до проходной
	50
	50
	5
	5
	МарГУ
	2004
	Надземный
	минвата
	95-70

	Противотуб.диспансер - Пищеблок
	80
	80
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1994
	Надземный
	минвата
	95-70

	Противотуб.диспансер - Хоз.блок
	50
	50
	29
	29
	Противотуб. диспансер
	1991
	Канальный
	минвата
	95-70

	Терапевт. корпус - зд. дезинфекции
	50
	50
	13
	13
	ГУ РМЭ "РКБ"
	1996
	Канальный
	минвата
	95-70

	ЦТП 6 - ТК1
	150
	150
	28
	28
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК1 - зд.Пролетарская, 68
	150
	150
	60
	60
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК1 - УТ.Б2
	150
	150
	44
	44
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	95-70

	УТ.Б2 - УТ.Б5 на перспективу
	150
	150
	54
	54
	ОКС Правительства
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	
	125
	125
	4
	4
	ОКС Правительства
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	УТ.Б5 - УТ.Б6
	150
	150
	1,5
	1,5
	ОКС Правительства
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	переход Ø
	125
	125
	15
	15
	ОКС Правительства
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	УТ.Б6 - зд. РКГВВ Осипенко, 24
	125
	125
	36,5
	36,5
	ОКС Правительства
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	дренаж
	50
	50
	3,5
	3,5
	ОКС Правительства
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	ЦТП 6 - ТК3
	70
	70
	30
	30
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ТК3 - зд. Пролетарская, 66 (РСПК)
	70
	70
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК1 - ТК4
	100
	100
	36,5
	36,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2005
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ТК4 - т.1 (врезка)
	100
	100
	15
	15
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2005
	Канальный
	ППУ
	95-70

	т.1 - зд.больницы Пролетарская,68а
	100
	100
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	ЦТП2 - УТ2
	200
	200
	38
	38
	ТЭЦ-1
	2011
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ2 - зд. Морга 1
	50
	50
	32
	32
	ТЭЦ-1
	1978
	Надземный
	минвата
	95-70

	зд. Морга 1 - зд. Суд. мед. эксепртизы 
	50
	50
	17
	17
	ГУ "Республ. бюро судмедэкспертизы минздрава РМЭ"
	1968
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ2 - УТ3
	200
	200
	17,5
	17,5
	ТЭЦ-1
	2011
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ3 - зд. Морга 2
	50
	50
	5,5
	5,5
	ТЭЦ-1
	1978
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ3 - УТ4
	200
	200
	28
	28
	ТЭЦ-1
	2011
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ4 - УТ5
	200
	200
	54
	54
	ТЭЦ-1
	2011
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ5 - зд. хоз.блока
	50
	50
	28,5
	28,5
	ТЭЦ-1
	1978
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ5 - зд.Прачечной
	50
	50
	119
	119
	ТЭЦ-1
	2005
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ5 - УТ6
	200
	200
	59
	59
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ6 - УТ7
	200
	200
	41
	41
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ7 - УТ8
	250
	250
	106
	106
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ8 - зд. Хирург. корпуса 
	125
	125
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	95-70

	УТ8 - УТ9
	250
	250
	19
	19
	ТЭЦ-1
	1989
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ9 - УТ.Б10
	250
	250
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1989
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ.Б10 - УТ.Б11
	250
	250
	54
	54
	ТЭЦ-1
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	УТ.Б10 - 2 дренажа по 3м 
	80
	80
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	УТ.Б11 - ТК12
	200
	200
	5,5
	5,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	ТК12 - зд. Онколог. корпуса 
	150
	150
	21,5
	21,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	ТК12 - зд. РКГВВл. (ул. Осипенко, 24)
	150
	150
	6,5
	6,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	95-70

	
	150
	150
	61,5
	61,5
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	95-70

	зд. РКГВВ - ТК13
	40
	40
	59
	59
	ГУ РМЭ "РКГВВ"
	1982
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК13 - зд. проходной
	40
	40
	7
	7
	ГУ РМЭ "РКГВВ"
	1982
	Канальный
	минвата
	95-70

	УТ.Б11 - т.2 (врезка)
	200
	200
	44
	44
	ТЭЦ-1
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	т.2 (врезка) - ТК14
	150
	150
	148,5
	148,5
	ОАО "МГС"
	2003
	Надземный
	минвата
	95-70

	ТК14 - ТК 15 (Пищеблок стационара ММЗ) Водопроводная, 83б 
	150
	150
	50
	50
	ТЭЦ-1
	2003
	Надземный
	минвата
	95-70

	ТК14 - ТК16
	100
	100
	64
	64
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК16 - ТК17
	80
	80
	17
	17
	Стат. Управление
	1987
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК17 - зд. гаражей Стат.упр-я
	80
	80
	58
	58
	Стат. Управление
	1987
	Канальный
	минвата
	95-70

	зд. гаража Стат.управления - зд. Водопроводная, 85 
	80
	80
	14
	14
	ГУ РМЭ "Сервисн.центр "Медтехника"
	1988
	Надземный
	минвата
	95-70

	Т/с между зданиями Водопроводная, 85
	80
	80
	20
	20
	ГУ РМЭ "Сервисн.центр "Медтехника"
	1988
	Канальный
	минвата
	95-70

	зд.Водопроводная, 85 - зд. гаража Водопроводная, 85а
	70
	70
	23
	23
	ГУ РМЭ "Сервисн.центр "Медтехника"
	1994
	Надземный
	минвата
	95-70

	ТК17 - зд. автомойки
	50
	50
	9
	9
	ЛПМУЗ "Медсанчасть №1"
	2008
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ТК16 - ТК18
	100
	100
	82
	82
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК18 - наруж.стена огражден. территории Водоканала
	100
	100
	104
	104
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	95-70

	наруж.стена ограждения - зд. Узла учета 
	100
	100
	64
	64
	МУП "Водоканал"
	1986
	Надземный
	минвата
	95-70

	зд. Узла учета - УТ19 
	100
	100
	28
	28
	МУП "Водоканал"
	1986
	Канальный
	минвата
	95-70

	
	100
	100
	10
	10
	МУП "Водоканал"
	1986
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ19 - зд. Электролизерной
	50
	50
	15
	15
	МУП "Водоканал"
	1986
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ19 - УТ20
	100
	100
	22,5
	22,5
	МУП "Водоканал"
	1986
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ20 - зд.Насосной станции 
	50
	50
	28
	28
	МУП "Водоканал"
	1986
	Надземный
	минвата
	95-70

	
	50
	50
	8
	8
	МУП "Водоканал"
	1986
	Канальный
	минвата
	95-70

	УТ20 - ТК21
	100
	100
	125
	125
	МУП "Водоканал"
	1986
	Надземный
	минвата
	95-70

	ТК21 до Хлораторной
	50
	50
	25
	25
	МУП "Водоканал"
	1986
	Надземный
	минвата
	95-70

	ТК21 - зд.админ.(фильтр. зал)
	100
	100
	14
	14
	МУП "Водоканал"
	1986
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК21 - УТ22
	100
	100
	65
	65
	МУП "Водоканал"
	1986
	Канальный
	минвата
	95-70

	УТ22 - зд. мастерской
	50
	50
	32
	32
	МУП "Водоканал"
	1986
	Канальный
	минвата
	95-70

	УТ22 - ТК23
	100
	100
	49
	49
	МУП "Водоканал"
	1986
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК23 - зд. Проходной
	50
	50
	10
	10
	МУП "Водоканал"
	1986
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК23 - зд. Бомбоубежища
	50
	50
	78
	78
	МУП "Водоканал"
	1986
	Надземный
	минвата
	95-70

	ЦТП2 - т.1 (врезка)
	50
	50
	46
	46
	ТЭЦ-1
	2009
	Надземный
	ППУ
	95-70

	т.1(врезка) - зд.гаража Респ. больницы
	50
	50
	34
	34
	ГУ РМЭ "РКБ"
	1977
	Надземный
	минвата
	95-70

	
	70
	70
	7,5
	7,5
	ТСЖ "Кремлевское"
	2005
	Канальный
	ППУ
	60-50

	т/с под аркой ж/д Советская, 105 от II ввод
	50
	50
	5,5
	5,5
	ТСЖ "Кремлевское"
	2005
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ЦТП №18 - ж/д Вознесенская,74
	100
	80
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	60-50

	ж/д Вознесенская,74 - зд.художеств.школы
	50
	50
	8,5
	8,5
	МОУ ДОД "Детская худ. школа №1 г.Йошкар-Олы"
	2005
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ж/д Советская,167а - ж/д Советская, 167
	50
	50
	18
	18
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	60-50

	зд. спортзала - зд. СОШ №5 "Обыкновенное чудо" (через ТК-2212)
	32
	25
	20
	20
	МОУ СОШ №5 "Обыкновенное чудо"
	2000
	Канальный
	минвата
	60-50

	зд.прачечной - зд. учебных классов
	50
	40
	14,5
	14,5
	МОУ СОШ №5 "Обыкновенное чудо"
	2003
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТУ Орая, 47 - ж/д Орая, 47
	40
	32
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	60-50

	зд. Орая, 51(общеж.) -клуб (ГВС)
	50
	50
	46
	46
	ГУ РМЭ "Марийскавтодор"
	1984
	Канальный
	минвата
	60-50

	от врезки в подвале ж/д Первомайская, 90а - ж/д Первомайская, 88 ХВС 
	25
	25
	7
	7
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	минвата
	60-50

	зд. Угловой Башни (ТУ) - ТК462
	32
	25
	3
	3
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	60-50

	зд. Угловой Башни (ТУ) - зд. Крещальни
	32
	25
	6,5
	6,5
	Марийская и Й-Олин. Епархия Русской Православной Церкви
	2005
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК462 - зд. Церкви
	32
	25
	50
	50
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТУ ж/д Зарубина, 20а - ТК528
	50
	50
	8
	8
	ОАО ЖЭУК "Центральная"
	2001
	Надземный
	минвата
	60-50

	ТК528 - ввод в ж/д Зарубина, 20а
	50
	50
	2,25
	2,25
	ОАО ЖЭУК "Центральная"
	2001
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТУ ж/д Зарубина, 19 - ввод в дом
	40
	40
	4
	4
	ОАО ЖЭУК "Центральная"
	2000
	Надземный
	минвата
	60-50

	ТУ ж/д Зарубина, 17 - ввод в дом
	40
	40
	8,25
	8,25
	ОАО ЖЭУК "Центральная"
	2000
	Надземный
	минвата
	60-50

	Противотуб.диспансер - Пищеблок
	50
	50
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1994
	Надземный
	минвата
	60-50

	Терапевт. корпус - зд. дезинфекции
	20
	20
	6,5
	6,5
	ГУ РМЭ "РКБ"
	1996
	Канальный
	минвата
	60-50

	ЦТП 6 - ТК1
	100
	70
	28
	28
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК1 - зд.Пролетарская, 68
	80
	70
	60
	60
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК1 - УТ.Б2
	80
	80
	44
	44
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	60-50

	УТ.Б2 - УТ.Б5 на перспективу
	80
	70
	54
	54
	ОКС Правительства
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	60-50

	
	50
	50
	4
	4
	ОКС Правительства
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	60-50

	УТ.Б5 - УТ.Б6
	80
	70
	1,5
	1,5
	ОКС Правительства
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	60-50

	переход Ø
	50
	50
	15
	15
	ОКС Правительства
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	60-50

	УТ.Б6 - зд. РКГВВ Осипенко, 24
	50
	50
	36,5
	36,5
	ОКС Правительства
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	60-50

	до дренажного колодца
	40
	40
	3,5
	3,5
	ОКС Правительства
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	60-50

	ЦТП 6 - ТК3
	50
	50
	30
	30
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК3 - зд. Пролетарская, 66 (РСПК)
	70
	50
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК1 - ТК4
	80
	80
	36,5
	36,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2005
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК4 - т.1 (врезка)
	80
	80
	15
	15
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2005
	Канальный
	ППУ
	60-50

	т.1 - зд.больницы Пролетарская, 68а
	80
	80
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	60-50

	ЦТП2 - УТ2
	150
	100
	40
	40
	ТЭЦ-1
	2011
	Надземный
	ППУ
	60-50

	УТ2 - зд. Морга 1
	40
	32
	32
	32
	ТЭЦ-1
	1978
	Надземный
	минвата
	60-50

	зд. Морга 1 - зд. Суд. мед. эксепртизы
	32
	25
	17
	17
	ГУ "Республ. бюро судмедэкспертизы минздрава РМЭ"
	1968
	Надземный
	минвата
	60-50

	УТ2 - УТ3
	150
	100
	17,5
	17,5
	ТЭЦ-1
	2011
	Надземный
	ППУ
	60-50

	УТ3 - зд. Морга 2
	40
	25
	5,5
	5,5
	ТЭЦ-1
	1978
	Надземный
	минвата
	60-50

	УТ3 - УТ4
	150
	100
	28
	28
	ТЭЦ-1
	2011
	Надземный
	ППУ
	60-50

	УТ4 - УТ5
	150
	100
	54
	54
	ТЭЦ-1
	2011
	Надземный
	ППУ
	60-50

	УТ5 - зд. хоз.блока
	50
	40
	28,5
	28,5
	ТЭЦ-1
	1978
	Надземный
	минвата
	60-50

	УТ5 - зд.Прачечной
	50
	50
	119
	119
	ТЭЦ-1
	2005
	Надземный
	ППУ
	60-50

	УТ5 - УТ6
	150
	100
	56
	56
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	60-50

	УТ6 - УТ7
	200
	100
	39
	39
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	60-50

	УТ7 - УТ8
	200
	100
	106
	106
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	60-50

	УТ8 - зд. Хирург. корпуса
	70
	50
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	60-50

	УТ8 - УТ9
	200
	100
	19
	19
	ТЭЦ-1
	1989
	Надземный
	минвата
	60-50

	УТ9 - УТ.Б10
	200
	100
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1982
	Надземный
	минвата
	60-50

	УТ.Б10 - УТ.Б11
	150
	100
	56
	56
	ТЭЦ-1
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	60-50

	УТ.Б11 - ТК12
	100
	80
	5,5
	5,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	60-50

	ТК12 - зд. Онколог. корпуса
	50
	40
	20
	20
	ТЭЦ-1
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	60-50

	ТК12 - зд. РКГВВ (ул. Осипенко, 24)
	80
	80
	6,5
	6,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	60-50

	переход Ø
	100
	100
	51,5
	51,5
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	60-50

	УТ.Б11 - т.2 (врезка)
	100
	80
	42,5
	42,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	60-50

	т.2 (врезка) - ТК14
	80
	50
	148,5
	148,5
	ОАО "МГС"
	2003
	Надземный
	минвата
	60-50

	ТК14 - ТК 15 (Пищеблок стационара ММЗ) Водопроводная, 83б
	80
	50
	50
	50
	ТЭЦ-1
	2003
	Надземный
	минвата
	60-50

	
	25
	25
	21
	21
	ТЭЦ-1
	2009
	Надземный
	ППУ
	60-50

	
	25
	25
	17
	17
	ГУ РМЭ "РКБ"
	1977
	Надземный
	минвата
	60-50


Таблица 1.3.2.2

Характеристики тепловых сетей ОК №37

	Наименование участка
	Диаметр условный, мм
	Протяжен​ность, м
	Принадлеж​ность
	Год ввода в экспл.
	Cпособ прокладки
	Тип изоляции
	Темпера-

турный 

режим

	
	под-ий
	обр-ый
	под-ий
	обр-ый
	
	
	
	
	

	М2А.ТК37 -ЦТП №8
	250
	250
	216
	216
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2А.ТК39 - ЦТП 16
	250
	250
	112
	112
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2.ТК25 -ТК16
	200
	200
	55
	55
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК16 - ж/д Петрова, 3
	100
	100
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК16 - ТК17
	200
	200
	24
	24
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК17 - зд.Петрова, 3а (МСУВУ СОШ "Становление")
	100
	100
	127
	127
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК17 - ЦТП №10
	150
	150
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2.ТК27- ж/д Петрова, 5 (ТСЖ"Планета")
	150
	150
	38
	38
	ТЭЦ-1
	1999
	Канальный
	минвата
	130-70

	ж/д Петрова, 5 - ж/д Эшкинина, 16
	100
	100
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	130-70

	ж/д Эшкинина,16 - ж/д Чавайна,19а
	100
	100
	46
	46
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	130-70

	ж/д Чавайна, 19а - зд.Эшкинина, 10
	32
	32
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1980
	Канальный
	минвата
	130-70

	ж/д Петрова, 5 - ж/д б. Чавайна, 19 ( I секция)
	125
	125
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	I секция ж/д б. Чавайна, 19 - II секция ж/д б. Чавайна, 19
	125
	125
	7
	7
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2.ТК27 - ж/д Петрова, 4
	250
	250
	44
	44
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	130-70

	
	250
	250
	4
	4
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	130-70

	Т/сеть по подвалу I секции ж/д Петрова, 4
	250
	250
	21
	21
	ТЭЦ-1
	1982
	Надземный
	минвата
	130-70

	I секция ж/д Петрова, 4 - II секция ж/д Петрова, 4
	125
	125
	7
	7
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	130-70

	ж/д Петрова, 4 - ТК6
	250
	250
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК6 - зд.магазина Петрова, 4в
	50
	50
	41
	41
	ООО "Онега"
	2001
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК6 - зд.мастерских ТЭЦ-1
	125
	125
	65.5
	65.5
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	130-70

	По зданию мастерских
	150
	150
	19
	19
	ТЭЦ-1
	1989
	Надземный
	минвата
	130-70

	зд.мастерских ТЭЦ-1 - ТК7
	150
	150
	41
	41
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК7 - ж/д Петрова, 6
	150
	150
	16
	16
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК6 - ТК8
	250
	250
	62
	62
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК8 - ж/д Петрова,4а ЖСК "Ветеран"
	150
	150
	12
	12
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК8 - д/сад №83 Петрова, 4б
	100
	100
	82
	82
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК8 - ТК9
	250
	250
	96
	96
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК9 - ж/д б.Чавайна, 15а
	150
	150
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	130-70

	ж/д Чавайна, 15а - ТК10
	150
	150
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК10 - I секция ж/д б.Чавайна, 15
	80
	80
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК10 - II секция ж/д б.Чавайна, 15
	100
	100
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК9 - ТК11
	200
	200
	56
	56
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК11 - ж/д б.Чавайна, 15б
	80
	80
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК11 - ж/д б.Чавайнна, 11а
	200
	200
	113,5
	113,5
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	130-70

	подвал
	200
	200
	28,5
	28,5
	ТЭЦ-1
	1985
	Надземный
	минвата
	130-70

	ж/д б. Чавайна, 11а - ТК14
	150
	150
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК14 - зд.Кирова, 3а
	150
	150
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	т/сеть по подвалу зд. Кирова, 3а
	150
	150
	22
	22
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	130-70

	зд.Кирова, 3а - ТК15
	150
	150
	40
	40
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК15 - ж/д Кирова, 3
	150
	150
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ж/д б.Чавайна, 11а - ТК12
	200
	200
	53
	53
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК12 - I секция ж/д б. Чавайна, 11
	150
	150
	44
	44
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	I секция ж/д б.Чавайна, 11 - II секция ж/д б.Чавайна, 11
	80
	80
	7
	7
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК12 -ТК13
	100
	100
	27
	27
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК13 - ЦТП №9
	100
	100
	7
	7
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2А.ТК45 - подъем на надзем. т/с
	300
	300
	284
	284
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	130-70

	подъем - опуск в канал
	300
	300
	38
	38
	ТЭЦ-1
	2001
	Надземный
	минвата
	130-70

	опуск в канал - УТ.Б1
	300
	300
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2004
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	УТ.Б1 - УТ.Б2
	300
	300
	100
	100
	ТЭЦ-1
	2004
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	
	80
	80
	1,5
	1,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	УТ.Б2 - ТУ бывшей котельной
	80
	80
	2,5
	2,5
	ПО "Вираж"
	2001
	Надземный
	минвата
	130-70

	переход Ø
	100
	100
	17
	17
	ПО "Вираж"
	2001
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ.Б2 - УТ.Б3
	300
	300
	131
	131
	ТЭЦ-1
	2004
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	УТ.Б3 - подъем на надзем. т/с 
	200
	200
	1,7
	1,7
	ТЭЦ-1
	2004
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	
	200
	200
	8
	8
	ТЭЦ-1
	2004
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	подъем - УТ4
	200
	200
	4,5
	4,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ4 - опуск в канал
	150
	150
	50,5
	50,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	130-70

	опуск - ж/д Павленко, 60
	100
	100
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	2009
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	УТ4 - УТ5
	125
	125
	56,5
	56,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ5 - зд. Производ. базы Мира, 113
	100
	100
	41,5
	41,5
	Йошкар-Оладорстрой
	2002
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ5 - УТ6
	125
	125
	17
	17
	ТЭЦ-1
	1990
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ6 - зд. гаража Зареч. ОВД
	70
	70
	5
	5
	Отдел Вневедомст. охраны Зареч.ОВД
	2003
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ6 - УТ7
	125
	125
	76
	76
	ТЭЦ-1
	1990
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ7 - зд. гаража Мира, 113
	50
	50
	105,5
	105,5
	ТЭЦ-1
	2005
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ7 - переход Ø
	125
	125
	40
	40
	ТЭЦ-1
	1990
	Надземный
	минвата
	130-70

	
	125
	125
	42
	42
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	130-70

	переход Ø - УТ37
	100
	100
	32
	32
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	130-70

	
	100
	100
	44,5
	44,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ37 - ж/д Мира, 103
	70
	70
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ.Б3 - УТ.Б8
	300
	300
	98
	98
	ТЭЦ-1
	2004
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	
	300
	300
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2004
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	УТ.Б8 - подъем на надземн. т/с
	150
	150
	3
	3
	ТЭЦ-1
	2004
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	
	150
	150
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2004
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	подъем на надземную т/с - УТ9
	150
	150
	3
	3
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	130-70

	переход Ø
	200
	200
	1
	1
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ9 - ж/д Мичурина, 47
	70
	70
	13,5
	13,5
	ТЭЦ-1
	1998
	Надземный
	минвата
	130-70

	ж/д Мичурина, 47 - зд. Вневедомственной охраны
	50
	50
	2,5
	2,5
	Отдел Вневедомст. охраны Зареч.ОВД
	1978
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ9 - УТ38
	200
	200
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ38 - ж/д Павленко, 58
	150
	150
	23
	23
	ТЭЦ-1
	1998
	Надземный
	минвата
	130-70

	ж/д Павленко, 58 - ж/д К.Либкнехта, 98
	150
	150
	20
	20
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	130-70

	ж/д К.Либкнехта, 98 - ж/д Мичурина, 45
	80
	80
	15
	15
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ.Б8 - УТ.Б10
	300
	300
	32
	32
	ТЭЦ-1
	2004
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	УТ.Б10 - УТ.Б11
	300
	300
	127,5
	127,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	УТ.Б11 - УТ.Б12
	300
	300
	37,5
	37,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	
	300
	300
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2004
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	
	300
	300
	3
	3
	ТЭЦ-1
	2004
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	УТ.Б12 - ж/д К.Либкнехта, 100 через переход Ø 
	150
	150
	2,5
	2,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	
	150
	150
	4,5
	4,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	
	150
	150
	18,5
	18,5
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ.Б12 - УТ.Б13
	300
	300
	70
	70
	ТЭЦ-1
	2005
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	УТ.Б13 - УТ.Б14 
	200
	200
	2
	2
	ТЭЦ-1
	2005
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	
	200
	200
	15,5
	15,5
	ТЭЦ-1
	2005
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	УТ.Б14 - зд.К.Либкнехта, 69 
	100
	100
	3,5
	3,5
	ТЭЦ-1
	2005
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	
	100
	100
	4
	4
	ТЭЦ-1
	2005
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	УТ.Б14 - УТ.Б15
	200
	200
	58
	58
	ТЭЦ-1
	2005
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	УТ.Б15 - ТК16
	200
	200
	42
	42
	ТЭЦ-1
	2005
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	ТК16 - ж/д К.Либкнехта, 65
	100
	100
	40
	40
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	130-70

	УТ.Б15 - ТК17 
	150
	150
	4
	4
	ТЭЦ-1
	2005
	Надземный
	ППУ
	130-70

	
	150
	150
	69
	69
	ТЭЦ-1
	2005
	Надземный
	ППУ
	130-70

	ТК17 - зд.школы №15
	150
	150
	9,5
	9,5
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	130-70

	УТ.Б13 - УТ.Б18 до заглушки
	300
	300
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2005
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	
	300
	300
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2005
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	УТ.Б18 - подъем на надзем. т/с
	200
	200
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2005
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	
	200
	200
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2005
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	подъем на надземную т/с - ТК19
	200
	200
	136
	136
	ТЭЦ-1
	2005
	Надземный
	ППУ
	130-70

	
	200
	200
	14
	14
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК19 - ж/д К.Либкнехта, 67
	100
	100
	9,5
	9,5
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК19 - ж/д К.Либкнехта, 69а
	100
	100
	33
	33
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК19 - ТК20
	200
	200
	30
	30
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК20 - ж/д К.Либкнехта, 71
	80
	80
	26,5
	26,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК20 - УТ21 
	150
	150
	92
	92
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	130-70

	
	150
	150
	38
	38
	ТЭЦ-1
	2001
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ21 - ж/д К.Либкнехта, 73
	80
	80
	3,5
	3,5
	ТЭЦ-1
	2001
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ21 - ТК22
	150
	150
	15,5
	15,5
	ТЭЦ-1
	2001
	Надземный
	минвата
	130-70

	
	150
	150
	90
	90
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК22 - зд.хозблока д/с №49
	150
	150
	80,5
	80,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК22 - зд.Целинная,27 (общежитие)
	50
	50
	66
	66
	ТЭЦ-1
	2005
	Надземный
	минвата
	130-70

	ТК20 - ТК23
	150
	150
	104,5
	104,5
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК23 - ТК24
	150
	150
	34
	34
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК24 - ж/д Павленко, 9 (Iввод)
	70
	70
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1977
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК24 - ТК25
	150
	150
	38
	38
	ТЭЦ-1
	1977
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК25 - ж/д Павленко, 9 (IIввод)
	50
	50
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1977
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК25 - ТК26
	150
	150
	40,5
	40,5
	ТЭЦ-1
	1977
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК26 - ж/д Павленко, 9 (IIIввод)
	70
	70
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1977
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК26 - ТК27
	150
	150
	75
	75
	ТЭЦ-1
	1977
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК27 - ж/д Павленко, 11
	80
	80
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1999
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК27 - ТК28
	150
	150
	52
	52
	ТЭЦ-1
	1999
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК28 - ж/д Павленко, 7
	100
	100
	14
	14
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК28 - ТК29
	150
	150
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1999
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК29 - ж/д Павленко, 5
	80
	80
	16
	16
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК29 - УТ30
	200
	200
	40
	40
	ТЭЦ-1
	2000
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ30 - ТК31
	100
	100
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	ППУ
	130-70

	ТК31 - ТК32
	70
	70
	21
	21
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	130-70

	переход Ø
	100
	100
	16
	16
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК32 - ТК33
	100
	100
	42
	42
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК33 - ж/д Павленко, 3
	80
	80
	30
	30
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК33 - ТК34
	100
	100
	40
	40
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК34 - ж/д Павленко, 1 ( ГСБ, 10а)
	100
	100
	12,5
	12,5
	ТЭЦ-1
	1976
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК34 - зд.ГСБ,12 (пожар.депо)
	70
	70
	21
	21
	ГУ "4 ОФППС по РМЭ"
	1975
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ30 - УТ35
	200
	200
	40
	40
	ТЭЦ-1
	2000
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ35 - ТК36
	70
	70
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	ППУ
	130-70

	ТК36 - ж/д Данилова,2
	100
	100
	34
	34
	ТЭЦ-1
	1975
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ39 - УТ.Б 40 
	150
	150
	60
	60
	ТЭЦ-1
	2011
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ.Б 40 - УТ.Б 41
	150
	150
	90
	90
	ТЭЦ-1
	2011
	Бесканальный
	минвата
	130-70

	УТ.Б 41 - т.А
	150
	150
	33
	33
	ТЭЦ-1
	2011
	Бесканальный
	минвата
	130-70

	дренаж
	50
	50
	3,5
	3,5
	ТЭЦ-1
	2011
	Бесканальный
	минвата
	130-70

	т.А - гипермаркет "Магнит"
	150
	150
	217
	217
	?
	2011
	Бесканальный
	минвата
	130-70

	М2Б.УТ51 - зд. нового хирургич. корпуса
	200
	200
	70
	70
	ЛПМУЗ "Й-Олинс.городск. больница"
	1999
	Надземный
	минвата
	130-70

	М2Б.ТК52 - ТК31
	200
	200
	14,5
	14,5
	ТЭЦ-1
	1979
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК31 - ТК32
	250
	250
	22
	22
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	переход Ø
	200
	200
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК32 - зд. мастерской ТЭЦ-1
	200
	200
	3
	3
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК32 - УТ33
	250
	250
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1992
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ33 - УТ34
	100
	100
	48
	48
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ34 - зд. прачечной
	80
	80
	3
	3
	ТЭЦ-1
	1992
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ34 - зд. бак.лаборатории
	50
	50
	38
	38
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ33 - опуск в канал
	250
	250
	38
	38
	ТЭЦ-1
	1992
	Надземный
	минвата
	130-70

	опуск в канал - ТК35
	250
	250
	60,5
	60,5
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК35 - ТК36
	250
	250
	45,5
	45,5
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК36 - зд. пищеблока
	100
	100
	22
	22
	ЛПМУЗ "Й-Олинс. городск. больница"
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК36 - ТК37
	100
	100
	61
	61
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК37 - зд. хирургич. корпуса
	100
	100
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1996
	Надземный
	минвата
	130-70

	ТК31 - ТК38
	150
	150
	91
	91
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК38 - ТК39
	100
	100
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК39 - зд. инфекцион. корпуса
	100
	100
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК38 - ТК40
	100
	100
	105
	105
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК40 - ТК41
	100
	100
	50
	50
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК41 - зд. К. Либкнехта, 62
	80
	80
	3
	3
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2Б.ТК52 - ТК1
	200
	200
	67
	67
	ТЭЦ-1
	1979
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК1 - зд. терапевтич. корпуса
	100
	100
	9
	9
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК1 - ТК2
	200
	200
	50
	50
	ТЭЦ-1
	1979
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК2 - ТК3
	100
	100
	158
	158
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК3 - зд.хоз.блока лицея
	50
	50
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК3 - зд. К. Либкнехта, 53 (Политехнический лицей №2)
	100
	100
	67
	67
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК2 - ТК4
	200
	200
	124,5
	124,5
	ТЭЦ-1
	1979
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК4 - зд. Медицинская, 4
	80
	80
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1976
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК4 - УТ5
	200
	200
	11,5
	11,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ5 - зд. Медицинская,6 (через ТК-6)
	70
	70
	26,5
	26,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ5 - опуск в канал
	200
	200
	47,5
	47,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	минвата
	130-70

	опуск в канал - ТК7
	200
	200
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1979
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК7 - зд. гаража Минздрава
	70
	70
	4
	4
	ГУ РМЭ "Автобаза Министерства здравоохр. РМЭ"
	1980
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	ТК7 - ТК9
	200
	200
	40
	40
	ТЭЦ-1
	1979
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ8 - УТ10
	200
	200
	109,5
	109,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ10 - ТК11
	50
	50
	63,5
	63,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	130-70

	ТК11 - зд.гаража автобазы Минздрава
	50
	50
	61
	61
	ГУ РМЭ "Автобаза Министерства здравоохр. РМЭ"
	1984
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ10 - УТ12
	200
	200
	255,5
	255,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ12 - зд. ЦТП17
	200
	200
	1
	1
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	130-70

	переход Ø
	150
	150
	308
	308
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ12 - УТ13
	150
	150
	10,5
	10,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ13 - зд. хоз.блока
	50
	50
	41,5
	41,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ13 - зд. Медицинская, 10 (Республ. детская больница)
	150
	150
	59,5
	59,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	130-70

	зд. больницы - зд. пищеблока (подвал перехода)
	80
	80
	40
	40
	ГУ РМЭ "Республ. детская больница"
	1980
	Надземный
	минвата
	130-70

	зд. пищеблока - ТК14
	40
	40
	43
	43
	ГУ РМЭ "Республ. детская больница"
	1980
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК14 - зд. часовни
	40
	40
	17
	17
	ГУ РМЭ "Республ. детская больница"
	1980
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2.ТК48А - ТК1
	250
	250
	89,5
	89,5
	ТЭЦ-1
	1999
	Надземный
	минвата
	130-70

	ТК1 - ж/д Мира, 70
	150
	150
	75
	75
	ТЭЦ-1
	1999
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК1 - УТ2
	200
	200
	134
	134
	ТЭЦ-1
	2001
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ2 - ж/д Мира, 70б
	100
	100
	20
	20
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ2 - ж/д Мира, 68
	150
	150
	54
	54
	ТЭЦ-1
	2001
	Надземный
	минвата
	130-70

	М2б. УТ 50 до ТК 1
	250
	250
	5,5
	5,5
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	130-70

	ТК 1 до УТ2
	250
	250
	80
	80
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	130-70

	
	250
	250
	18,5
	18,5
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 2 до УТ 3
	200
	200
	30
	30
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	130-70

	
	200
	200
	8
	8
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ 3 до ж/д Шевцовой,9
	200
	200
	0.5
	0.5
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ 3 до УТ 4
	100
	100
	84
	84
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ 4 до ж/д Шевцовой,11
	70
	70
	1,5
	1,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ 4 до ж/д Шевцовой,13
	100
	100
	23
	23
	ТЭЦ-1
	1975
	Надземный
	минвата
	130-70

	переход Ø
	70
	70
	36
	36
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	ППУ
	130-70

	переход Ø
	50
	50
	36
	36
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 2 до УТ 5
	250
	250
	4
	4
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 5 до ИТП - 1
	100
	100
	61
	61
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ 5 до УТ 7
	250
	250
	45,5
	45,5
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 7 до К.Либкнехта,74
	100
	100
	22
	22
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 7 до УТ 8
	250
	250
	171
	171
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 8 до УТ 9
	150
	150
	33
	33
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 9 до К.Либкнехта,78
	50
	50
	35,5
	35,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ 9 до УТ 10
	150
	150
	1,5
	1,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ 10 до К.Либкнехта,76
	80
	80
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ 10 до К.Либкнехта,76А 
	100
	100
	101
	101
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	
	100
	100
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1978
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ 8 до УТ 11
	250
	250
	112
	112
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 11 до К.Либкнехта,80А
	80
	80
	36
	36
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 11 до УТ 12
	250
	250
	0,5
	0,5
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 12 до К.Либкнехта,80
	80
	80
	13,5
	13,5
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 12 до УТ 13
	250
	250
	84
	84
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 13 до УТ 14
	50
	50
	52
	52
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 14 до Добролюбова,85
	50
	50
	18
	18
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ 14 до УТ 15
	50
	50
	43,5
	43,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ 15 до Земнухова,17
	50
	50
	27,5
	27,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ 15 до Земнухова,19
	50
	50
	22
	22
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ 13 до ТК 16
	250
	250
	8
	8
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	130-70

	ТК 16 до ТК 17
	200
	200
	17,5
	17,5
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 17 до ТК 18
	200
	200
	42
	42
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 18 до Добролюбова,83
	80
	80
	28
	28
	ТЭЦ-1
	1981
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 18 до ТК 19
	200
	200
	21
	21
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 19 до К.Либкнехта,82
	100
	100
	4,5
	4,5
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 19 до ТК 20
	200
	200
	49
	49
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 20 до К.Либкнехта,84
	80
	80
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1981
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 20 до ТК 21
	200
	200
	44
	44
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 21 до К.Либкнехта,86
	80
	80
	7
	7
	ТЭЦ-1
	1981
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 21 до ТК 22
	200
	200
	47,5
	47,5
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 22 до К.Либкнехта,88
	100
	100
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1981
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 22 до ТК 25
	200
	200
	53
	53
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 25 до К.Либкнехта,90
	80
	80
	6,5
	6,5
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 25 до ТК 26
	200
	200
	17
	17
	ТЭЦ-1
	1981
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 26 до ТК 27
	150
	150
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1981
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 27 до К.Либкнехта,92 - Заречное отдел. милиции
	50
	50
	15
	15
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 27 до УТ 28
	150
	150
	33,5
	33,5
	ТЭЦ-1
	1981
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 28 до УТ 29
	150
	150
	60,5
	60,5
	ТЭЦ-1
	1981
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 29 до ТК 30
	100
	100
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1981
	Надземный
	минвата
	130-70

	ТК 30 до Мира,48
	100
	100
	19,5
	19,5
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ 29 до УТ 31
	150
	150
	58,5
	58,5
	ТЭЦ-1
	2003
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 31 до Мира,50
	50
	50
	27
	27
	ТЭЦ-1
	2003
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 31 до ТК 32
	150
	150
	39
	39
	ТЭЦ-1
	2003
	Надземный
	минвата
	130-70

	ТК 32 до Мира,52
	150
	150
	23,5
	23,5
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ 28 до Земнухова,25 д/сад № 23 
	70
	70
	73,5
	73,5
	ТЭЦ-1
	1981
	Надземный
	минвата
	130-70

	ТК 26 до ТК 35
	200
	200
	92
	92
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 35 до адм. зд. Мира,28 Центр татарской культуры
	70
	70
	55
	55
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 35 до ТК 36
	200
	200
	29
	29
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1983
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 36 до ТК 37
	200
	200
	46
	46
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1983
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 37 до ТК 38
	200
	200
	44
	44
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1983
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 38 до зд.торг. палатки К.Либкнехта,63а
	50
	50
	3
	3
	ЧП Кондаков М.В.
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 38 до ТК 39
	200
	200
	7
	7
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1983
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 39 до ТК 40
	150
	150
	87
	87
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1983
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 40 до Мира,99
	50
	50
	9
	9
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 40 до ТК 41
	150
	150
	8
	8
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 41 до Мира,99а
	80
	80
	14
	14
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 41 до Мира,101
	80
	80
	13,5
	13,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1988
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 41 до ТК 42
	100
	100
	91
	91
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 42 до Мичурина,38
	80
	80
	12
	12
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 42 до ТК 43
	80
	80
	81
	81
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 43 до Мичурина,40
	80
	80
	12
	12
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 39 до ТК 44
	150
	150
	39
	39
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 44 до К.Либкнехта,63
	100
	100
	9
	9
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 44 до ТК 45(т/узел)
	150
	150
	17,5
	17,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 45 до ТК 46
	150
	150
	64,5
	64,5
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 46 до зд. Мира,91 
	80
	80
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2Б.УТ 49 до ТК 1
	250
	250
	9,5
	9,5
	ТЭЦ-1
	2000
	Надземный
	минвата
	130-70

	
	250
	250
	3,5
	3,5
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 1 до З. Космодемьян.,132
	100
	100
	14
	14
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 1 до УТ 2
	200
	200
	8
	8
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	130-70

	
	200
	200
	227
	227
	ТЭЦ-1
	2000
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 2 до зд. Школы №17, ул.8 Марта, 19
	100
	100
	69
	69
	ТЭЦ-1
	2001
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 2 до ЦТП 20
	200
	200
	202
	202
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	минвата
	130-70

	М2Б.УТ 49а до ж/д З. Космодемьянской, 130
	100
	100
	15,5
	15,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	ТК 9 до подъема на воздушку
	200
	200
	16
	16
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	130-70

	от подъема на воздушку до УТ 15
	200
	200
	37
	37
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ 15 до опуска в ТК16
	80
	80
	4
	4
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	ТК 16 до Медицинская,8 общежитие
	80
	80
	78
	78
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ 15 до УТ 8
	200
	200
	35,5
	35,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ 8 до ТК17
	200
	200
	124
	124
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	ТК17 до ТК 18
	200
	200
	96
	96
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	130-70

	
	200
	200
	31
	31
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	минвата
	130-70

	ТК 18 до УТ 19
	200
	200
	25,5
	25,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ 19 до УТ 20
	150
	150
	19
	19
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ 20 до ТУ Медицинская,7
	50
	50
	2,5
	2,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ 20 - опуск в канал 
	150
	150
	94,5
	94,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	от опуска в канал до ТК 21
	150
	150
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 21 до общ. Медицинская,9
	80
	80
	10,5
	10,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 21 до 8 Марта,57
	150
	150
	28
	28
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	130-70

	8 Марта,57 по подвалу 
	150
	150
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	
	100
	100
	3
	3
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	8 Марта ,57 до УТ 22 
	100
	100
	38
	38
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ 22 до ТК 23 у 8 Марта,59
	70
	70
	101
	101
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ22 до ТК 24
	100
	100
	16
	16
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	ТК 24 до 8 Марта,59а
	70
	70
	18
	18
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 24 до ТК 25
	100
	100
	13,5
	13,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	130-70

	
	150
	150
	82
	82
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	
	100
	100
	38
	38
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	
	80
	80
	38
	38
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	ТК 25 до Медицинской,13а
	150
	150
	20
	20
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	130-70

	УТ 19 до УТ 26
	200
	200
	8
	8
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ 26 до Медицинской ,5 (Профлицей №8)
	100
	100
	30,5
	30,5
	ГОУ НПО РМЭ "ПУ №8"
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ 26 до УТ 27
	150
	150
	61,5
	61,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ 27 до УТ 28
	80
	80
	43
	43
	ГОУ НПО РМЭ "ПУ №8"
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ 28 до Медицинская,5а
	50
	50
	1,5
	1,5
	ГОУ НПО РМЭ "ПУ №8"
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ 28 до ТК 29
	80
	80
	98
	98
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	ТК 29 до 8 Марта,49
	80
	80
	3
	3
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2007
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ 27 до УТ 30
	80
	80
	25
	25
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 30 до гаража
	50
	50
	18
	18
	ГОУ НПО РМЭ "ПУ №8"
	2007
	Надземный
	минвата
	130-70

	М2.ТК 31 - ТК 1
	200
	200
	62
	62
	ТЭЦ-1
	1980
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 1 - ж/д Петрова, 11 ( ЖСК " Какшан")
	100
	100
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 1 - ТК 2
	200
	200
	171
	171
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 2 - зд. Петрова, 13а (Травмотологически- ортопедич. диспансер
	100
	100
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 2 - ТК 3
	200
	200
	33
	33
	ТЭЦ-1
	1980
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 3 - ж/д б.Чавайна, 18
	100
	100
	68
	68
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 3 - ж/д б.Чавайна, 18а
	150
	150
	19
	19
	ТЭЦ-1
	1980
	Канальный
	минвата
	130-70

	ж/д б.Чавайна, 18а - ж/д б. Чавайна, 20
	125
	125
	38
	38
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 3 - ЦТП №3 (б.Чавайна, 16а)
	150
	150
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2.ТК 33 - ТК 4
	200
	200
	99
	99
	ТЭЦ-1
	1981
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 4 - ж/д Петрова, 15а
	80
	80
	30
	30
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 4 - ж/д Петрова, 13 (I секция)
	100
	100
	29
	29
	ТЭЦ-1
	1981
	Канальный
	минвата
	130-70

	I секция ж/д Петрова, 13 - II секция
	80
	80
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1981
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 4 - УТ.Б 11
	200
	200
	147
	147
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ.Б 11 - ТК 5
	200
	200
	7
	7
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 5 - ТК 12
	80
	80
	14
	14
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	ТК 12 - зд. Эшкинина, 20а (д/сад №76)
	80
	80
	42
	42
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 5 - зд. Эшкинина, 22а 
	150
	150
	7,5
	7,5
	ООО "Август- Инторг"
	1995
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 5 - ТК 6
	150
	150
	50
	50
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 6 - зд. Петрова, 15 (школы №1)
	100
	100
	57
	57
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	130-70

	зд.школы №1 - зд.хозблока
	50
	50
	16
	16
	МОУ СОШ №1
	1984
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 6 - ТК 7
	150
	150
	55
	55
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 7 - ж/д Эшкинина, 22
	100
	100
	47
	47
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ.Б 11 - заглушка 
	150
	150
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	заглушка - УТ.Б 13
	500
	500
	143
	143
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	УТ.Б 13 - УТ.Б 14
	100
	100
	25
	25
	ТЭЦ-1
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	дренаж
	40
	40
	3,5
	3,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	УТ.Б 14 - ж/д Эшкинина, 23
	100
	100
	2,5
	2,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	переход Ǿ
	80
	80
	28,5
	28,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	дренаж
	40
	40
	3,5
	3,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	УТ.Б 14 - ж/д Эшкинина (поз.43)
	80
	80
	17
	17
	ТЭЦ-1
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	дренаж
	40
	40
	3,5
	3,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	М2.ТК 35 - ТК 8
	200
	200
	73
	73
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 8 - ж/д Петрова, 17
	100
	100
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 8 - ТК 9
	150
	150
	33
	33
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 9 - ж/д Петрова, 19
	100
	100
	72
	72
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	130-70

	ж/д Петрова, 19 - ЦТП №13
	100
	100
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1992
	Надземный
	минвата
	130-70

	ТК 9 - ж/д Петрова, 17а
	150
	150
	20
	20
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	130-70

	ж/д Петрова, 17а - ж/д Эшкинина, 22
	150
	150
	12,5
	12,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	130-70

	
	150
	150
	17,5
	17,5
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2.ТК31 -ж/д Петрова, 8
	250
	250
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	130-70

	ж/д Петрова, 8 - II секция ж/д Петрова, 8
	250
	250
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	130-70

	II секция ж/д Петрова, 8 - ж/д Чавайна, 14
	100
	100
	3
	3
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	130-70

	ж/д Петрова, 8 - ТК1
	80
	80
	21
	21
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК1 - зд.АТС по ул.Петрова,10А
	80
	80
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	130-70

	зд.АТС - ТК2
	40
	40
	14
	14
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК2 -зд. Гаража
	40
	40
	13,5
	13,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	130-70

	ж/д Петрова, 8 - ТК3
	250
	250
	72
	72
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК3 - д/сад №22 , Петрова, 10
	70
	70
	15,5
	15,5
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК3 - ТК23
	250
	250
	76
	76
	ТЭЦ-1
	2011
	Канальный
	ППУ
	130-70

	
	250
	250
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 23 - ТК4
	250
	250
	68
	68
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК23 -ж/д б. Чавайна 12а
	80
	80
	8,5
	8,5
	ООО "ТЭНЕРГО"
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	ТК4 - ж/д б.Петрова,12а ТСЖ "Север"
	125
	125
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК4 - ж/д б.Чавайна,10 (Iввод)
	200
	200
	47
	47
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	130-70

	I ввод ж/д Чавайна, 10 -II ввод
	150
	150
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	I ввод ж/д Чавайна, 10 -III ввод
	200
	200
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	130-70

	ж/д Чавайна, 10 - ТК5
	200
	200
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК5 - ТК6
	200
	200
	50
	50
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК6 - д/сад №24 б.Чавайна, 10а
	80
	80
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК6 - д/сад №11 б.Чавайна, 10б
	80
	80
	32,5
	32,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК5 - ж/д Кирова,9 ( I ввод)
	150
	150
	238
	238
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	130-70

	I ввод ж/д Кирова, 9 - II ввод
	150
	150
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	130-70

	II ввод ж/д Кирова, 9 - III ввод
	100
	100
	9,5
	9,5
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК3 - ЦТП №14
	200
	200
	43
	43
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2.ТК33 - ТК7
	200
	200
	43
	43
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК7 - зд.Петрова, 14 ( МП КП "Школьник" )
	100
	100
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК7 - ТК8
	200
	200
	88
	88
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК8 - ТК9
	200
	200
	58
	58
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК9 - зд.Школа №28 Петрова,16
	150
	150
	41
	41
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	зд.школы - хоз.блок
	50
	50
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК9 - ТК10
	150
	150
	36
	36
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК10 - ж/д Петрова, 12б
	80
	80
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК10 - ж/д Петрова,12 (ЖСК "Весна")
	150
	150
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 9 до перехода Ø (через УТ.Б 24)
	200
	200
	245
	245
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	от перехода Ø до заглушки
	150
	150
	0,7
	0,Э7
	ЗАО "Стандартстрой"
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	УТ.Б24 до ж/д Кирова,11в 
	125
	125
	5,3
	5,3
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	
	50
	50
	3,5
	3,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	
	40
	40
	4
	4
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	М2.ТК35 - ж/д Петрова, 18
	250
	250
	20
	20
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	130-70

	
	250
	250
	15
	15
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	130-70

	I ввод ж/д Петрова, 18 - II ввод
	125
	125
	10,5
	10,5
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	130-70

	ж/д Петрова, 18 - Петрова, 18б магазин "Айвика"
	70
	70
	20
	20
	ЧП Бергштейм В.Д.
	1985
	Надземный
	минвата
	130-70

	ж/д Петрова,18 - ТК11
	250
	250
	153
	153
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК11 - I ввод в ж/д Воинов Интернациональстов, 25
	250
	250
	29
	29
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	I ввод - II ввод ж/д Воинов Интернационалистов , 25
	250
	250
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	II ввод - III ввод в ж/д В. Интернационалистов, 25
	250
	250
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	130-70

	ж/д В.Интернационалистов, 25 - ТК22
	100
	100
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК22 - ж/д Петрова, 14а
	100
	100
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	130-70

	ж/д В.Интернационалистов, 25 - ТК12
	200
	200
	19
	19
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК12 - ТК16
	200
	200
	118
	118
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК16 - ТК17
	150
	150
	98
	98
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК17 - ж/д Кирова, 11
	150
	150
	27
	27
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	130-70

	ж/д Кирова,11 -ж/д Кирова, 11а
	80
	80
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	130-70

	ж/д Кирова,11 -ж/д Кирова, 11а (под аркой)
	80
	80
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК12 - ЦТП №12
	200
	200
	60
	60
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2В.ТК1 - ТК2
	100
	100
	18,5
	18,5
	ТЭЦ-1
	1998
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК2 - зд. В-Интернационалистов, 28 (зд. Архива)
	80
	80
	22,5
	22,5
	Госархив РМЭ
	2001
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК2 - ТК3
	100
	100
	151,5
	151,5
	ТЭЦ-1
	1998
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК3 - ж/д Петрова, 21
	100
	100
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1998
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2А.ТК38 - ТК4
	250
	250
	20,5
	20,5
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК4 - ТК5
	250
	250
	41,5
	41,5
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК5 - ж/д Петрова, 23 
	150
	150
	13
	13
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК5 - ТК6
	150
	150
	133
	133
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК6 - ж/д Петрова, 25
	100
	100
	34
	34
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2А.ТК41 -УТ.Б-1
	300
	300
	45,8
	45,8
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	УТ.Б 1 - УТ.Б 2
	200
	200
	44
	44
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	до дренажного колодца
	50
	50
	3
	3
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	УТ.Б 2 - стр. ж/д поз.10а (II очередь)
	150
	150
	24
	24
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	до дренажного колодца
	50
	50
	3,6
	3,6
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	УТ.Б 2 - переход Ø
	200
	200
	3
	3
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	переход Ø - ж/д Петрова, 27 (I очередь)
	150
	150
	117
	117
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	до дренажного колодца
	50
	50
	3
	3
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	М2А.ТК42 - переход Ø
	100
	100
	24,5
	24,5
	ОАО "Йошкар-Олинское ПСО"
	2009
	Канальный
	ППУ
	130-70

	переход Ø - ж/д Ураева, 10 (I этап I-й очереди - 40кварт.)
	70
	70
	33
	33
	ОАО "Йошкар-Олинское ПСО"
	2009
	Канальный
	ППУ
	130-70

	подвал
	70
	70
	53,5
	53,5
	ОАО "Йошкар-Олинское ПСО"
	2009
	Надземный
	ППУ
	130-70

	М2.ТК25 - М2.ТК26
	700
	700
	106
	106
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2.ТК26 - М2.ТК27
	700
	700
	108
	108
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2.ТК27 - М2.ТК28
	700
	700
	17
	17
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2.ТК27 - М2.ТК28
	600
	600
	17
	17
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2.ТК28 - М2.ТК29
	600
	600
	100
	100
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2.ТК29 - М2.ТК30
	600
	600
	82
	82
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2.ТК30 - М2.ТК31
	600
	600
	78
	78
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2.ТК31 - М2.ТК32
	600
	600
	95
	95
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2.ТК32 - М2.ТК33
	600
	600
	94
	94
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2.ТК33 - М2.ТК34
	700
	700
	92
	92
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2.ТК34 - М2.ТК35
	700
	700
	90
	90
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2.ТК35 - М2.ТК36
	600
	600
	141
	141
	ТЭЦ-1
	1999
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2А.ТК48А - М2Б.УТ49
	500
	500
	885,5
	885,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	минвата
	130-70

	М2Б.УТ49 - М2Б.УТ49А
	500
	500
	53,5
	53,5
	ТЭЦ-1
	1999
	Надземный
	минвата
	130-70

	
	500
	500
	87,5
	87,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	130-70

	М2Б.УТ49А - М2Б.УТ50 
	500
	500
	74
	74
	ТЭЦ-1
	1999
	Надземный
	минвата
	130-70

	М2Б.УТ50 - М2Б.УТ51
	500
	500
	539,5
	539,5
	ТЭЦ-1
	1999
	Надземный
	минвата
	130-70

	
	500
	500
	62,5
	62,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	130-70

	М2Б.УТ51 - НО22
	500
	500
	230,5
	230,5
	ТЭЦ-1
	1999
	Надземный
	минвата
	130-70

	НО22 - М2Б.ТК52
	250
	250
	34
	34
	ТЭЦ-1
	2003
	Надземный
	минвата
	130-70

	ОК37- М2А.ТК48А
	700
	700
	19
	19
	ТЭЦ-1
	2009
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2А.ТК-48А - М2А.ТК48
	600
	600
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2А.ТК48 - М2А.ТК47
	600
	600
	59
	59
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2А.ТК47- М2А.ТК46
	600
	600
	91,5
	91,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2А.ТК46 - М2А.ТК45
	600
	600
	91
	91
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2А.ТК45 - М2А.ТК44
	600
	600
	150
	150
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2А.ТК44 - М2А.ТК43
	600
	600
	130,5
	130,5
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2А.ТК43 - М2А.ТК42
	600
	600
	153,5
	153,5
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2А.ТК42 - М2А.ТК41
	600
	600
	154
	154
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2А.ТК41 - М2А.ТК40
	600
	600
	97
	97
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2А.ТК40 - М2А.ТК39
	600
	600
	92
	92
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2А.ТК39- М2А.ТК38
	600
	600
	97,5
	97,5
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2А.ТК38 - М2А.ТК37
	600
	600
	92,5
	92,5
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2А.ТК37 - М2А.ТК36
	600
	600
	71
	71
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2А.ТК36 - М2В.ТК 1
	500
	500
	145
	145
	ТЭЦ-1
	1998
	Канальный
	минвата
	130-70

	М2В УТ.Б3-УТ.Б4
	200
	200
	37
	37
	ТЭЦ-1
	2011
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	М2В ТК1-УТ.Б2
	500
	500
	417,5
	417,5
	ТЭЦ-1
	2011
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	М2В УТ.Б2-УТ.Б3
	500
	500
	343
	343
	ТЭЦ-1
	2011
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	М2В УТ.Б2-УТ.Б5
	500
	500
	140
	140
	ТЭЦ-1
	2011
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	М2В УТ.Б5-УТ.Б6
	500
	500
	90,5
	90,5
	ТЭЦ-1
	2011
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	М2В УТ.Б6-УТ.Б7
	500
	500
	109
	109
	ТЭЦ-1
	2011
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	ЦТП №8 - ТК1
	250
	250
	17
	17
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК1 - ж/д Петрова, 20
	200
	200
	140
	140
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	95-70

	ж/д Петрова, 20 (I блок) - II блок Петрова, 20
	200
	200
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	95-70

	IV блок Петрова, 20 - V блок ж/д Петрова, 20
	80
	80
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК1 - ТК2
	250
	250
	178,5
	178,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК2 - ж/д В.Интернационалистов, 24
	150
	150
	6,5
	6,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК2 - ТК3
	250
	250
	70,5
	70,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК3 - ж/д В.Интернационалистов, 22
	150
	150
	18,5
	18,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК3 - ТК4
	200
	200
	66
	66
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК4 - ТК6
	150
	150
	124
	124
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК6 - д/сад №90
	100
	100
	70
	70
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК4 - ТК5
	200
	200
	65
	65
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК5 - ж/д В.Интернационалистов, 22
	100
	100
	22
	22
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК5 - ж/д Кирова, 15
	200
	200
	70
	70
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	 ж/д Кирова, 15 - II ввод ж/д Кирова, 15
	150
	150
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК8 - ж/д В.Интернационалистов, 26
	150
	150
	60
	60
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ЦТП №16 - ТК1
	350
	350
	38,5
	38,5
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК -1 до ж/д Петрова, 22б
	150
	150
	25,7
	25,7
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ТК1 - ТК2
	300
	300
	82
	82
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК2 - ТК10
	150
	150
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 10 - ж/д Ураева, 11
	150
	150
	13,5
	13,5
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 10 - ж/д Ураева, 9 (ЖСК"Янтарь")
	150
	150
	34
	34
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК2 - ТК3
	300
	300
	82
	82
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	95-70

	
	300
	300
	26
	26
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ТК3 - ж/д Петрова, 22а
	150
	150
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	95-70

	ж/д Петрова, 22а - ТК9
	150
	150
	92
	92
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК9 - ж/д В.Интернационалистов, 22а
	150
	150
	67
	67
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК3 - ж/д Ураева, 7 (ЖСК "Медик")
	300
	300
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	95-70

	
	300
	300
	70
	70
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	95-70

	ж/д Ураева, 7 - ТК4
	300
	300
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	95-70

	
	300
	300
	26
	26
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ТК4 - ж/д поз.4 (ФСБ)
	125
	125
	15,5
	15,5
	ФСБ
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	ТК4 - ТК5
	250
	250
	60
	60
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	95-70

	
	250
	250
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК5 - ж/д Ураева, 5а
	100
	100
	36
	36
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК5 - ТК6
	200
	200
	45
	45
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК6 - ж/д Ураева, 3
	200
	200
	16
	16
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ж/д Ураева, 3 - ТК7
	200
	200
	24
	24
	ТЭЦ-1
	1998
	Надземный
	минвата
	95-70

	
	200
	200
	22
	22
	ТЭЦ-1
	1998
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК7 - ТК8
	200
	200
	110
	110
	ТЭЦ-1
	1998
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК8 - ж/д Кирова, 17
	150
	150
	42
	42
	ТЭЦ-1
	1998
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК8 - ж/д Кирова, 15а
	150
	150
	87,5
	87,5
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 7 -ж/д Кирова17а
	100
	100
	49
	49
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ЦТП 9 - ТК13
	150
	150
	7
	7
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК13 - ж/д б. Чавайна, 13
	150
	150
	58
	58
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	ЦТП №10 - ТК18
	150
	150
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	95-70

	
	80
	80
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК18 - зд.Петрова, 1 (зд.Торговоделового центра)
	50
	50
	31,5
	31,5
	ОАО "Лигон-центр"
	1996
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК18 - ж/д Ленина, 16 (Петрова, 1)
	150
	150
	40
	40
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	95-70

	
	80
	80
	40
	40
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТУ быв. котел. - зд. бокса №1
	100
	100
	76
	76
	ПО "Вираж"
	2001
	Надземный
	минвата
	95-70

	зд. бокса №1 - зд. магазина
	50
	50
	33
	33
	ПО "Вираж"
	2001
	Надземный
	минвата
	95-70

	ТУ бывшей котельной - зд. бокса №2
	100
	100
	46
	46
	ПО "Вираж"
	2001
	Надземный
	минвата
	95-70

	
	100
	100
	46
	46
	ПО "Вираж"
	2001
	Надземный
	минвата
	95-70

	зд. хозблока - зд. д/с №49 (Целинная, 29) 
	100
	100
	16
	16
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	ж/д Шевцовой,13 до Добролюбова,90Б
	50
	50
	43
	43
	ОАО ЖЭУК "Заречная"
	2006
	Надземный
	минвата
	95-70

	ИТП - 1 до К.Либкнехта, 78А д/сад №7 
	70
	70
	65
	65
	ТЭЦ-1
	1999
	Надземный
	минвата
	95-70

	ИТП - 1 до УТ 6
	80
	80
	31
	31
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 6 до хозблока
	80
	80
	0,5
	0,5
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	95-70

	хозблока до ж/д Фонвизина,15
	50
	50
	27
	27
	ОАО ЖЭУК "Заречная"
	1993
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 6 до Добролюбова,86А д/сад №55 
	70
	70
	96
	96
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	95-70

	К.Либкнехта,88 до ТК 23
	70
	70
	2
	2
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 23 до Земнухова,21 
	50
	50
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 23 до ТК 24 
	50
	50
	25
	25
	ТЭЦ-1
	2005
	Надземный
	минвата
	95-70

	
	50
	50
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 24 до Земнухова,23 
	50
	50
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	95-70

	д/сад №23 до УТ 34-хозблок
	50
	50
	28
	28
	ГУО д/сад №23
	1981
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 34 до зд.обувной мастерской
	40
	40
	12
	12
	ЧП Вавилова Л.Г.
	1981
	Надземный
	минвата
	95-70

	зд. Мира,91 - опуск в канал
	50
	50
	45
	45
	ТЭЦ-1
	1997
	Надземный
	минвата
	95-70

	от опуска до Мира,87 
	50
	50
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	95-70

	зд. Мира,91 до ТК 47
	80
	80
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 47 до Мира,89
	70
	70
	39
	39
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 45(ТУ) до УТ 48 
	80
	80
	17,5
	17,5
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	95-70

	
	50
	50
	14
	14
	ТЭЦ-1
	2003
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 48 до Мира,99 
	50
	50
	14
	14
	ТЭЦ-1
	2003
	Надземный
	минвата
	95-70

	
	50
	50
	1
	1
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	95-70

	УТ 48 до ТК 49
	50
	50
	11,5
	11,5
	ТЭЦ-1
	2003
	Надземный
	минвата
	95-70

	ТК 49 до Мира,97 
	50
	50
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	95-70

	УТ 48 до ТК 50 
	50
	50
	36,5
	36,5
	ТЭЦ-1
	2003
	Надземный
	минвата
	95-70

	ТК 50 до Мира,93 
	50
	50
	18
	18
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	95-70

	УТ 4 до зд. мастерской
	50
	50
	8
	8
	ОАО ЖЭУК "Заречная"
	2009
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 4 до ж/д ул. 8 Марта,21
	50
	50
	31,5
	31,5
	ТЭЦ-1
	2009
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 3 до ТК 5 
	200
	200
	47
	47
	ТЭЦ-1
	1994
	Надземный
	минвата
	95-70

	
	200
	200
	65
	65
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 5 до К.Либкнехта,60 
	100
	100
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 5 до ТК 6 
	80
	80
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 6 до ТК 7
	80
	80
	45
	45
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 7 до К.Либкнехта,62а
	70
	70
	27
	27
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 7 до ТК 8
	80
	80
	5
	5
	ГОУ ДОД РМЭ "Детский эколого-биологичекий центр"
	1988
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 8 до К.Либкнехта,64(СЮН)
	80
	80
	76
	76
	ГОУ ДОД РМЭ "Детский эколого-биологичекий центр"
	1988
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 5 до ТК 9
	150
	150
	32,5
	32,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 9 до К.Либкнехта,64а.
	100
	100
	3
	3
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 9 до ТК 10 
	150
	150
	125
	125
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 10 до З.Космодемьян.,126а
	80
	80
	9
	9
	ТЭЦ-1
	1976
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 10 до З.Космодемьян.,128а
	100
	100
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 10 до ТК11 
	150
	150
	71,5
	71,5
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 11 до К.Либкнехта,66
	100
	100
	72
	72
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 11 до З.Космодемьян.,126
	125
	125
	36
	36
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	95-70

	З. Космодемьянской.,126 до З.Космодемьянской,128
	80
	80
	19
	19
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	минвата
	95-70

	З.Космодемьянской,128а до ТК 12 
	80
	80
	26
	26
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 12 до Шевцовой,7 
	200
	200
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	95-70

	ЦТП 20 до УТ 13 
	200
	200
	24
	24
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 13 до УТ 14 
	200
	200
	2,5
	2,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 14 до ТК 15 
	80
	80
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	95-70

	
	80
	80
	2,5
	2,5
	ТЭЦ-1
	1980
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 15 до ТК 16 от
	80
	80
	50
	50
	ТЭЦ-1
	1980
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 16 до ТК 17 
	80
	80
	70
	70
	ТЭЦ-1
	1980
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 17 до зд. Меб.зер.комб.- К. Либкнехта,58 
	80
	80
	13
	13
	ТЭЦ-1
	1980
	Канальный
	минвата
	95-70

	УТ 14 до УТ 18 о
	150
	150
	2,5
	2,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	95-70

	
	150
	150
	78
	78
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 18 до зд. Лесотех. школы К.Либкнехта,54
	100
	100
	29
	29
	ГОУ СПО РМЭ "Марийский лесохозяйственный техникум"
	1987
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 18 до УТ 19 
	150
	150
	44
	44
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 19 до зд. Лесотех. школы К.Либкнехта,52 
	100
	100
	18
	18
	ГОУ СПО РМЭ "Марийский лесохозяйственный техникум"
	1993
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ19 до зд. мастерских К.Либкнехта,54а
	80
	80
	41
	41
	ГОУ СПО РМЭ "Марийский лесохозяйственный техникум"
	1993
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 13 до УТ 20
	100
	100
	85,5
	85,5
	ОАО "Волга Телеком" Филиал в РМЭ
	1990
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 20 до 8 Марта,25(филиал АООТ"Связьтранснефть")
	50
	50
	8
	8
	Приокское произ. тех. управление связи. Филиал ОАО "Связьтранснефть"
	1990
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 20 до зд."приборы учета"
	80
	80
	44
	44
	ОАО "Волга Телеком" Филиал в РМЭ
	1990
	Надземный
	минвата
	95-70

	зд."приборы учета"до УТ 21
	80
	80
	17,5
	17,5
	ОАО "Волга Телеком" Филиал в РМЭ
	1990
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 21 до гаража Мартелкома
	50
	50
	25
	25
	ОАО "Волга Телеком" Филиал в РМЭ
	2000
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 21 до адм.зд. 8 Марта,26
	50
	50
	14,5
	14,5
	ОАО "Волга Телеком" Филиал в РМЭ
	2000
	Надземный
	минвата
	95-70

	зд."приборы учета"до мастерских
	50
	50
	46,5
	46,5
	ОАО "Волга Телеком" Филиал в РМЭ
	2000
	Надземный
	минвата
	95-70

	зд."приборы учета" до зд.гаража Мартелкома
	50
	50
	86
	86
	ОАО "Волга Телеком" Филиал в РМЭ
	2000
	Надземный
	минвата
	95-70

	от ТУ до Медицинская,7
	50
	50
	21
	21
	ТЭЦ-1
	1985
	Надземный
	минвата
	95-70

	ЦТП-17 до УТ 1 
	150
	150
	66,5
	66,5
	ТЭЦ-1
	1991
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 1 до склада овощ. 
	40
	40
	2,5
	2,5
	ТЭЦ-1
	1991
	Надземный
	минвата
	95-70

	
	40
	40
	2,5
	2,5
	ТЭЦ-1
	1991
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 1 до УТ 2
	150
	150
	37
	37
	ТЭЦ-1
	1991
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 2 до столовой, учаб.корпуса
	150
	150
	40
	40
	ТЭЦ-1
	1991
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 2 до УТ 3
	100
	100
	30,5
	30,5
	ТЭЦ-1
	1991
	Надземный
	минвата
	95-70

	
	100
	100
	30,5
	30,5
	ТЭЦ-1
	1991
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 3 до ангара
	50
	50
	21
	21
	ТЭЦ-1
	1991
	Надземный
	минвата
	95-70

	ЦТП 3 - ТК 10
	150
	150
	70
	70
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	95-70

	ЦТП 3 - ТК 10ление магазина 
	100
	100
	70
	70
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 10 - ж/д б.Чавайна, 16
	150
	150
	2
	2
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 10 - б.Чавайна16 (отопление магазина) 
	100
	100
	2
	2
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	95-70

	ЦТП №14 - ТК18
	200
	200
	23
	23
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК18 - ж/д б.Чавайна, 12
	150
	150
	47
	47
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК18 - ТК19
	150
	150
	42
	42
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК19 - ТК20
	150
	150
	93
	93
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК20 - ТК21 ( через ж/д б.Чавайна, 10)
	150
	150
	40
	40
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК21 - ж/д б.Чавайна, 8
	150
	150
	176,5
	176,5
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	95-70

	
	150
	150
	16
	16
	ТЭЦ-1
	2011
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ЦТП №12 - ТК13
	200
	200
	57
	57
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК13 - ж/д В.Интернацион., 23
	150
	150
	31
	31
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК13 - ТК14
	150
	150
	73
	73
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК14 - ж/д В.Интернацион., 21
	150
	150
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК14 - ТК15
	150
	150
	73
	73
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК15 - ж/д В.Интернацион., 19
	150
	150
	20
	20
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	ЦТП №8 - ТК1
	200
	150
	17
	17
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК1 - ж/д Петрова, 20
	150
	100
	140
	140
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	60-50

	ж/д Петрова, 20 (I блок) - II блок Петрова, 20
	100
	80
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	60-50

	IV блок Петрова, 20 - V блок ж/д Петрова, 21
	50
	50
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК1 - ТК2
	200
	150
	178,5
	178,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК2 - ж/д В.Интернационалистов, 24
	100
	80
	6,5
	6,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК2 - ТК3
	200
	150
	70,5
	70,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК3 - ж/д В.Интернационалистов, 22а
	100
	80
	19,5
	19,5
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК3 - ж/д В.Интернационалистов, 22 
	100
	80
	18,5
	18,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК3 - ТК4
	150
	150
	66
	66
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК4 - ТК6
	100
	80
	124
	124
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК6 - д/сад №90
	80
	50
	70
	70
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК4 - ТК5 
	150
	150
	65
	65
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК5 - ж/д В.Интернационалистов, 23
	80
	50
	22
	22
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК5 - ж/д Кирова,1 5
	150
	100
	70
	70
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	60-50

	 ж/д Кирова, 15 - II ввод ж/д Кирова, 16
	80
	80
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК8 - ж/д В.Интернационалистов, 26
	80
	50
	60
	60
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	60-50

	ЦТП №16 - ТК1
	200
	150
	38,5
	38,5
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК -1 до ж/д Петрова, 22б
	80
	70
	25,7
	25,7
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК1 - ТК2
	200
	150
	82
	82
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК2 - ТК10
	100
	70
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 10 - ж/д Ураева, 11
	80
	70
	13,5
	13,5
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 10 - ж/д Ураева, 9 (ЖСК"Янтарь")
	80
	70
	34
	34
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК2 - ТК3
	200
	150
	82
	82
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	60-50

	
	200
	150
	26
	26
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК3 - ж/д Петрова, 22а
	80
	80
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	60-50

	ж/д Петрова, 22а - ТК9
	100
	100
	78
	78
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	60-50

	
	100
	100
	14
	14
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК9 - ж/д В.Интернационалистов, 22а
	100
	100
	16
	16
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	60-50

	
	100
	100
	51
	51
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК3 - ж/д Ураева, 7 (ЖСК "Медик")
	200
	150
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	60-50

	
	200
	150
	70
	70
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	60-50

	ж/д Ураева, 7 - ТК4
	200
	150
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	60-50

	
	200
	150
	26
	26
	ТЭЦ-1
	2005
	Надземный
	минвата
	60-50

	ТК4 - ж/д поз.4 (ФСБ)
	80
	70
	15,5
	15,5
	ФСБ
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	60-50

	ТК4 - ТК5
	150
	100
	60
	60
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	60-50

	
	150
	100
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК5 - ж/д Ураева, 5а
	70
	70
	36
	36
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК5 - ТК6
	150
	100
	45
	45
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК6 - ж/д Ураева, 3
	150
	100
	16
	16
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	60-50

	ж/д Ураева, 3 - ТК7
	150
	100
	24
	24
	ТЭЦ-1
	1998
	Надземный
	минвата
	60-50

	
	150
	100
	22
	22
	ТЭЦ-1
	1998
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК7 - ТК8
	100
	80
	110
	110
	ТЭЦ-1
	1998
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК8 - ж/д Кирова, 17
	70
	50
	42
	42
	ТЭЦ-1
	1998
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК8 - ж/д Кирова, 15а
	80
	70
	87,5
	87.5
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 7 -ж/д Кирова, 17а
	70
	50
	49
	49
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ЦТП 9 - ТК13
	100
	70
	7
	7
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК13 - ж/д б. Чавайна, 13
	100
	70
	58
	58
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	60-50

	
	100
	70
	3,5
	3,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Надземный
	минвата
	60-50

	ЦТП №10 - ТК18
	100
	70
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК18 - ж/д Ленина, 16 (Петрова, 1)
	100
	70
	40
	40
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	60-50

	зд. хозблока - зд. д/с 
	50
	50
	16
	16
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	60-50

	ИТП-1 до К.Либкнехта, 
	40
	32
	65
	65
	ТЭЦ-1
	1999
	Надземный
	минвата
	60-50

	ИТП - 1 до УТ 6
	50
	50
	31
	31
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	60-50

	УТ 6 до хозблока
	50
	50
	0.5
	0.5
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	60-50

	УТ 6 до Добролюбова,86А д/сад №55 
	40
	32
	96
	96
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	60-50

	К.Либкнехта,88 до ТК 23 
	40
	40
	9
	9
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 23 до ТК 24 
	40
	40
	2,5
	2,5
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	60-50

	зд. Мира,91 до опуска в 
	40
	32
	33
	33
	ТЭЦ-1
	1997
	Надземный
	минвата
	60-50

	зд. Мира,91 до опуска в 
	32
	32
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1997
	Надземный
	минвата
	60-50

	от опуска до Мира,88
	32
	32
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 45(ТУ) до УТ 48 
	50
	50
	17,5
	17,5
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 45(ТУ) до УТ 48 
	40
	40
	14
	14
	ТЭЦ-1
	2003
	Надземный
	минвата
	60-50

	УТ 48 до Мира,99 
	40
	40
	14
	14
	ТЭЦ-1
	2003
	Надземный
	минвата
	60-50

	УТ 48 до Мира,99
	40
	40
	1
	1
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	60-50

	УТ 48 до ТК 49 
	40
	40
	11,5
	11,5
	ТЭЦ-1
	2003
	Надземный
	минвата
	60-50

	ТК 49 до Мира,97 
	40
	40
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	60-50

	УТ 48 до ТК 50 
	40
	40
	36,5
	36,5
	ТЭЦ-1
	2003
	Надземный
	минвата
	60-50

	ТК 50 до Мира,93 
	40
	40
	18
	18
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	60-50

	ЦТП 20 до УТ 3 
	100
	80
	2
	2
	ТЭЦ-1
	1994
	Надземный
	минвата
	60-50

	УТ 3 до ТК 5
	100
	80
	47
	47
	ТЭЦ-1
	1994
	Надземный
	минвата
	60-50

	
	100
	80
	65
	65
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 5 до ТК 6 
	80
	80
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 5 до К.Либкнехта,60 
	70
	50
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 5 до ТК 9
	70
	70
	32,5
	32,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 9 до К.Либкнехта,64а 
	70
	50
	3
	3
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 9 до ТК 10 
	80
	70
	125
	125
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 10 до З.Космодемьян.,128а
	50
	40
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1977
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 10 до ТК11 
	80
	70
	71,5
	71,5
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 11 до З.Космодемьян.,126 
	80
	70
	36
	36
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	60-50

	З. Космодемьянской.,126 до К.Либкнехта,66 
	70
	40
	16,5
	16,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	60-50

	З.Космодемьянской,128а до ТК 12 
	70
	50
	26
	26
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 12 до Шевцовой,7
	70
	50
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	60-50

	ЦТП 20 до УТ 13 
	150
	100
	24
	24
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	60-50

	УТ 13 до УТ 14 
	150
	100
	2,5
	2,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	60-50

	УТ 14 до ТК 15 
	70
	50
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	60-50

	
	70
	50
	2,5
	2,5
	ТЭЦ-1
	1980
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 15 до ТК 16 
	70
	50
	50
	50
	ТЭЦ-1
	1980
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 16 до ТК 17 
	70
	40
	70
	70
	ТЭЦ-1
	1980
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 17 до зд. Меб.зер.комб.- К. Либкнехта,58 
	70
	40
	13
	13
	ТЭЦ-1
	1980
	Канальный
	минвата
	60-50

	УТ 14 до УТ 18 
	150
	100
	2,5
	2,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	60-50

	
	100
	80
	78
	78
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	60-50

	УТ 18 до УТ 19 
	100
	80
	44
	44
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	60-50

	УТ 19 до зд. Лесотех. школы К.Либкнехта,52 
	50
	50
	18
	18
	ГОУ СПО РМЭ "Марийский лесохозяйственный техникум"
	1993
	Надземный
	минвата
	60-50

	УТ19 до зд. мастерских К.Либкнехта,54а 
	50
	50
	41
	41
	ГОУ СПО РМЭ "Марийский лесохозяйственный техникум"
	1993
	Надземный
	минвата
	60-50

	от ТУ до Медицинская,7
	50
	50
	21
	21
	ТЭЦ-1
	1980
	Надземный
	минвата
	60-50

	ЦТП-17 до УТ 1 
	100
	100
	66,5
	66,5
	ТЭЦ-1
	1991
	Надземный
	минвата
	60-50

	УТ 1 до УТ 2
	100
	100
	37
	37
	ТЭЦ-1
	1991
	Надземный
	минвата
	60-50

	УТ 2 до столовой, учаб.корпуса
	100
	100
	40
	40
	ТЭЦ-1
	1991
	Надземный
	минвата
	60-50

	УТ 2 до УТ 3
	100
	50
	30,5
	30,5
	ТЭЦ-1
	1991
	Надземный
	минвата
	60-50

	ЦТП 3 - ТК 10
	100
	70
	70
	70
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 10 - ж/д б.Чавайна, 16
	100
	70
	2
	2
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	60-50

	ЦТП №14 - ТК18
	150
	80
	23
	23
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК18 - ж/д б.Чавайна, 12
	100
	80
	47
	47
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК18 - ТК20
	100
	70
	42
	42
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК19 - ТК21
	100
	70
	93
	93
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК20 - ТК21 (через ж/д б.Чавайна, 10)
	100
	70
	40
	40
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК21 - ж/д б.Чавайна, 8
	100
	70
	192,5
	192,5
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	60-50

	ЦТП №12 - ТК13
	100
	100
	57
	57
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК13 - ж/д В.Интернацион., 23
	80
	50
	31
	31
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК13 - ТК14
	100
	80
	73
	73
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК14 - ж/д В.Интернацион., 21
	80
	50
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК14 - ТК15
	100
	80
	73
	73
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК15 - ж/д В.Интернацион., 19
	70
	50
	20
	20
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	60-50


Таблица 1.3.2.3

Характеристики тепловых сетей ОК №3

	Наименование участка
	Диаметр условный, мм
	Протяжен​ность, м
	Принадлеж​ность
	Год ввода в экспл.
	Cпособ прокладки
	Тип изоляции
	Темпера-

турный 

график

	
	под-ий
	обр-ый
	под-ий
	обр-ый
	
	
	
	
	

	ОК №3 - ТК1
	300
	300
	165
	165
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК1 - ТК3
	300
	300
	159
	159
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК3 - ТК4 
	300
	300
	114,5
	114,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК4 - ТК5 
	300
	300
	254
	254
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	130-70

	ТК5 - ТК6
	80
	80
	37
	37
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК6 - зд. Молодежная,13 (админ.зд.)
	50
	50
	26
	26
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК5 - ТК7
	300
	300
	206
	206
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК7 - ТК15
	300
	300
	27,5
	27,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК15 - ТК16
	150
	150
	22,5
	22,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК16 - зд. Молодежная, 11 (школа №21)
	150
	150
	19,5
	19,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК16 - ТК17
	300
	300
	160
	160
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК17 - ТК18
	200
	200
	104
	104
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК18 - ж/д Молодежная, 6
	80
	80
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК18 - ж/д Молодежная, 10
	80
	80
	20
	20
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК18 - ж/д Молодежная, 8
	150
	150
	36
	36
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК17 - ж/д Молодежная, 9 (I ввод)
	200
	200
	47
	47
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	подвал ж/д Молодежная,9 (1 секция)
	200
	200
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	130-70

	ж/д Молодежная, 9 (1 секция) - УТ19
	200
	200
	2
	2
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	
	200
	200
	56,5
	56,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ19 - ж/д Молодежная, 9 (II ввод)
	70
	70
	3
	3
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ19 - УТ20
	200
	200
	45
	45
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ20 - ж/д Молодежная, 9 (III ввод)
	70
	70
	1
	1
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	130-70

	
	80
	80
	4,5
	4,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ20 - УТ21
	200
	200
	33,5
	33,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	130-70

	
	200
	200
	6,5
	6,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	
	200
	200
	20
	20
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ21 - ж/д Молодежная, 7в
	100
	100
	3,5
	3,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ21 - УТ22
	200
	200
	66
	66
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ22 - ж/д Молодежная, 7б
	100
	100
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ22 - УТ23
	200
	200
	44,5
	44,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ23 - ж/д Молодежная, 7а
	100
	100
	3,5
	3,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ23 - ж/д Молодежная, 5
	200
	200
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	130-70

	
	200
	200
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	подвал ж/д Молодежная,5 (1 секция)
	200
	200
	37,5
	37,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	130-70

	ж/д Молодежная, 5 (1 секция)- УТ24
	200
	200
	3
	3
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ24 - УТ25
	200
	200
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ25 - ж/д Молодежная, 5 (II ввод)
	100
	100
	3
	3
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ25 - УТ26
	200
	200
	58
	58
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ26 - ж/д Молодежная, 5 (III ввод)
	100
	100
	3
	3
	ТЭЦ-1
	1987
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ26 - УТ27
	200
	200
	3,5
	3,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ27 - ТК28
	200
	200
	2,5
	2,5
	ТЭЦ-1
	2005
	Надземный
	ППУ
	130-70

	переход Ø
	150
	150
	3,5
	3,5
	ТЭЦ-1
	2005
	Надземный
	ППУ
	130-70

	ТК28 - ж/д Молодежная, 3
	150
	150
	18,5
	18,5
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК28 - УТ.Б29
	80
	80
	135,5
	135,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	до дренажного колодца
	50
	50
	4
	4
	ТЭЦ-1
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	УТ.Б29 - ж/д Молодежная, 3а
	80
	80
	79
	79
	ТЭЦ-1
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	ТК7-под.1 
	250
	250
	3
	3
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	130-70

	под.1-УТ8 
	250
	250
	79,5
	79,5
	ТЭЦ-1
	2005
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ8 - зд. торгового центра
	80
	80
	48,5
	48,5
	ТЭЦ-1
	2005
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ8 - УТ9
	250
	250
	111
	111
	ТЭЦ-1
	2005
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ9 - зд. д/сада №14
	100
	100
	20,5
	20,5
	ТЭЦ-1
	1981
	Надземный
	минвата
	130-70

	
	100
	100
	40
	40
	ТЭЦ-1
	1981
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ9 - УТ10
	250
	250
	1
	1
	ТЭЦ-1
	2005
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ10 - УТ27
	250
	250
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2005
	Надземный
	ППУ
	130-70

	переход Ø
	200
	200
	250,5
	250,5
	ТЭЦ-1
	2005
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ10 - УТ11
	150
	150
	88
	88
	ТЭЦ-1
	2005
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ11 - УТ12
	150
	150
	49
	49
	ТЭЦ-1
	1988
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ12 - УТ14 (через узел учета)
	150
	150
	120
	120
	ГОУ СПО РМЭ "Училище Олимп. резерва"
	1990
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ14 - зд. Молодежная, 2 ("Училище олимп. Резерва")
	125
	125
	23
	23
	ГОУ СПО РМЭ "Училище Олимп. резерва"
	1990
	Надземный
	минвата
	130-70

	зд. Молодежная, 2 - ж/д Молодежная, 1
	80
	80
	70,5
	70,5
	ГОУ СПО РМЭ "Училище Олимп. резерва"
	1990
	Надземный
	минвата
	130-70

	
	80
	80
	0,5
	0,5
	ГОУ СПО РМЭ "Училище Олимп. резерва"
	1990
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ14 - зд. Молодежная, 4 (общежитие №1)
	80
	80
	12,5
	12,5
	ГОУ СПО РМЭ "Училище Олимп. резерва"
	1990
	Надземный
	минвата
	130-70

	зд. Молодежная, 4 - зд. Молод., 4а (общежитие №2)
	80
	80
	38
	38
	ГОУ СПО РМЭ "Училище Олимп. резерва"
	1990
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ12 - УТ13
	150
	150
	173,5
	173,5
	ТЭЦ-1
	2009
	Надземный
	ППУ
	130-70

	ТК13 - ж/д Молодежная, 1а
	80
	80
	100,5
	100,5
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	130-70

	переход Ø
	80
	80
	9,5
	9,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	130-70

	УТ27 - УТ30
	200
	200
	295
	295
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ30 - ТК31
	80
	80
	2,5
	2,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	ТК31 - ж/д Интернатская, 10
	80
	80
	4,5
	4,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	130-70

	УТ30 - УТ32
	200
	200
	50
	50
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ32 - ТУ
	50
	50
	2
	2
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ32 - УТ34
	200
	200
	69
	69
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ34 - ТУ
	50
	50
	2
	2
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ34 - УТ36
	200
	200
	48,5
	48,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ36 - ТУ
	50
	50
	3
	3
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ36 - УТ38
	200
	200
	34,5
	34,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ38 - ТК39
	150
	150
	5,5
	5,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	ТК39 - зд. хозблока
	50
	50
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК39 - ТК40
	150
	150
	86
	86
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК40 - зд. Интернатская, 7 (Марийск. институт образования)
	100
	100
	7
	7
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	130-70

	зд. Интернатская, 7 - ТК41
	100
	100
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК41 - ТК42
	100
	100
	76
	76
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК42 - ТК43
	50
	50
	23,5
	23,5
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК43 - ж/д Советская, 12
	50
	50
	77
	77
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ38 - УТ44
	200
	200
	118,5
	118,5
	ТЭЦ-1
	1994
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ44 - УТ45
	150
	150
	128
	128
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ45 - зд. Советская, 6 (Школа-интернат, учебный корпус)
	100
	100
	30
	30
	ТЭЦ-1
	2001
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ45 - зд. хозблока
	150
	150
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1992
	Надземный
	минвата
	130-70

	переход Ø
	50
	50
	1
	1
	ТЭЦ-1
	1992
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ44 - УТ46
	200
	200
	111,5
	111,5
	ТЭЦ-1
	1992
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ46 - УТ47
	100
	100
	41
	41
	Медведев. РАЙПО
	1994
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ47 - зд. Советская, 8 (столовая)
	50
	50
	1
	1
	О.Ю. Двойнишникова
	1994
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ47 - УТ48
	100
	100
	51
	51
	Медведев. РАЙПО
	1994
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ48 - зд. Советская, 10 (магазин)
	50
	50
	1
	1
	Медведев. РАЙПО
	1994
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ48 - зд. Советская,10а (админ. здание)
	100
	100
	32
	32
	Семеновское управл. админ.город. округа "Город Йошкар-Ола" 
	1994
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ46 - ТК49
	200
	200
	58,5
	58,5
	ТЭЦ-1
	1994
	Надземный
	минвата
	130-70

	ТК49 - ТК50
	200
	200
	125,5
	125,5
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК50 - зд. школы
	80
	80
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК50 - ТК51
	250
	250
	58
	58
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК51 - ТК52
	250
	250
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК52 - ТК53
	100
	100
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК53 - подъем из канала
	100
	100
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	130-70

	подъем из канала - УТ54
	100
	100
	117
	117
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ54 - ТК55
	80
	80
	2,5
	2,5
	ТЭЦ-1
	2001
	Надземный
	минвата
	130-70

	ТК55 - ТК56
	80
	80
	27
	27
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ54 - УТ57
	80
	80
	30,5
	30,5
	ТЭЦ-1
	2009
	Надземный
	ППУ
	130-70

	переход Ø
	70
	70
	71,5
	71,5
	ТЭЦ-1
	2009
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ57 - опуск в приямок
	70
	70
	3,5
	3,5
	ТЭЦ-1
	2009
	Надземный
	ППУ
	130-70

	опуск в приямок - ТК58
	70
	70
	1,5
	1,5
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ57 - ТК59
	50
	50
	58
	58
	ТЭЦ-1
	2009
	Надземный
	ППУ
	130-70

	ТК59 - ж/д Советская, 1а
	50
	50
	13
	13
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК52 - подъем из канала
	250
	250
	2,5
	2,5
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК52 - зд. ЦТП23
	250
	250
	64,5
	64,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	переход Ø
	200
	200
	21
	21
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	ОК 3 до УТ 60
	150
	150
	0,5
	0,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ 60 до ТК 61
	150
	150
	354
	354
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	ТК 61 до УТ 62
	150
	150
	32,5
	32,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	
	150
	150
	93
	93
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ 62 до Сернурского тр.,6
	80
	80
	16
	16
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 62 до УТ 63
	100
	100
	62,5
	62,5
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 63 до Сернурского тр.,5
	70
	70
	17,5
	17,5
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 63 до УТ 64
	80
	80
	43,5
	43.5
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 64 до ТУ Сернурского тр.,3
	32
	32
	13,5
	13,5
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	130-70

	от ТУ до ж/д Сернурского тр.,3
	50
	50
	2
	2
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 64 до УТ 65
	80
	80
	4,5
	4,5
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 65 до Сернурского тр.,1
	80
	80
	3
	3
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ 65 до Сернурского тр.,4
	50
	50
	116
	116
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	минвата
	130-70

	ТК3 - УТ66
	100
	100
	253
	253
	Филиал ФГУ "Россель​хозцентр" по РМЭ
	1996
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ66 - зд.Тельмана, 56а (гос.станция агрохимслужбы)
	100
	100
	16
	16
	Филиал ФГУ "Россель​хозцентр" по РМЭ
	1996
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ66 - УТ67
	100
	100
	105
	105
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ67 - зд. теплицы
	100
	100
	26
	26
	Филиал ФГУ "Россель​хозцентр" по РМЭ
	1996
	Надземный
	минвата
	130-70

	зд. теплицы - зд. гаража
	50
	50
	12
	12
	Филиал ФГУ "Россель​хозцентр" по РМЭ
	1996
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ67- т.1 (врезка)
	100
	100
	55
	55
	Филиал ФГУ "Россель​хозцентр" по РМЭ
	1996
	Надземный
	минвата
	130-70

	т.1 - т.2 (врезки)
	100
	100
	40,5
	40,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	ППУ
	130-70

	т.2 (врезка) - УТ68
	100
	100
	104
	104
	Филиал ФГУ "Россель​хозцентр" по РМЭ
	1996
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ68 - зд. гаража
	50
	50
	42,5
	42,5
	РГУ "Й-Олин. городс. станция по борьбе с болезнями животных" 
	1996
	Надземный
	ППУ
	130-70

	зд. гаража - зд. изолятора
	50
	50
	60
	60
	РГУ "Й-Олин. городс. станция по борьбе с болезнями животных" 
	1996
	Надземный
	ППУ
	130-70

	зд. гаража - УТ69
	70
	70
	22
	22
	РГУ "Й-Олин. городс. станция по борьбе с болезнями животных" 
	1996
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ69 - УТ70
	70
	70
	27
	27
	РГУ "Й-Олин. городс. станция по борьбе с болезнями животных" 
	1996
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ70 - зд. 8-е Марта, 54 
	40
	40
	1
	1
	РГУ "Й-Олин. городс. станция по борьбе с болезнями животных" 
	1996
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ70 - зд. гараж
	70
	70
	58
	58
	РГУ "Й-Олин. городс. станция по борьбе с болезнями животных" 
	1996
	Надземный
	минвата
	130-70

	ТУ - ТК33
	50
	50
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	95-70

	ТК33 - ж/д Интернатская, 8
	80
	80
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	1980
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТУ - ТК35
	50
	50
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	95-70

	ТК35 - ж/д Интернатская, 6
	70
	70
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТУ - опуск в канал
	50
	50
	7
	7
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	95-70

	опуск в канал - ТК37
	80
	80
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1980
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК37 - ж/д Интернатская, 4
	80
	80
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1980
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК56 - ж/д Советская, 5
	70
	70
	13
	13
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК56 - ж/д Советская, 7
	70
	70
	23,5
	23,5
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК58 - ж/д Советская, 1
	50
	50
	19
	19
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК58 - ж/д Советская, 3
	50
	50
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	95-70

	ЦТП 23 - УТ 1
	250
	250
	12
	12
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 1 - ТК 2
	250
	250
	107
	107
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	95-70

	ТК 2 до ТК 3 
	150
	150
	24
	24
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	95-70

	
	200
	200
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 3 до Авиации,6
	80
	80
	11,5
	11,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ТК 3 до ТК 4 
	200
	200
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 4 до магазина
	50
	50
	35
	35
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ТК 4 до ТК 5 
	200
	200
	55
	55
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 5 до Авиации,4
	70
	70
	8
	8
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	95-70

	переход Ø
	50
	50
	3,5
	3,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ТК 5 до ТК 6 
	200
	200
	14
	14
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ТК 6 до Авиации,2а
	70
	50
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 6 до Авиации,2
	80
	80
	30
	30
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ТК 6 до ТК 7
	150
	150
	74
	74
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 7 до Гагарина,8а
	150
	150
	13
	13
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 2 до Авиации,9
	200
	200
	58
	58
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	95-70

	Авиации,9 до Чернышевск.,1
	200
	200
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	95-70

	Авиации,9 до Авиации,7
	200
	200
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	95-70

	Авиации,7 до Авиации,3
	40
	40
	4
	4
	ДУ -17 ЖЭУК"Дубки"
	1992
	Канальный
	минвата
	95-70

	Авиации,7 до Авиации,3
	40
	40
	2,5
	2,5
	ДУ -17 ЖЭУК"Дубки"
	1992
	Надземный
	минвата
	95-70

	ТК 2 до ТК 9 
	200
	200
	24
	24
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 9 до Авиации,8
	70
	70
	15
	15
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ТК 9 до ТК 10 П-компенсатор
	200
	200
	50
	50
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	95-70

	
	200
	200
	11
	11
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ТК 10 до УТ 11
	150
	150
	46
	46
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ11 до Авиации,10
	50
	50
	3,5
	3,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 11 до УТ 12
	150
	150
	32,5
	32,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 12 до Авиации,10б через ТК 13
	70
	70
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	
	70
	70
	0,5
	0,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	95-70

	УТ 12 до УТ 14
	150
	150
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 14 до Авиации,10а
	50
	50
	5,5
	5,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 14 до УТ15
	150
	150
	48,5
	48,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 15 до Авиации,12
	50
	50
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 15 до УТ 16
	100
	100
	109
	109
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 16 до УТ 17
	70
	70
	31,5
	31,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 17 до Авиации,14
	50
	50
	38,5
	38,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 17 до Авиации,16
	50
	50
	37
	37
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 16 до УТ 18
	100
	100
	57,5
	57,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 18 до Авиации,23
	50
	50
	32
	32
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 18 до УТ 19
	100
	100
	1
	1
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 19 до УТ 20
	50
	50
	4
	4
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 19 до УТ 20
	50
	50
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1986
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 20 до Авиации,21 
	50
	50
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1986
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 20 до УТ 21
	50
	50
	48
	48
	ТЭЦ-1
	1986
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 21 до Авиации,19
	50
	50
	3
	3
	ТЭЦ-1
	1986
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 21 до Авиации,17
	50
	50
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1986
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 19 до УТ 22
	100
	100
	34,5
	34,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 22 до Толстого,24
	50
	50
	26,5
	26,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 22 до УТ 23
	100
	100
	9
	9
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 23 до Толстого,22
	50
	50
	12
	12
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 23 до УТ 24
	100
	100
	22
	22
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 24 до Толстого,23
	50
	50
	32
	32
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 24 до УТ 25
	100
	100
	34
	34
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 25 до д/с "Рябинушка" Толстого,19а
	70
	70
	21
	21
	ТЭЦ-1
	2003
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 25 до УТ 26
	80
	80
	2
	2
	ТЭЦ-1
	1994
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 26 до Толстого,21
	40
	40
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2003
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 26 до УТ 27
	80
	80
	61,5
	61,5
	ТЭЦ-1
	1985
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 27 до УТ 28
	80
	80
	0,5
	0,5
	ТЭЦ-1
	1985
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 28 до Толстого,19
	50
	50
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 28 до Толстого,17
	50
	50
	52
	52
	ТЭЦ-1
	1986
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 27 до УТ 29
	80
	80
	56
	56
	ТЭЦ-1
	1985
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ29 до УТ 30
	50
	50
	24
	24
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 30 до ж/д Центральной,18
	50
	50
	6,5
	6,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 30 до УТ 31
	50
	50
	45
	45
	ТЭЦ-1
	1990
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 31 до ж/д Центральной,16
	40
	40
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 31 до ж/д Центральной,14
	50
	50
	48
	48
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 29 до УТ 32
	80
	80
	28
	28
	ТЭЦ-1
	1985
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 32 до УТ 33
	40
	40
	67,5
	67,5
	ТЭЦ-1
	1985
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 33 до Центральной,19 I ввод
	40
	40
	0.5
	0.5
	ТЭЦ-1
	1985
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 33 до Центральной,19 II ввод
	40
	40
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1985
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 32 до ж/д Центральн.,17а
	50
	50
	22
	22
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 1 до перехода Ø 
	200
	200
	3
	3
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	95-70

	от перехода Ø до задвижек
	250
	250
	20
	20
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	95-70

	от задвижек до перехода Ø
	200
	200
	118,5
	118,5
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	95-70

	от перехода Ø до зд. с узлом учета
	200
	200
	3,5
	3,5
	ГУ РМЭ "Республ. Психиат​рическая больница №1"
	2006
	Надземный
	ППУ
	95-70

	от зд.с узлом учета до УТ 34 
	200
	200
	3,5
	3,5
	ГУ РМЭ "Республ. Психиат​рическая больница №1"
	2006
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 34 до ТК 35 
	200
	200
	98,5
	98,5
	ГУ РМЭ "Республ. Психиат​рическая больница №1"
	2006
	Надземный
	ППУ
	95-70

	ТК 35 до Лечебного кор. №3
	200
	200
	0,5
	0,5
	ГУ РМЭ "Республ. Психиат​рическая больница №1"
	2006
	Канальный
	ППУ
	95-70

	УТ 34 до УТ 36
	200
	200
	16,5
	16,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 34 до УТ 36
	200
	200
	161,5
	161,5
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 34 до УТ 36
	150
	150
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 36 до Пищеблока психо- неврол. диспансера
	50
	50
	26,5
	26,5
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	95-70

	 УТ 36 до УТ 37
	150
	150
	34
	34
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 37 до гаража
	50
	50
	68,5
	68,5
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 37 до УТ 38
	150
	150
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 38 до Хоз. блока
	150
	150
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	95-70

	переход Ø
	100
	80
	1
	1
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	95-70

	от хоз.блока до ТК 39
	100
	100
	2
	2
	ТЭЦ-1
	1972
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 39 до Лечебного кор. №2
	100
	100
	12,5
	12,5
	ТЭЦ-1
	1972
	Канальный
	минвата
	95-70

	УТ38 до УТ 40 
	100
	100
	16
	16
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	95-70

	переход Ø
	100
	100
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	95-70

	переход Ø
	80
	80
	46,5
	46,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 40 до Лечебного кор. №1
	70
	70
	7
	7
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 40 до перехода Ø труб
	50
	50
	21,5
	21,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	95-70

	от перехода Ø труб до Адм. корпуса
	80
	80
	46,5
	46,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	95-70

	От ТУ Iоч. Адм. корпуса до ввода IIоч. Адм. корпуса
	50
	50
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1972
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТУ - ТК35
	50
	32
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	60-50

	ТК35 - ж/д Интернатская, 6
	32
	32
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	1990
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТУ - опуск в канал
	50
	32
	7
	7
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	60-50

	опуск в канал - ТК37
	50
	50
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1980
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК37 - ж/д Интернатская, 4
	50
	50
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1980
	Канальный
	минвата
	60-50

	от I ввода ж/д 5 до II ввода
	40
	40
	53
	53
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	60-50

	ЦТП 23 - УТ 1
	100
	80
	4
	4
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	60-50

	УТ 1 - ТК 2
	100
	80
	110,5
	110,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	60-50

	ТК 2 до Авиации,9
	200
	50
	58
	58
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	60-50

	Авиации,9 до Авиации,7
	200
	70
	12
	12
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	минвата
	60-50

	Авиации,7 до Авиации,3
	20
	20
	2
	2
	ДУ -17 ЖЭУК"Дубки"
	1992
	Канальный
	минвата
	60-50

	Авиации,7 до Авиации,3
	20
	20
	2,5
	2,5
	ДУ -17 ЖЭУК"Дубки"
	1992
	Надземный
	минвата
	60-50

	Авиации,7 до ТК 8
	80
	50
	2
	2
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	60-50

	Авиации,7 до ТК 8
	80
	50
	93
	93
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	60-50

	ТК 8 до Гагарина,8а
	80
	50
	16,5
	16,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	60-50

	УТ 1 до перехода Ø 
	100
	80
	3
	3
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	60-50

	от перехода Ø до задвижек
	100
	80
	20
	20
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	60-50

	от задвижек до перехода Ø
	80
	50
	118,5
	118,5
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	60-50

	от перехода Ø до зд. с узлом учета
	100
	80
	3,5
	3,5
	ГУ РМЭ "Республ. Психиат​рическая больница №1"
	2006
	Надземный
	ППУ
	60-50

	от зд.с узлом учета до УТ 34 
	100
	80
	3,5
	3,5
	ГУ РМЭ "Республ. Психиат​рическая больница №1"
	2006
	Надземный
	ППУ
	60-50

	УТ 34 до ТК 35 
	80
	70
	98,5
	98,5
	ГУ РМЭ "Республ. Психиат​рическая больница №1"
	2006
	Надземный
	ППУ
	60-50

	ТК 35 до Лечебного кор. №3
	80
	70
	0,5
	0,5
	ГУ РМЭ "Республ. Психиат​рическая больница №1"
	2006
	Канальный
	ППУ
	60-50

	УТ 34 до УТ 36
	80
	50
	16,5
	16,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	60-50

	УТ 34 до УТ 36
	80
	50
	161,5
	161,5
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	60-50

	УТ 34 до УТ 36
	70
	50
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	60-50

	УТ 36 до Пищеблока психо- неврол. диспансера
	32
	32
	26,5
	26,5
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	60-50

	 УТ 36 до УТ 37
	70
	50
	34
	34
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	60-50

	УТ 37 до УТ 38
	70
	50
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	60-50

	УТ 38 до Хоз. блока
	70
	50
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	60-50

	переход Ø
	70
	50
	1
	1
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	60-50

	от хоз.блока до ТК 39
	40
	40
	2
	2
	ТЭЦ-1
	1972
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 39 до Лечебного кор. №2
	40
	40
	12,5
	12,5
	ТЭЦ-1
	1972
	Канальный
	минвата
	60-50

	УТ38 до УТ 40
	80
	50
	16
	16
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	60-50

	переход Ø
	50
	50
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	60-50

	переход Ø
	50
	40
	46,5
	46,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	60-50

	УТ 40 до Лечебного кор. №1
	50
	50
	7
	7
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	60-50

	УТ 40 до перехода Ø труб
	40
	32
	21,5
	21,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	60-50

	от перехода Ø труб до Адм. корпуса
	50
	40
	46,5
	46,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	60-50


Таблица 1.3.2.4

Характеристики тепловых сетей ОК №4

	Наименование участка
	Диаметр условный, мм
	Протяжен​ность, м
	Принадлеж​ность
	Год ввода в экспл.
	Cпособ прокладки
	Тип изоляции
	Температур-

ный 

режим

	
	под-ий
	обр-ый
	под-ий
	обр-ый
	
	
	
	
	

	ОК 4 до ТК 1
	350
	350
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 1 до зд. эл. мастерской
	70
	70
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	130-70

	от врезки в т/сеть на эл. мастерскую до ж/д Кутрухина,11
	70
	70
	35,5
	35,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	ППУ
	130-70

	
	50
	50
	18
	18
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	130-70

	
	50
	50
	17
	17
	ТЭЦ-1
	2008
	Надземный
	ППУ
	130-70

	
	50
	50
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	130-70

	от врезки у ОК 4 до ТК 2
	200
	200
	37,5
	37,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	
	200
	200
	13
	13
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 2 до зд. гаража
	50
	50
	5,5
	5,5
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 2 до ТК 3
	200
	200
	45,5
	45,5
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 3 до зд. ДУ
	40
	40
	3
	3
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 3 до ТК 4
	200
	200
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 4 до ТК 5
	200
	200
	33,5
	33,5
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 5 до Мира,37
	80
	80
	14,5
	14,5
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	130-70

	Мира,37 до ТК 6
	70
	70
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 6 до Кутрухина,13 (магазин "Дубки")
	50
	50
	5
	5
	ЧП Отмахов А.М.
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 6 до Мира,43
	70
	70
	27,5
	27,5
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 5 до Мира,33
	80
	80
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1977
	Канальный
	минвата
	130-70

	Мира,33 до Мира,35
	50
	50
	51
	51
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 5 до ТК 7
	200
	200
	45
	45
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 7 до Мира,39
	80
	80
	24
	24
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	130-70

	Мира,39 до Мира,41
	70
	70
	32,5
	32,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 7 до ТК 8
	200
	200
	43
	43
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 8 до Мира,31
	70
	70
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 8 до ТК9
	80
	80
	72,5
	72,5
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 9 до Мира,29
	50
	50
	16,5
	16,5
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 9 до Мира,27
	70
	70
	31
	31
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	130-70

	
	80
	80
	15
	15
	ТЭЦ-1
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	ТК 8 до ТК10
	200
	200
	127
	127
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 10 до Мира,27А
	50
	50
	66
	66
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 10 до ТК 11 
	80
	80
	79,5
	79,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 11 до Мира,31А
	80
	80
	14
	14
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 11 до ТК 29
	70
	70
	18
	18
	ОАО "Волга Телеком" Филиал в РМЭ
	1982
	Канальный
	минвата
	130-70

	К 10 до ТК 12
	150
	150
	72,5
	72,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 12 до зд.муз.школы №2 ул.Мира,31А
	50
	50
	3,5
	3,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 12 до ТК 13
	150
	150
	73,5
	73,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 13 до зд. ср. школы №6, ул.Мира,25
	80
	80
	32
	32
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 13 до ТК 14
	150
	150
	45
	45
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 14 до Мира,25А
	70
	50
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 14 до ТК 15
	125
	125
	35,5
	35,5
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 15 до Мира,23А
	80
	80
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	130-70

	от Мира, 23А до д/сада №16 ГСБ, 39А
	50
	50
	44
	44
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 15 до Мира,23
	70
	70
	17,5
	17,5
	ТЭЦ-1
	2009
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 15 до ТК 16
	100
	100
	64
	64
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 16 до ТК 17
	100
	100
	24,5
	24,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 17 до Лебедева,35
	50
	50
	53,5
	53,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 17 до ТК 18
	80
	80
	130
	130
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 18 до Лебедева,37
	50
	50
	20,5
	20,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 17 до Лебедева,39
	50
	50
	11,5
	11,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 17 до ТК 19
	70
	70
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 19 до Лебедева,33
	50
	50
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 19 до ТК 20
	70
	70
	22
	22
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	130-70

	
	70
	70
	23
	23
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 20 до Лебедева,31
	50
	50
	7
	7
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 14 до подъема из канала
	100
	100
	89
	89
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	от подъема - опуск в канал
	125
	125
	41
	41
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	от опуска до ТК 21
	125
	125
	31
	31
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 21 до зд.Мира,21 (типография "Вертикаль")
	50
	50
	12,5
	12,5
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 21 до УТ 22
	100
	100
	79
	79
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ 22 до ТК 23
	50
	50
	52
	52
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	130-70

	ТК 23 до зд. гостин."Люкс" ул.Мира,15А
	50
	50
	22,5
	22,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	130-70

	УТ 22 до ТК 24
	100
	100
	97,5
	97,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 24 до Лебедева,29
	70
	70
	15
	15
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 24 до ТК 25
	150
	150
	76
	76
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 25 до Мира,15
	50
	50
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1976
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 25 до ТК 26
	100
	100
	98
	98
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 26 до дороги
	100
	100
	7
	7
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	130-70

	Переход через дорогу
	150
	150
	12
	12
	ТЭЦ-1
	2006
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	от дороги до забора госпиталя
	100
	100
	4
	4
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ОК 4 до зд.бывшей ЦТП подпитка
	80
	80
	24,75
	24,75
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	ТК 29 до УТ 30
	70
	70
	54,5
	54,5
	ОАО "Волга Телеком" Филиал в РМЭ
	1982
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ 30 до зд. АТС ул.ГСБ,35А
	70
	70
	9,5
	9,5
	ОАО "Волга Телеком" Филиал в РМЭ
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 32 до зд. гостинницы "Восток" ГСБ,37
	50
	50
	14,5
	14,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 32 до ТК 33
	200
	200
	55,5
	55,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 33 до зд. Магазина
	32
	32
	48
	48
	ЗАО "Тандер"
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	ТК 33 до ТК 34
	70
	70
	24
	24
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 34 до д/сада №12 ГСБ,39Б
	80
	80
	9
	9
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 33 до ТК 35
	150
	150
	71
	71
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 35 до ГСБ,41А
	50
	50
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	130-70

	ГСБ, 41А до пристроя бар "Артика"
	50
	50
	7,5
	7,5
	ОАО "УТ При Р" (управление приволжского региона)
	1992
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 35 до ТК 36
	150
	150
	72,5
	72,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 36 до ТК 37 
	50
	50
	31,5
	31,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 37 до ГСБ,39
	50
	50
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 36 до ТК 38 
	100
	100
	81
	81
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 38 до ГСБ,41
	80
	80
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 38 до Лебедева,41
	80
	80
	50,5
	50,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 36 до ТК 39
	150
	150
	72,5
	72,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 39 до ТК 40
	150
	150
	12
	12
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	ТК 39 до ТК 40
	150
	150
	5,5
	5,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 40 до ТК 41
	150
	150
	12
	12
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 40 до ТК 41
	150
	150
	51,5
	51,5
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 41 до ГСБ,42
	80
	80
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1978
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 41 до ТК 42
	150
	150
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 42 до ГСБ,40
	80
	80
	6,5
	6,5
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 1 до ТК 43
	300
	300
	37,5
	37,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 43 до ТК 44
	80
	80
	51
	51
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 44 до ГСБ,29А
	125
	125
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1968
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 44 до ГСБ,33А (д/сад №14)
	125
	125
	74
	74
	ТЭЦ-1
	1968
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 43 до ТК 45
	250
	250
	90,5
	90,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 45 до ГСБ,29Б
	80
	80
	14,5
	14,5
	ТЭЦ-1
	1968
	Канальный
	минвата
	130-70

	ГСБ,29Б до ГСБ,29
	50
	50
	33
	33
	ТЭЦ-1
	1968
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 45 до ТК 46 
	250
	250
	26
	26
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	130-70

	
	250
	250
	30,5
	30,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	ТК 46до ТК 47
	250
	250
	56,5
	56,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 47 до общеж. ГСБ,33
	40
	40
	40
	40
	ТЭЦ-1
	1973
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 47 до ТК 48
	250
	250
	31,5
	31,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	130-70

	
	250
	250
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	ТК 48 до столовой ГСБ,35Б
	50
	50
	6,5
	6,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 48 до бокса гаража СТО
	50
	50
	16,5
	16,5
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 48 до склада
	50
	50
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 48 до ТК 49 
	250
	250
	49
	49
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	
	250
	250
	35
	35
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 49 до ТК 50 
	200
	200
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 50 до зд. ДКРА
	80
	80
	13
	13
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 50 до ТК 32 
	200
	200
	12
	12
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 49 до ТК 51 
	250
	250
	124
	124
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	130-70

	
	250
	250
	8
	8
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	ТК51 до ГСБ,36 
	100
	100
	3,5
	3,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 51 до ТК 52 
	250
	250
	28
	28
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 52 до ТК 53 
	80
	80
	50,5
	50,5
	ТЭЦ-1
	1973
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 53 до ГСБ,34
	50
	50
	19
	19
	ТЭЦ-1
	1973
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 53 до ГСБ,34 А
	50
	50
	9
	9
	ТЭЦ-1
	1978
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 52 до ТК 54 
	250
	250
	43,5
	43,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 54 до ГСБ,36 А д/сад №6 
	80
	80
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 54 до ТК 55 
	250
	250
	9
	9
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 55 до ТК 56 
	250
	250
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 56 до Кирпичной,9 
	80
	80
	41
	41
	ТЭЦ-1
	1990
	Надземный
	минвата
	130-70

	ТК 56 до ТК 57
	250
	250
	71
	71
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 57 до ТК 58
	80
	80
	9
	9
	ТЭЦ-1
	2009
	Канальный
	ППУ
	130-70

	
	70
	70
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 58 до Кирпичной,6 
	100
	100
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 58 до Кирпичной,8 
	70
	70
	9
	9
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	130-70

	
	80
	80
	7
	7
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 58 до ТК 59 
	250
	250
	36,5
	36,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 59 до ЦТП №19 
	250
	250
	170
	170
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ 60 - опуск в канал
	200
	200
	14,5
	14,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	опуска в канал до ТК 61 
	200
	200
	17
	17
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 61 до ТК 62
	100
	100
	15,5
	15,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 62 до школы №24
	100
	100
	52,5
	52,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 61 до ТК 63
	200
	200
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 63 до ТК 64
	200
	200
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 64 до ТК 65
	200
	200
	79
	79
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 65 до Лебедева,49А
	200
	200
	13
	13
	ТЭЦ-1
	2009
	Канальный
	ППУ
	130-70

	Лебедева,49А до ТК 66
	150
	150
	6,5
	6,5
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 66 до Лебедева,49
	100
	100
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 66 до Лебедева,47А
	150
	150
	22,5
	22,5
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	130-70

	Лебедева,47А до ТК 67
	150
	150
	3
	3
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 67 до ТК 68
	80
	80
	4
	4
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 67 до ТК 68
	80
	80
	15
	15
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	130-70

	ТК 68 до ГСБ,38
	80
	80
	74
	74
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК 67 до ТК 69
	100
	100
	62
	62
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК 69 до Лебедева,47
	80
	80
	26,5
	26,5
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	130-70

	ЦТП-19 до ТК 70
	300
	300
	2,5
	2,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	95-70

	
	250
	250
	7
	7
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 70 до ТК 71
	150
	150
	16
	16
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	95-70

	ТК 71 до Кирпичной,6а
	150
	150
	19
	19
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 70 до УТ 72
	250
	250
	53,5
	53,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ-72 до опуск
	100
	100
	4
	4
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	от опуска до Лебедева,55Б
	125
	125
	48.5
	48.5
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	УТ 72 до УТ 73
	250
	250
	26,5
	26,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ-73 до опуск в канал
	80
	80
	4
	4
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	от опуска в канал до Лебедева,53Б
	80
	80
	26
	26
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	УТ 73 до УТ 74
	250
	250
	84
	84
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 74 до опуск в канал
	80
	80
	4,5
	4,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 74 до Лебедева,51А
	80
	80
	22
	22
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	УТ 74 до опуск в канал
	80
	80
	4,5
	4,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 74 до Лебедева,51Б
	80
	80
	35
	35
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	УТ 74 до ТК 75
	250
	250
	71,5
	71,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	ТК 75 до Лебедева,51А
	150
	150
	14,5
	14,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	95-70

	Лебедева,51А по подвалу
	150
	150
	31,5
	31,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	Лебедева,51А до ТК 76
	150
	150
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ТК 76 до Лебедева,51
	150
	150
	47
	47
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ТК 75 до ТК 77
	250
	250
	21
	21
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 77 до Лебедева,53
	150
	150
	21
	21
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 77 до ТК 78 
	200
	200
	157,5
	157,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 78 до ТК 79
	100
	100
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 79 до Лебедева,55
	100
	100
	29,5
	29,5
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 78 до ТК 80
	200
	200
	63
	63
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 80 до УТ.Б 81
	125
	125
	38
	38
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	УТ.Б 81 до Лебедева,53А
	80
	80
	16
	16
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	УТ.Б 81 до Лебедева,55А
	80
	80
	18
	18
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	ТК 80 до ТК 82
	200
	200
	111
	111
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 82 до УТ.Б 83
	150
	150
	42
	42
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	УТ.Б 83 до Лебедева,57А
	80
	80
	24
	24
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	УТ.Б 83 до К.Либкнехта,83
	100
	100
	60,5
	60,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	ТК 82 до Лебедева,57
	100
	100
	37,5
	37,5
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 82 до Лебедева,59
	150
	150
	48
	48
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 4 до ТК 5
	100
	50
	33,5
	33,5
	ТЭЦ-1
	1977
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 5 до ТК 7
	100
	50
	45
	45
	ТЭЦ-1
	1977
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 7 до ТК 8
	80
	50
	43
	43
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК 8 до Мира,31
	70
	40
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК 10 до Мира,27А
	40
	40
	66
	66
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 10 до ТК 11 
	100
	80
	79,5
	79,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК 11 до Мира,31А
	80
	50
	14
	14
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 11 до ТК 29
	80
	50
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 10 до ТК 12
	150
	100
	72,5
	72,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 12 до ТК 13
	150
	100
	73,5
	73,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	60-50

	от школы №6 до зд. мастер.
	40
	32
	50
	50
	ОАО ЖЭУК "Заречная"
	1995
	Надземный
	минвата
	60-50

	ТК 13 до ТК 14
	150
	80
	45
	45
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 14 до подъема из канала
	100
	80
	89
	89
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	60-50

	от подъема - опуск в канал
	100
	80
	41
	41
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	60-50

	от опуска до ТК 21
	100
	80
	31
	31
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 21 до УТ 22
	100
	80
	79
	79
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	60-50

	УТ 22 до ТК 23
	50
	50
	52
	52
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	60-50

	ТК 23 до зд. гостин."Люкс" ул.Мира,15А
	50
	50
	22,5
	22,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	60-50

	УТ 22 до ТК 24
	100
	80
	97,5
	97,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК 24 до ТК 25
	80
	50
	76
	76
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК 25 до Мира,15
	50
	50
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 25 до ТК 26
	80
	50
	98
	98
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК 26 до дороги
	80
	50
	7
	7
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	60-50

	Переход через дорогу
	100
	50
	12
	12
	ТЭЦ-1
	2006
	Бесканальный
	ППУ
	60-50

	от дороги до забора госпиталя
	80
	50
	4
	4
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	60-50

	от бывшей ЦТП ул. Мира,39а до ТК 27
	250
	150
	14
	14
	ТЭЦ-1
	1978
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 27 до ТК 4
	100
	70
	72,5
	72,5
	ТЭЦ-1
	1978
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 27 до ТК 28
	250
	100
	32,5
	32,5
	ТЭЦ-1
	1978
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 28 до д/сада №14 ГСБ,33А
	40
	40
	43
	43
	ТЭЦ-1
	1978
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 28 до ТК 29
	150
	100
	80,5
	80,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 29 до УТ 30
	250
	100
	54,5
	54,5
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	60-50

	УТ 30 до ТК 31
	250
	100
	47,5
	47,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 31 до ТК 32
	150
	100
	110
	110
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК 32 до зд. гостинницы "Восток" ГСБ,37
	50
	40
	14,5
	14,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 32 до ТК 33
	100
	80
	55,5
	55,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК 33 до ТК 34
	70
	50
	24
	24
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК 34 до д/сада №12 ГСБ,39Б
	50
	50
	9
	9
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	60-50

	от д/сада №12 до д/сада №16
	50
	25
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1989
	Надземный
	минвата
	60-50

	от д/сада №12 до д/сада №16
	50
	50
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 33 до ТК 35
	200
	80
	71
	71
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 35 до ГСБ,41А
	50
	50
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 35 до ТК 36
	100
	80
	72,5
	72,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК 36 до ТК 39
	80
	50
	72,5
	72,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК 39 до ТК 40
	100
	80
	12
	12
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	60-50

	ТК 39 до ТК 40 переход Ǿ
	100
	70
	5,5
	5,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК 40 до ТК 41
	150
	70
	12
	12
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК 40 до ТК 41
	150
	70
	51,5
	51,5
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 41 до ГСБ,42
	50
	50
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1978
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 41 до ТК 42
	150
	80
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 42 до ГСБ,40
	50
	50
	6,5
	6,5
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 50 до зд. ДКРА
	50
	50
	6,5
	6,5
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 50 до ТК 32 
	80
	50
	12
	12
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ЦТП-19 до опуска в канал (через УТ 60)
	200
	100
	158,5
	158,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	60-50

	переход Ǿ
	150
	100
	11,5
	11,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	60-50

	опуск в канал до ТК 61 
	150
	100
	17
	17
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК 61 до ТК 62
	50
	50
	15,5
	15,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 62 до школы №24
	40
	32
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 61 до ТК 63
	125
	80
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 63 до ТК 64
	125
	80
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 64 до ТК 65
	125
	80
	79
	79
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 65 до Лебедева,49А
	100
	80
	13
	13
	ТЭЦ-1
	2009
	Канальный
	ППУ
	60-50

	Лебедева,49А до ТК 66
	100
	70
	6,5
	6,5
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 66 до Лебедева,49
	100
	50
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	60-50

	Лебедева,49 до ж/д 51
	80
	50
	14,5
	14,5
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 66 до Лебедева,47А
	100
	70
	22,5
	22,5
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	60-50

	Лебедева,47А до ТК 67
	100
	80
	3
	3
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК 67 до ТК 68
	80
	50
	4
	4
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК 67 до ТК 68
	80
	50
	15
	15
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	60-50

	ТК 68 до ГСБ,38
	80
	50
	74
	74
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 67 до ТК 69
	100
	80
	62
	62
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК 69 до Лебедева,47
	80
	50
	26,5
	26,5
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	60-50

	УТ 70 до ТК 71 
	80
	80
	10
	10
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	60-50

	ТК 71 до Кирпичной,6а
	80
	80
	19
	19
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	60-50

	УТ 70 до УТ 72
	200
	150
	62,5
	62,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	60-50

	УТ-72 до опуск
	80
	50
	5,5
	5,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	60-50

	от опуска до Лебедева,55Б
	80
	50
	48,5
	48,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	60-50

	УТ 72 до УТ 73
	200
	150
	26,5
	26,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	60-50

	УТ-73 до опуск в канал
	80
	50
	4
	4
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	60-50

	опуск в канал до Лебедева,53Б
	80
	50
	26
	26
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	60-50

	УТ 73 до УТ 74
	200
	150
	84
	84
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	60-50

	УТ 74 до опуск в канал
	80
	50
	4,5
	4,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	60-50

	УТ 74 до Лебедева,51А
	80
	50
	22
	22
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	60-50

	УТ 74 до опуск в канал
	80
	50
	4,5
	4,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	60-50

	УТ 74 до Лебедева,51Б
	80
	50
	35
	35
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	60-50

	УТ 74 до ТК 75
	200
	150
	71,5
	71,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	60-50

	ТК 75 до ТК 77 
	150
	80
	21
	21
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 77 до Лебедева,53
	150
	80
	21
	21
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 77 до ТК 78 
	200
	150
	157,5
	157,5
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 78 до ТК 79 
	80
	50
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 79 до Лебедева,55
	80
	50
	29,5
	29,5
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 78 до ТК 80 
	200
	150
	63
	63
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 80 до УТ.Б 81
	80
	70
	38
	38
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	60-50

	УТ.Б 81 до Лебедева,53А
	70
	50
	16
	16
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	60-50

	УТ.Б 81 до Лебедева,55А
	70
	50
	18
	18
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	60-50

	ТК 80 до ТК 82 
	150
	100
	111
	111
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 82 до УТ.Б 83 
	100
	80
	42
	42
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	60-50

	УТ.Б 83 до Лебедева,57А
	80
	50
	24
	24
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	60-50

	УТ.Б 83 до К.Либкнехта,83
	80
	50
	60,5
	60,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Бесканальный
	ППУ
	60-50

	ТК 82 до Лебедева,57
	80
	50
	37,5
	37,5
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 82 до Лебедева,59
	100
	100
	48
	48
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	минвата
	60-50


Таблица 1.3.2.5

Характеристики тепловых сетей ОК №6

	Наименование участка
	Диаметр условный, мм
	Протяжен​ность, м
	Принадлеж​ность
	Год ввода в экспл.
	Cпособ прокладки
	Тип изоляции
	Темпера-

турный

режим

	
	под-ий
	обр-ый
	под-ий
	обр-ый
	
	
	
	
	

	УТ1-УТ2
	150
	150
	47,5
	47,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ2-УТ4
	100
	100
	26
	26
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ4-Никиткино,14
	70
	70
	86,5
	86,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ4-Никиткино,15
	70
	70
	4,5
	4,5
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ2-переход диаметра
	80
	80
	6
	6
	МУП "Город"
	2004
	Надземный
	ППУ
	95-70

	переход диаметра-УТ3
	70
	70
	44,5
	44,5
	МУП "Город"
	2004
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ3адм.здание
	70
	70
	28
	28
	ООО "Волжская бумажная компания "Й-Ола""
	2004
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ3-теплица
	70
	70
	14
	14
	МУП "Город"
	2004
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ2-насос
	100
	100
	23,75
	23,75
	ТЭЦ-1
	2009
	Надземный
	ППУ
	95-70

	центральная галерея-нежилое здание
	70
	70
	104,5
	104,5
	МУП "Город"
	2004
	Надземный
	минвата
	95-70


Таблица 1.3.2.6

Характеристики тепловых сетей ОК №7 (нагрузка переведена на ОК-4)
	Наименование участка
	Диаметр условный, мм
	Протяжен​ность, м
	Принадлеж​ность
	Год ввода в экспл.
	Cпособ прокладки
	Тип изоляции
	Темпера-

турный

режим

	
	под-ий
	обр-ый
	под-ий
	обр-ый
	
	
	
	
	

	ОК №7 - ТК1
	200
	200
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 1 - ТК 2
	200
	200
	82
	82
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 2 - ж/д Кутрухина,10
	80
	80
	9
	9
	ТЭЦ-1
	1975
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 2 - ж/д б. Данилова, 5
	80
	80
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1978
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 2 - ТК 3
	150
	150
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 3 - ТК 4
	100
	100
	20
	20
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 4 - ж/д б. Данилова, 9
	70
	70
	9
	9
	ТЭЦ-1
	1974
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 4 - ТК 5
	100
	100
	30,5
	30,5
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 5 - ж/д б. Данилова, 7
	50
	50
	6,5
	6,5
	ТЭЦ-1
	1974
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 5 - ТК 7
	100
	100
	95
	95
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 7 - ТК 8
	100
	100
	55
	55
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 8 - ж/д б. Данилова, 4
	50
	50
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1971
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 8 - ТК 9
	100
	100
	22
	22
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 9 - ж/д ГСБ, 17
	50
	50
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ТК 9 - ТК 10
	100
	100
	48
	48
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 10 - ж/д ГСБ, 15
	50
	50
	7
	7
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 10 - ТК 11
	100
	100
	34
	34
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 11 - ж/д ГСБ, 13
	50
	50
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1971
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 11 - ТК 12
	100
	100
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 12 - ж/д ГСБ, 11
	50
	50
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 12 - ТК 13
	100
	100
	34
	34
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 13 - ж/д ГСБ, 9
	50
	50
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 13 - ТК 14
	100
	100
	36
	36
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 14 - ж/д ГСБ, 7
	50
	50
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 14 - ТК 15
	100
	100
	10,5
	10,5
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 15 - ж/д ГСБ, 5
	50
	50
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 3 - ТК 16
	150
	150
	34
	34
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 16 - ТК 17
	100
	100
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 17 - ТК 35
	80
	80
	26
	26
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 35 - ж/д Кутрухина, 12
	50
	50
	14
	14
	ТЭЦ-1
	1970
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 35 - ж/д Кутрухина, 14
	50
	50
	13,5
	13,5
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 17 - ТК 34
	80
	80
	45
	45
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 34 - ж/д Мира, 45 
	50
	50
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 34 - ж/д Мира, 47 
	50
	50
	53
	53
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 16 - ТК 32
	150
	150
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1970
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 32 - ж/д б. Данилова, 11
	80
	80
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 32 - ТК 33
	100
	100
	95
	95
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 33 - ТК 18
	100
	100
	17
	17
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 18 - ж/д б. Данилова, 10
	50
	50
	9
	9
	ТЭЦ-1
	1981
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 18 - ТК 36
	50
	50
	31
	31
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 18 - ж/д б. Данилова, 8
	50
	50
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 33 - ТК 19
	100
	100
	20
	20
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 19 - ж/д б. Данилова, 12
	50
	50
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1973
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 19 - ж/д Мира, 49 
	50
	50
	32,5
	32,5
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 19 - ТК 20
	100
	100
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 20 - ж/д Мира, 51 
	50
	50
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 20 - ТК 21
	100
	100
	24
	24
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 21 - ж/д Мира, 53 
	50
	50
	31
	31
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 21 - ТК 22
	100
	100
	57,5
	57,5
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 22 - ж/д Мира, 55 
	50
	50
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1968
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 22 - ТК 23
	100
	100
	29
	29
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 23 - ж/д Мира, 57 
	50
	50
	29
	29
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 23 до ТК 24
	100
	100
	27,5
	27,5
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 24 до ж/д Мира,59 
	50
	50
	19
	19
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 24 - ТК 25
	100
	100
	16
	16
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 25 - ж/д Мира, 61 
	50
	50
	11
	11
	ОАО ЖЭУК "Заречная"
	1969
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 25 - ТК 15
	100
	100
	20
	20
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 1 - ТК 26
	125
	125
	103
	103
	ТЭЦ-1
	1971
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 26 - ж/д ГСБ, 27
	50
	50
	13
	13
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ТК 1 - ТК 6
	125
	125
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1968
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 6 - ТК 29
	50
	50
	37
	37
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ТК 29 - ж/д ГСБ, 25
	50
	50
	2
	2
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ТК 6 - ТК 27
	125
	125
	21
	21
	ТЭЦ-1
	1970
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 27 - ТК 28
	70
	70
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 28 - ж/д ГСБ, 21
	70
	70
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 27 - ТК 30
	100
	100
	49
	49
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 30 - ж/д ГСБ, 23
	70
	70
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1969
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 30 - ТК 31
	80
	80
	75
	75
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 31 - ж/д ГСБ, 19
	70
	70
	19
	19
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 31 - ж/д б. Данилова, 3
	50
	50
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1983
	Канальный
	минвата
	95-70


Таблица 1.3.2.7

Характеристики тепловых сетей ОК №8 (нагрузка переведена на ОК-37)

	Наименование участка
	Диаметр условный, мм
	Протяжен​ность, м
	Принадлеж​ность
	Год ввода в экспл.
	Cпособ прокладки
	Тип изоляции
	Темпера-

турный

режим

	
	под-ий
	обр-ый
	под-ий
	обр-ый
	
	
	
	
	

	ОК №8 - УТ 0
	150
	150
	2
	2
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 0 - ТК 1
	150
	150
	2
	2
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	95-70

	ТК 1 - ТК 2
	100
	100
	52.5
	52.5
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 2 - ж/д ГСБ, 6
	100
	100
	37,5
	37,5
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	95-70

	ж/д ГСБ, 6 - ТК 3
	80
	80
	19
	19
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1980
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 3 - ТК 4
	80
	80
	21
	21
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1980
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 4 - ж/д ГСБ, 4
	50
	40
	2
	2
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1980
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 4 - ТК 5
	80
	80
	39
	39
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1980
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 5 - ж/д ГСБ, 2
	80
	80
	5
	5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1980
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 5 - ж/д Мира, 67
	50
	50
	6,5
	6,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1989
	Канальный
	минвата
	95-70

	
	50
	50
	71
	71
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2005
	Надземный
	минвата
	95-70

	ТК 3 - ТК 6
	50
	50
	36
	36
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 6 - ж/д Московская, 59
	40
	40
	28
	28
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 6 - ж/д Московская, 57
	50
	50
	50
	50
	ТЭЦ-1
	1987
	Канальный
	минвата
	95-70

	УТ 0 - ТК 7
	80
	80
	111,5
	111,5
	ТЭЦ-1
	2001
	Надземный
	минвата
	95-70

	
	80
	80
	30,5
	30,5
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 7 - ж/д ГСБ, 8 ЖСК "Полиграфист"
	80
	80
	5
	5
	ТЭЦ-1
	2001
	Канальный
	минвата
	95-70


Таблица 1.3.2.8

Характеристики тепловых сетей ОК №10

	Наименование участка
	Диаметр условный, мм
	Протяжен​ность, м
	Принадлеж​ность
	Год ввода в экспл.
	Cпособ прокладки
	Тип изоляции
	Темпера-

турный

режим

	
	под-ий
	обр-ый
	под-ий
	обр-ый
	
	
	
	
	

	ОК №10 - УТ 1
	70
	70
	9
	9
	ТЭЦ-1
	1973
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 1 - ж/д Транспортная, 66
	70
	70
	19
	19
	ТЭЦ-1
	1973
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 1 - ж/д Транспортная, 68
	70
	70
	24
	24
	ТЭЦ-1
	1973
	Надземный
	минвата
	95-70


Таблица 1.3.2.9

Характеристики тепловых сетей ОК №16

	Наименование участка
	Диаметр условный, мм
	Протяжен​ность, м
	Принадлеж​ность
	Год ввода в экспл.
	Cпособ прокладки
	Тип изоляции
	Темпера-

турный

режим

	
	под-ий
	обр-ый
	под-ий
	обр-ый
	
	
	
	
	

	ОК №16 до ТК 13
	200
	200
	8
	3
	ТЭЦ-1
	1982
	Надземный
	ППУ
	95-70

	ТК 13 до ТК 14
	250
	250
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 14 до ТК1
	250
	250
	59
	59
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 1 до Прохорова,32Б
	150
	150
	20
	20
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	95-70

	между бл.сек. Прохор.,32Б
	50
	50
	7
	7
	ОАО ЖЭУК "Заводская"
	1982
	Канальный
	минвата
	95-70

	Прохор.,32Б до Прохор.,34А через см. колод.
	100
	100
	65
	65
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 1 до ТК 2
	200
	200
	131
	131
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 2 до Прохорова,32А
	80
	80
	22
	22
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	95-70

	между бл.секц. Прохор,32А
	70
	70
	6
	6
	ОАО ЖЭУК "Заводская"
	1982
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 2 до Прохорова,30А
	150
	150
	22
	22
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	95-70

	между бл.секц. Прохор,30А
	150
	150
	6
	6
	ОАО ЖЭУК "Заводская"
	1982
	Канальный
	минвата
	95-70

	Прохорова,30А до ТК 3
	150
	150
	13
	13
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ТК 3 до Прохорова,30
	150
	150
	22,5
	22,5
	ТЭЦ-1
	2009
	Канальный
	ППУ
	95-70

	Прохорова,30А до ТК 4
	80
	80
	61,5
	61,5
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 4 до Прохорова,28А
	80
	80
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 2 до Похорова,32
	125
	125
	82,5
	82,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	95-70

	Прохорова,32 до Прохорова,34
	80
	80
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 14 до перехода Ø
	200
	200
	156
	156
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	95-70

	от перехода Ø до опуска в канал
	200
	200
	101,5
	101,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	95-70

	от опуска до ТК 10
	200
	200
	56
	56
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 10 до Крастыня,4
	150
	150
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1998
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 10 до Крастыня,6
	100
	100
	33,5
	33,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	ТК 10 до ТК 11
	150
	150
	90
	90
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 11 до ТК 12
	200
	200
	76
	76
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 12 до Крастыня,4Б
	80
	80
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 13 до перехода Ø
	200
	200
	18
	18
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	95-70

	перехода Ø до ТК 5
	200
	200
	94
	94
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 5 до ТК 6
	150
	150
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 6 до Васильева,5
	100
	100
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 6 до ТК 9
	100
	100
	42
	42
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 9 до Васильева,7
	100
	100
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 9 до Васильева,7В
	70
	70
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 5 до ТК 7
	100
	100
	65
	65
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1989
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 7 до ТК 8
	100
	100
	10,5
	10,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1989
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 8 до Васильева,3
	100
	100
	59
	59
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2003
	Канальный
	минвата
	95-70

	Васильева,3васильева,3
	100
	100
	5
	5
	ОАО ЖЭУК "Заводская"
	1986
	Канальный
	минвата
	95-70

	ОК №16 до ТК 13
	150
	80
	3
	3
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 13 до ТК 14
	200
	150
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 14 до ТК1
	200
	150
	59
	59
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 1 до Прохорова,32Б
	100
	80
	20
	20
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	60-50

	между бл.сек. Прохор.,32Б
	32
	32
	7
	7
	ОАО ЖЭУК "Заводская"
	1982
	Канальный
	минвата
	60-50

	Прохор.,32Б до Прохор.,34А через см. колод.
	80
	50
	65
	65
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 1 до ТК 2
	150
	80
	131
	131
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 2 до Прохорова,32А
	70
	50
	22
	22
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	60-50

	между бл.секц. Прохор,32А
	80
	50
	6
	6
	ОАО ЖЭУК "Заводская"
	1982
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 2 до Прохорова,30А
	100
	70
	22
	22
	ТЭЦ-1
	1982
	Канальный
	минвата
	60-50

	между бл.секц. Прохор,30А
	125
	70
	6
	6
	ОАО ЖЭУК "Заводская"
	1982
	Канальный
	минвата
	60-50

	Прохорова,30А до ТК 3
	70
	50
	13
	13
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК 3 до Прохорова,30
	70
	50
	22,5
	22,5
	ТЭЦ-1
	2009
	Канальный
	ППУ
	60-50

	Прохорова,30А до ТК 4
	80
	80
	61,5
	61,5
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 4 до Прохорова,28А
	80
	80
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1984
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 2 до Похорова,32
	80
	50
	82,5
	82,5
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	60-50

	Прохорова,32 до Прохорова,34
	70
	70
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 14 до перехода Ø
	150
	100
	156
	156
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	60-50

	от перехода Ø до опуска в канал
	150
	100
	101,5
	101,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	ППУ
	60-50

	от опуска до ТК 10
	150
	100
	56
	56
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 10 до Крастыня,4
	80
	70
	11
	11
	ТЭЦ-1
	1998
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 10 до Крастыня,6
	80
	50
	33,5
	33,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Бесканальный
	ППУ
	60-50

	ТК 10 до ТК 11
	150
	100
	90
	90
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 11 до ТК 12
	100
	100
	76
	76
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК 12 до Крастыня,4Б
	80
	50
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 13 до перехода Ø
	125
	70
	18
	18
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	60-50

	от перехода Ø до ТК 5
	100
	70
	94
	94
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 5 до ТК 6
	100
	70
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 6 до Васильева,5
	70
	50
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 6 до ТК 9
	70
	50
	42
	42
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 9 до Васильева,7
	70
	50
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1988
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 9 до Васильева,7В
	50
	50
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 5 до ТК 7
	70
	50
	65
	65
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1989
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 7 до ТК 8
	70
	50
	10,5
	10,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1989
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 8 до Васильева,3
	70
	50
	59
	59
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	2003
	Канальный
	минвата
	60-50


Таблица 1.3.2.10

Характеристики тепловых  (водяных) сетей ОК №25 (нагрузка переведена на ТЭЦ-1)
	Наименование участка
	Диаметр условный, мм
	Протяжен​ность, м
	Принадлеж​ность
	Год ввода в экспл.
	Cпособ прокладки
	Тип изоляции
	Температур-

ный 

режим

	
	под-ий
	обр-ый
	под-ий
	обр-ый
	
	
	
	
	

	ОК №25 - зд. прачечной
	100
	100
	51
	51
	МП "Трест БП и РХ"
	1993
	Надземный
	минвата
	95-70

	зд.прачечной - по ТК 1 зданию в канале
	100
	100
	15
	15
	МП "Трест БП и РХ"
	1993
	Надземный
	минвата
	95-70

	
	100
	100
	14,5
	14,5
	МП "Трест БП и РХ"
	1993
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 1 - зд. гаража
	100
	100
	65
	65
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	95-70

	зд. гаража - УТ 7
	100
	100
	3
	3
	ТЭЦ-1
	1995
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 7 - ТК 2
	100
	100
	20
	20
	ТЭЦ-1
	1995
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 2 - ж/д Водопроводная, 33
	70
	70
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 2 - ж/д Комсомольская, 36
	70
	70
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 2 - ТК 3
	100
	100
	41,5
	41,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	ТК 3 - ж/д Комсомольская, 34
	50
	50
	2
	2
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 3 - УТ 9
	100
	100
	14,5
	14,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	ТК 3 - ж/д Водопроводная, 44
	40
	40
	10,5
	10,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 9 - УТ 8 (ТК 4)
	100
	100
	47,5
	47,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	ТК 4 - ж/д Водопроводная, 42
	100
	100
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1970
	Канальный
	минвата
	95-70

	УТ 8 - зд. Водопроводная, 44б (гараж ГИБДД)
	80
	80
	6
	6
	УВД по городск. округу "Город Йошкар-Ола"
	1998
	Надземный
	минвата
	95-70

	ТК 3 - ТК 6
	100
	100
	29,5
	29,5
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	
	80
	80
	7
	7
	ТЭЦ-1
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	ТК 6 - ТК 5
	80
	80
	23
	23
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	ППУ
	95-70

	
	100
	100
	17,5
	17,5
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 5 - ж/д Комсомольская, 43
	50
	50
	3
	3
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 5 - ж/д Комсомольская, 41
	70
	70
	40
	40
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	95-70

	ОК №25 - зд. прачечной
	100
	100
	25,5
	25,5
	МП "Трест БП и РХ"
	1993
	Надземный
	минвата
	60-50

	зд.прачечной - ТК 1
	80
	80
	7,25
	7,25
	МП "Трест БП и РХ"
	1993
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 1 - зд. Бани №5
	80
	80
	9
	9
	МП "Трест БП и РХ"
	1992
	Канальный
	минвата
	60-50


Таблица 1.3.2.11

Характеристики тепловых  (паровых) сетей ОК №25 (котельная закрыта)
	Наименование участка
	Диаметр условный, мм
	Протяжен​ность, м
	Принадлеж​ность
	Год ввода в экспл.
	Cпособ прокладки
	Тип изоляции
	Температур-ный режим

	
	под-ий
	обр-ый
	под-ий
	обр-ый
	
	
	
	
	

	ОК №25 - зд.     пар, конден.
	100
	
	51
	
	МП "Трест БП и РХ"
	1993
	Надземный
	минвата
	Пар с t=155,9 0С и р=4,5 кгс/см2

	зд.прачечной - ТК 1
	80
	
	14.5
	
	МП "Трест БП и РХ"
	1993
	Канальный
	минвата
	Пар с t=155,9 0С и р=4,5 кгс/см2

	ТК 1 - зд. Бани №5
	80
	
	18
	
	МП "Трест БП и РХ"
	1992
	Канальный
	минвата
	Пар с t=155,9 0С и р=4,5 кгс/см2


Таблица 1.3.2.12

Характеристики тепловых сетей ОК №26 (нагрузка переведена на ЦТП-21)
	Наименование участка
	Диаметр условный, мм
	Протяжен​ность, м
	Принадлеж​ность
	Год ввода в экспл.
	Cпособ прокладки
	Тип изоляции
	Температу-рный режим

	
	под-ий
	обр-ый
	под-ий
	обр-ый
	
	
	
	
	

	ОК №26 - ТК 1
	250
	250
	9
	9
	ТЭЦ-1
	1965
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 1 - ТК 6
	200
	200
	53
	53
	ТЭЦ-1
	1965
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 6 - зд. Машиностроит., 6Б
	100
	100
	63
	63
	ТЭЦ-1
	1965
	Канальный
	минвата
	95-70

	зд. Машиностроителей, 6Б - зд.хоз. блока
	100
	100
	40
	40
	ГУ РМЭ "Комплексный центр соц.обслуж-я в г. Йошкар-Ола"
	1965
	Надземный
	минвата
	95-70

	ТК 6 - ТК 2
	200
	200
	26,5
	26,5
	ТЭЦ-1
	1965
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 2 - ТК 7
	150
	150
	26
	26
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ТК 7 - ТК 3
	150
	150
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1965
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 3 - ж/д Машиностроителей, 6
	150
	150
	29
	29
	ТЭЦ-1
	1965
	Канальный
	минвата
	95-70

	ж/д Машиностроителей, 6 - ж/д Машиностроителей, 6Е
	100
	100
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1966
	Канальный
	минвата
	95-70

	ж/д Машиностроителей, 6 - ж/д Машиностроителей, 6А
	100
	100
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1966
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 7 - ж/д Машиностроит., 6В
	150
	150
	39
	39
	ТЭЦ-1
	2006
	Канальный
	ППУ
	95-70

	ж/д Машиностроителей, 6В - ТК 8
	125
	125
	3
	3
	ТЭЦ-1
	1966
	Канальный
	минвата
	95-70

	
	150
	150
	31
	31
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 8 - ж/д Машиностроит., 6Г
	150
	150
	5,5
	5,5
	ТЭЦ-1
	1966
	Канальный
	минвата
	95-70

	ж/д Машиностроит., 6Г - ТК 9
	100
	100
	26
	26
	ТЭЦ-1
	1966
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 9 - ж/д Машиностроит., 6Д
	100
	100
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1966
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 8 - ж/д Машиностроит., 6Ж
	80
	80
	70
	70
	ТЭЦ-1
	1966
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 1 - ТК 4
	200
	200
	108,5
	108,5
	ТЭЦ-1
	1965
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 4 - ТК 5
	150
	150
	13,5
	13,5
	ТЭЦ-1
	1965
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 5 - ж/д Машиностроит., 8А
	80
	80
	12
	12
	ТЭЦ-1
	2003
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 5 - ж/д Машиностроителей, 8
	125
	125
	42,5
	42,5
	ТЭЦ-1
	1965
	Канальный
	минвата
	95-70

	ж/д Машиностроителей, 8 - ж/д Красноармейская, 80
	100
	100
	8
	8
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1965
	Канальный
	минвата
	95-70

	ж/д Красноармейская, 80 - зд. магазина (ТЦ "Арена") 
	70
	70
	7
	7
	ИП В.Б. Заовражных
	2009
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	ТК 4 - ж/д Красноармейская, 82
	150
	150
	42,5
	42,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1965
	Канальный
	минвата
	95-70

	ж/д Красноармейская, 82 - ж/д Красноармейская, 84
	125
	125
	33
	33
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1965
	Канальный
	минвата
	95-70

	ж/д Красноармейская, 84 - ж/д Красноармейская, 86
	100
	100
	33
	33
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1965
	Канальный
	минвата
	95-70

	ОК №26 - зд. Машиностроит., 8Г
	100
	100
	16
	16
	ОАО "Марийрембыт- техника"
	1984
	Канальный
	минвата
	95-70

	ОК №26 - зд.Машиностроит., 8В
	70
	70
	6
	6
	ЗАО "Инфо-телеком"
	1973
	Канальный
	минвата
	95-70


Таблица 1.3.2.13

Характеристики тепловых сетей ОК №27

	Наименование участка
	Диаметр условный, мм
	Протяжен​ность, м
	Принадлеж​ность
	Год ввода в экспл.
	Cпособ прокладки
	Тип изоляции
	Температу-рный режим

	
	под-ий
	обр-ый
	под-ий
	обр-ый
	
	
	
	
	

	ОК №27 - УТ 1
	200
	200
	1,5
	1,5
	ТЭЦ-1
	1985
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 1 - переход Ǿ
	100
	100
	101
	101
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	ППУ
	95-70

	переход Ǿ - опуск в канал
	100
	100
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	опуск в канал - ТК 5
	100
	100
	28
	28
	ГОУ РМЭ
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	95-70

	ТК 5 - переход Ǿ
	100
	100
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	переход Ǿ - ТУ школы №12
	100
	100
	87
	87
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	ППУ
	95-70

	
	100
	100
	331,5
	331,5
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	95-70

	ТУ - зд. Школы №12
	100
	100
	40
	40
	ТЭЦ-1
	2011
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 1 - УТ 2
	150
	150
	55
	55
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ 2 - ТК 3
	150
	150
	39,5
	39,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	УТ 2 - зд. Прачечной
	50
	50
	2,5
	2,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	95-70

	ТК 3 - зд.Советская, 22
	70
	70
	18
	18
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	минвата
	95-70

	переход Ø
	70
	70
	22
	22
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 3 - ТК 4
	150
	150
	111
	111
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 4 - зд. школы-интерната
	100
	100
	21,5
	21,5
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 4 - зд. худож.школы
	80
	80
	22
	22
	ГОУ РМЭ
	2007
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 4 - зд. столовой,общежития
	150
	150
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	95-70

	
	100
	100
	29
	29
	ГОУ РМЭ
	2007
	Канальный
	ППУ
	95-70

	
	100
	100
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	95-70

	ОК №27 - УТ 1
	150
	100
	1,5
	1,5
	ТЭЦ-1
	1985
	Надземный
	минвата
	60-50

	УТ 1 - переход Ǿ
	50
	40
	101
	101
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	ППУ
	60-50

	переход Ǿ - опуск в канал
	50
	50
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	60-50

	опуск в канал - ТК 5
	50
	50
	28
	28
	ГОУ РМЭ
	2007
	Бесканальный
	ППУ
	60-50

	ТК 5 - переход Ǿ
	50
	50
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	60-50

	переход Ǿ - ТУ школы №12
	50
	40
	87
	87
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	ППУ
	60-50

	
	50
	40
	331,5
	331,5
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	60-50

	ТУ - зд. Школы №12
	50
	40
	40
	40
	ТЭЦ-1
	2011
	Надземный
	ППУ
	60-50

	УТ 1 - УТ 2
	80
	70
	55
	55
	ТЭЦ-1
	2002
	Надземный
	минвата
	60-50

	УТ 2 - ТК 3
	80
	70
	39,5
	39,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	60-50

	УТ 2 - зд. Прачечной
	70
	50
	2,5
	2,5
	ТЭЦ-1
	2007
	Надземный
	ППУ
	60-50

	ТК 3 - зд.Советская, 22
	50
	40
	18
	18
	ТЭЦ-1
	2007
	Канальный
	минвата
	60-50

	переход Ø
	50
	50
	22
	22
	ТЭЦ-1
	1991
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 3 - ТК 4
	70
	40
	91
	91
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 3 - ТК 4 переход Ǿ
	70
	50
	20
	20
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	60-50

	ТК 4 - зд. худож.школы
	40
	32
	22
	22
	ГОУ РМЭ
	2007
	Канальный
	минвата
	60-50

	ТК 4 - зд. столовой,общежития
	70
	40
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	2002
	Канальный
	минвата
	60-50

	
	70
	32
	29
	29
	ГОУ РМЭ
	2007
	Канальный
	ППУ
	60-50

	
	70
	40
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	60-50


Таблица 1.3.2.14

Характеристики тепловых сетей ОК №28

	Наименование участка
	Диаметр условный, мм
	Протяжен​ность, м
	Принадлеж​ность
	Год ввода в экспл.
	Cпособ прокладки
	Тип изоляции
	Темпера-турный режим

	
	под-ий
	обр-ый
	под-ий
	обр-ый
	
	
	
	
	

	ОК №28 - ж/д Труда, 24А
	70
	70
	33,5
	33,5
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	95-70

	ОК №28 - ТК 1
	100
	100
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 1 - ж/д Труда, 24Б
	100
	100
	5
	5
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	95-70

	по подвалу ж/д Труда, 24Б
	100
	100
	44
	44
	ТЭЦ-1
	1996
	Надземный
	минвата
	95-70

	врезка в подвале ж/д Труда, 24 - ж/д Школьная, 57
	50
	50
	23
	23
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	95-70

	ж/д Труда, 24Б - ТК 2
	100
	100
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 2 - ТК 3
	100
	100
	46
	46
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 3 - ж/д Школьная, 54
	50
	50
	13
	13
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 3 - ж/д Труда, 24В
	80
	80
	13
	13
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	95-70

	ТК 3 - ж/д Школьная, 43
	70
	70
	34
	34
	ТЭЦ-1
	1996
	Канальный
	минвата
	95-70

	
	70
	70
	133
	133
	ТЭЦ-1
	1996
	Надземный
	минвата
	95-70

	ж/д Школьная,43 - ж/д Школьная,41
	50
	50
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1971
	Канальный
	минвата
	95-70


Таблица 1.3.2.15

Характеристики тепловых сетей ОК №29

	Наименование участка
	Диаметр условный, мм
	Протяжен​ность, м
	Принадлеж​ность
	Год ввода в экспл.
	Cпособ прокладки
	Тип изоляции
	Темпера-турный режим

	
	под-ий
	обр-ый
	под-ий
	обр-ый
	
	
	
	
	

	ОК №29
	100
	100
	18
	18
	ТЭЦ-1
	1985
	Канальный
	минвата
	95-70


Таблица 1.3.2.16

Характеристики тепловых сетей ОК №30

	Наименование участка
	Диаметр условный, мм
	Протяжен​ность, м
	Принадлеж​ность
	Год ввода в экспл.
	Cпособ прокладки
	Тип изоляции
	Темпера-турный режим

	
	под-ий
	обр-ый
	под-ий
	обр-ый
	
	
	
	
	

	ОК №30 - соляная яма
	50
	50
	10
	10
	ТЭЦ-1
	1982
	Надземный
	минвата
	130-70

	ОК №30 (УТ1) - УТ2
	300
	300
	88
	88
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	130-70

	УТ2 - опуск в приямок
	200
	200
	6
	6
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	130-70

	опуск в приямок - ТК3
	200
	200
	35,5
	35,5
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК3 - ж/д Машиностроителей, 2б
	80
	80
	54
	54
	ТЭЦ-1
	2000
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК3 - ТК4
	200
	200
	40
	40
	ТЭЦ-1
	2008
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК4 - ж/д Машиностроителей, 2а
	100
	100
	17
	17
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК4 - ТК5
	200
	200
	70
	70
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК5 - ж/д Машиностр., 2 (I очередь)
	80
	80
	11
	11
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1990
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК5 - ТК6
	150
	150
	55
	55
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК6 - ж/д Машиностр., 2 (II очередь)
	80
	80
	11
	11
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1990
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК6 - ж/д П. Курсантов, 4
	100
	100
	45
	45
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК6 - УТ.Б7
	150
	150
	20
	20
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ.Б7 - ж/д П. Курсантов, 2
	70
	70
	64
	64
	ТЭЦ-1
	2006
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	дренаж
	32
	32
	3,5
	3,5
	ТЭЦ-1
	2006
	Бесканальный
	ППУ
	130-70

	УТ.Б7 - ТК8
	150
	150
	39
	39
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК8 - ж/д П. Курсантов,1 (I очередь)
	100
	100
	12
	12
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК8 - ж/д П. Курсантов,1 (II очередь)
	100
	100
	65
	65
	ТЭЦ-1
	1994
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ2 - УТ9 
	300
	300
	4
	4
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	ППУ
	130-70

	
	300
	300
	80
	80
	ТЭЦ-1
	1992
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ9 - ТК10
	100
	100
	2,5
	2,5
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1991
	Надземный
	минвата
	130-70

	ТК10 - ж/д П. Курсантов, 4а
	70
	70
	15
	15
	ГУП РМЭ "СЖЭУ"
	1983
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ9 - опуск в приямок
	300
	300
	26
	26
	ТЭЦ-1
	1992
	Надземный
	минвата
	130-70

	опуск - подъем из приямка
	300
	300
	14
	14
	ТЭЦ-1
	1992
	Канальный
	минвата
	130-70

	подъем - ж/д П.Курсантов, 6
	300
	300
	11,5
	11,5
	ТЭЦ-1
	1992
	Надземный
	минвата
	130-70

	Т/спо подвалу ж/д П. Курсантов, 6 (через УТ-12)
	300
	300
	4
	4
	ТЭЦ-1
	1992
	Надземный
	минвата
	130-70

	
	300
	300
	8,5
	8,5
	ТЭЦ-1
	1992
	Надземный
	минвата
	130-70

	Т/с между I и II очередями ж/д П. Курсантов, 6
	100
	100
	3
	3
	ТСЖ "Мечта"
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	ж/д П. Курсантов, 6 - УТ13
	300
	300
	88
	88
	ТЭЦ-1
	2006
	Надземный
	минвата
	130-70

	
	300
	300
	94
	94
	ТЭЦ-1
	1992
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ13 - ТК14
	150
	150
	2
	2
	ТЭЦ-1
	1991
	Надземный
	минвата
	130-70

	
	80
	80
	2
	2
	ТЭЦ-1
	1991
	Надземный
	минвата
	130-70

	ТК14 - зд. П. Курсантов, 8б (школа №30)
	150
	150
	32
	32
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	130-70

	зд. школы №30 - зд. теплицы
	50
	50
	24
	24
	ТЭЦ-1
	1989
	Канальный
	минвата
	130-70

	ТК14 - зд. П. Курсантов, 8 (д/сад №81)
	80
	80
	30
	30
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ13 - УТ15
	300
	300
	57
	57
	ТЭЦ-1
	1992
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ15 - УТ16
	100
	100
	23
	23
	ТЭЦ-1
	1992
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ16 - ж/д П. Курсантов, 8а
	80
	80
	3
	3
	ТЭЦ-1
	1994
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ16 - ж/д Дружбы, 101
	100
	100
	107
	107
	ТЭЦ-1
	1992
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ15 - УТ17
	300
	300
	25
	25
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ17 - ж/д П. Курсантов, 10
	100
	100
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ17 -УТ18
	300
	300
	58
	58
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ18 - УТ19
	300
	300
	7,5
	7,5
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ19 - ТК20
	250
	250
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	130-70

	ТК20 - ж/д П. Курсантов, 10а
	80
	80
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1997
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ19 - УТ21
	300
	300
	54
	54
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ21 - ж/д П. Курсантов, 12
	100
	100
	22
	22
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ21 - УТ22
	300
	300
	7
	7
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ22 - зд. П. Курсантов, 12а (д/сад №80)
	100
	100
	23
	23
	ТЭЦ-1
	2001
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ22 - УТ23 (через задвижку Ду150)
	300
	300
	1,5
	1,5
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	130-70

	переход Ø
	150
	150
	52
	52
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ23 - ж/д П. Курсанттов, 14а
	150
	150
	31
	31
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	130-70

	ж/д П. Курсантов, 14а - ж/д П. Курсантов, 14
	80
	80
	30
	30
	ТЭЦ-1
	2004
	Надземный
	минвата
	130-70

	ж/д П. Курсантов, 14 - зд. молочной кухни
	50
	50
	13
	13
	ТЭЦ-1
	1986
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ23 - УТ24
	150
	150
	35
	35
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ24 - ТК25
	100
	100
	26,5
	26,5
	ТЭЦ-1
	1999
	Надземный
	минвата
	130-70

	ТК25 - ж/д П. Курсантов, 16
	80
	80
	23,5
	23,5
	ТЭЦ-1
	2010
	Канальный
	ППУ
	130-70

	ТК25 - ж/д П. Курсантов, 16а
	50
	50
	74,5
	74,5
	ТЭЦ-1
	2005
	Канальный
	ППУ
	130-70

	УТ24 - УТ26
	150
	150
	15
	15
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ26 - ж/д Дружбы, 95а
	150
	150
	50
	50
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	130-70

	ж/д Дружбы,95а - ж/д Анциферова,1
	70
	70
	8
	8
	ТЭЦ-1
	1994
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ26 - зд. мастерских Нефтепроводного Управления
	100
	100
	7
	7
	ОАО "Верхневолж. магистральные нефтепроводы"
	1994
	Надземный
	минвата
	130-70

	зд. мастерских - зд. Анциферова, 1а
	70
	70
	22
	22
	ОАО "Верхневолж. магистральные нефтепроводы"
	1988
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ18 - УТ27
	200
	200
	130,5
	130,5
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ27 - ж/д Дружбы, 99
	80
	80
	2,5
	2,5
	ТЭЦ-1
	1993
	Канальный
	минвата
	130-70

	УТ27 - УТ28
	150
	150
	178
	178
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ28 - ж/д Дружбы, 97
	100
	100
	6
	6
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ28 - УТ29
	150
	150
	4,5
	4,5
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ29 - ж/д Дружбы, 95
	70
	70
	39
	39
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ29 - ТК30
	150
	150
	43
	43
	ТЭЦ-1
	1993
	Надземный
	минвата
	130-70

	ТК30 - зд. Дружбы, 94
	150
	150
	34
	34
	ТЭЦ-1
	2004
	Канальный
	минвата
	130-70

	зд. Дружбы, 94 - УТ32
	70
	70
	1
	1
	МП "Жилсервис"
	1987
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ32 - зд. Пилорамы
	50
	50
	17,5
	17,5
	МП "Жилсервис"
	1987
	Надземный
	минвата
	130-70

	УТ32 - зд. гаража (IIввод)
	70
	70
	22,5
	22,5
	МП "Жилсервис"
	1987
	Надземный
	минвата
	130-70

	зд. П. Курсантов, 12а (д/сад №80) - зд. хозблока
	40
	40
	20
	20
	УО админ. город.округа "Город Й-Ола" 
	2001
	Надземный
	минвата
	95-70

	зд. Дружбы, 94 - УТ31
	70
	70
	8,5
	8,5
	МП "Жилсервис"
	1987
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ31 - зд. будки охранника
	20
	20
	2
	2
	МП "Жилсервис"
	1987
	Надземный
	минвата
	95-70

	УТ31 - зд. гаража (I ввод)
	50
	50
	16
	16
	МП "Жилсервис"
	1987
	Надземный
	минвата
	95-70


2

