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5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВПУ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
5.1. Расчет нормативных потерь теплоносителя

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях источников тепловой энергии производится в соответствии с Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды", утвержденные  приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 278 и с Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденная приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. 
Годовые расчетные (нормативные) потери сетевой воды (ПСВ) с утечкой определяются по формуле:
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где а - расчетное (нормативное) удельное значение ПСВ с утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления, %/ч;
Vср.г - среднегодовой объем сетевой воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления, м3;
nгод - продолжительность работы системы теплоснабжения в течение года, ч;
gн.г.ут - среднегодовая норма ПСВ с утечкой, м3/ч.
5.2. Перспективные балансы ВПУ и потребления теплоносителя
Описание перспективных балансов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, осуществляется в соответствии с пунктом 40 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154.
При составлении балансов ВПУ определялся среднечасовой расход воды на ГВС по Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004, с учетом снижения нормы расхода горячей воды в жилых домах а со 150 л/чел в сутки до 80-85 л/чел в сутки к 2020 г. в соответствии с п. 15 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской федерации № 565, приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 667 от 29 декабря 2015 г.. Предполагается, что снижение нормы водопотребления будет происходить постепенно, равными долями за каждый год. В настоящее время для г. Йошкар-Олы а=105 л/чел в сутки, снижение нормы начнется с 2017 г.

Перспективные объемы подпитки тепловой сети прогнозировались исходя из следующих условий:

-новые участки тепловых сетей существенно не повлияют на баланс ВПУ;

-сверхнормативные потери теплоносителя (разница между фактическими потерями и нормативными) по всем источникам отсутствуют, так как данные о фактических потерях сетевой воды отсутствуют.
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка – фактические данные приборов учета, прогноз по этим показателям не составляется. Значения этих показателей за базовый год приведены в Книге 2.
Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. Подпитка производится химически не обработанной и недеаэрированной водой, следовательно, на баланс производительности водоподготовительных установок и потребления теплоносителя не повлияет.
В перспективе развития, согласно ст. 29 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", новые построенные дома будут присоединяться по закрытой схеме системы горячего водоснабжения с 2013 г., существующие здания (в т. ч. производственные) будут ежегодно равными долями  переходить на закрытую систему горячего водоснабжения с 2015г. до 2022 г.

При составлении перспективных балансов ВПУ котельных установленную и располагаемую мощности приводим по той части схемы подготовки воды (или по фильтрам I ступени, или по фильтрам II ступени, или по деаэраторам), которая будет определять  итоговую максимально возможную производительность. Для котельных №4, 34, 35, 38 выделяем два направления подготовки теплоносителя (вода, пар). Полный состав оборудования приведен в Книге 2.
Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных №6, 10, 14, 24, 28, 29, 32, МП «Троллейбусный транспорт» (котельная №1), ООО «Марикоммунэнерго» (котельные №0101, 0102), ООО «Стройтерм», МБУ «Сигнал» не составлялся, так как на указанных котельных водоподготовительные установки отсутствуют.
Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети, перспективные годовые расходы теплоносителя котельных № 7, 8, 25, 26, 36, СЖЭУ не составлялся по следующим причинам. ОК №7 закрыта в 2013 году в связи с переводом нагрузки на отопительную котельную №4. ОК №8 закрыта в 2013 году с переводом нагрузки на ОК №37. ОК №25 закрыта  в 2013 году с переводом нагрузки на магистраль М-1 ТЭЦ-1.  ОК-25 ОАО «СЖЭУ» в 2013 г. перешла на баланс ТЭЦ-1, переведена в режим ЦТП, с 2014 г. тепловая нагрузка переведена на ТЭЦ-2.  ОК №26 переведена в 2015 году  в режим ЦТП 21 источника ТЭЦ-2. Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных г. Йошкар-Ола на период 2013 – 2027 гг. приведены в табл. 5.2.1-5.2.17.

5.3. Перспективные годовые расходы теплоносителя

Годовые расходы теплоносителя котельных, находящихся на балансе ТЭЦ-1 за 2012 г. – фактические данные, остальных котельных – теоретические данные, полученные расчетным путем с учетом продолжительности отопительного периода котельных. Перспективные годовые расходы теплоносителя так же составлены расчетным путем.

Годовые расходы теплоносителя в разрезе котельных представлены в табл. 5.3.1-5.3.29.
5.4. Мероприятия по реконструкции и модернизации водоподготовительных установок

Мероприятия по реконструкции и модернизации ВПУ по всем источникам не разрабатывались, так как в перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя дефицит производительности не обнаружился.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 5.2.1

Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  ТЭЦ-1 
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная производительность ВПУ
	т/ч
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900

	Средневзвешенный срок службы ВПУ
	лет
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750

	Потери располагаемой производительн.
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды
	т/ч
	43,99
	43,99
	43,99
	43,99
	43,99
	43,99
	43,99
	43,99
	43,99
	43,99
	43,99
	43,99
	43,99
	43,99
	43,99
	43,99

	Количество  баков  – аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	

	Емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	Подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	180,48
	181,05
	181,05
	160,76
	140,47
	120,17
	99,88
	79,58
	61.02
	39.86
	18,70
	18,70
	18,70
	18,70
	18,70
	18,70

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	18,66
	18,70
	18,70
	18,70
	18,70
	18,70
	18,70
	18,70
	18.70
	18.70
	18,70
	18,70
	18,70
	18,70
	18,70
	18,70

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	т/ч
	161,82
	162,35
	162,35
	142,06
	121,77
	101,47
	81,18
	60,88
	42.32
	21.16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	525,53
	524,96
	524,96
	545,25
	565,54
	585,84
	606,13
	626,43
	644.99
	666.15
	687,31
	687,31
	687,31
	687,31
	687,31
	687,31

	Доля резерва
	%
	70,07
	69,99
	69,99
	72,70
	75,41
	78,11
	80,82
	83,52
	86.00
	88.82
	91,64
	91,64
	91,64
	91,64
	91,64
	91,64


Примечание. В 2013 г. отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения ТЭЦ-1 увеличился по сравнению с 2012 г., т.к. в этом году нагрузка от ОК №25 была присоединена к ТЭЦ-1.
Таблица 5.2.2

Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №37
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная производительность ВПУ
	т/ч
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	Средневзвешенный срок службы ВПУ
	лет
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	Потери располагаемой производительн.
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды
	т/ч
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69

	Количество  баков  – аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	224.51
	224.51
	224.51
	197.85
	171.19
	147.71
	121.05
	94.39
	67.73
	41.07
	14.41
	14.41
	14.41
	14.41
	14.41
	14.41

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	14.27
	14.27
	14.27
	14.27
	14.27
	14.41
	14.41
	14.41
	14.41
	14.41
	14.41
	14.41
	14.41
	14.41
	14.41
	14.41

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	т/ч
	210.24
	210.24
	210.24
	183.58
	156.92
	133.3
	106.64
	79.98
	53.32
	26.66
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	173.8
	173.8
	173.8
	200.46
	227.12
	250.6
	277.26
	303.92
	330.58
	357.24
	383.9
	383.9
	383.9
	383.9
	383.9
	383.9

	Доля резерва
	%
	43.45
	43.45
	43.45
	50.12
	56.78
	62.65
	69.32
	75.98
	82.65
	89.31
	95.98
	95.98
	95.98
	95.98
	95.98
	95.98


Таблица 5.2.3

Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №3
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная производительность ВПУ
	т/ч
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	Средневзвешенный срок службы ВПУ
	лет
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	Потери располагаемой производительн.
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды
	т/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Количество  баков  – аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	18,31
	18,31
	18,31
	16,24
	14,16
	12,08
	10,00
	7,92
	5,85
	3,77
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения
	т/ч
	16,62
	16,62
	16,62
	14,55
	12,47
	10,39
	8,31
	6,23
	4,16
	2,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	21,53
	21,53
	21,53
	23,60
	25,68
	27,76
	29,84
	31,92
	33,99
	36,07
	38,15
	38,15
	38,15
	38,15
	38,15
	38,15

	Доля резерва
	%
	53,82
	53,82
	53,82
	59,01
	64,21
	69,40
	74,60
	79,79
	84,99
	90,18
	95,38
	95,38
	95,38
	95,38
	95,38
	95,38


Таблица 5.2.4

Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №4
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная производительность ВПУ для сетевой воды
	т/ч
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Средневзвешенный срок службы ВПУ для сетевой воды
	лет
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64

	Располагаемая производительность ВПУ для сетевой воды
	т/ч
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Установленная производительность ВПУ для пара
	т/ч
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	Средневзвешенный срок службы ВПУ для пара
	лет
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Располагаемая производительность ВПУ для пара
	т/ч
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	Потери располагаемой производительн.
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды (для ВПУ по сетевой воде)
	т/ч
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	Собственные нужды (для ВПУ по пару)
	т/ч
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30

	Количество  баков  – аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284


окончание таблицы 5.2.4

	Подпитка тепловой сети по воде, в т. ч.:
	т/ч
	4,56
	4,76
	4,76
	4,37
	3,99
	3,61
	3,23
	2,85
	2,46
	2,08
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,50
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	т/ч
	3,06
	3,06
	3,06
	2,67
	2,29
	1,91
	1,53
	1,15
	0,76
	0,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ по сетевой воде 
	т/ч
	20,33
	20,13
	20,13
	20,52
	20,90
	21,28
	21,66
	22,04
	22,43
	22,81
	23,19
	23,19
	23,19
	23,19
	23,19
	23,19

	Доля резерва по сетевой воде 
	%
	81,34
	80,54
	80,54
	82,06
	83,59
	85,12
	86,65
	88,18
	89,70
	91,23
	92,76
	92,76
	92,76
	92,76
	92,76
	92,76

	Подпитка по пару, в т.ч.:
	т/ч
	1,39
	1,39
	1,39
	1,24
	1,09
	0,94
	0,80
	0,65
	0,50
	0,35
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя с паром
	т/ч
	1,19
	1,19
	1,19
	1,04
	0,89
	0,74
	0,60
	0,45
	0,30
	0,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ по пару
	т/ч
	36,31
	36,31
	36,31
	36,46
	36,61
	36,76
	36,91
	37,05
	37,20
	37,35
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50

	Доля резерва по пару
	%
	90,78
	90,78
	90,78
	91,15
	91,52
	91,89
	92,26
	92,63
	93,01
	93,38
	93,75
	93,75
	93,75
	93,75
	93,75
	93,75


Примечание.  В 2013 г. нормативные утечки ОК №4 увеличились по сравнению с 2012 г., т.к. увеличилась нагрузка ОК №4 за счет присоединения нагрузки  ОК №7.
Таблица 5.2.5

Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №16
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная производительность ВПУ
	т/ч
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	Перевод на ТЭЦ-2

	Средневзвешенный срок службы ВПУ
	лет
	29
	30
	31
	32
	33
	33
	

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	

	Потери располагаемой производительн.
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Собственные нужды
	т/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	

	Количество  баков  – аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	

	Емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	

	Подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	16,08
	16,08
	16,08
	14,14
	12,19
	12,19
	

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	т/ч
	15,54
	15,54
	15,54
	13,60
	11,65
	11,65
	

	Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	43,92
	43,92
	43,92
	45,86
	47,80
	47,80
	

	Доля резерва
	%
	73,20
	73,20
	73,20
	76,44
	79,67
	79,67
	


Таблица 5.2.6

Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №27
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная производительность ВПУ
	т/ч
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Средневзвешенный срок службы ВПУ
	лет
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Потери располагаемой производительн.
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество  баков  – аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	Подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	9,91
	9,91
	9,91
	9,91
	9,91
	9,91
	9,91
	9,91
	9,91
	9,91
	9,91
	9,91
	9,91
	9,91
	9,91
	9,91

	Доля резерва
	%
	99,10
	99,10
	99,10
	99,10
	99,10
	99,10
	99,10
	99,10
	99,10
	99,10
	99,10
	99,10
	99,10
	99,10
	99,10
	99,10


Таблица 5.2.7

Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №30
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная производительность ВПУ
	т/ч
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	Перевод на ТЭЦ-2

	Средневзвешенный срок службы ВПУ
	лет
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	

	Потери располагаемой производительн.
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Собственные нужды
	т/ч
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	

	Количество  баков  – аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	

	Емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	

	Подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	21,17
	21,17
	21,17
	18,62
	16,07
	13,52
	

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	т/ч
	20,41
	20,41
	20,41
	17,86
	15,31
	12,76
	

	Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	23,64
	23,64
	23,64
	26,19
	28,74
	31,29
	

	Доля резерва

	%
	52,54
	52,54
	52,54
	58,20
	63,87
	69,54
	


Таблица 5.2.8

Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №34

	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная производительность ВПУ для сетевой воды
	т/ч
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150


	Средневзвешенный срок службы ВПУ для сетевой воды
	лет
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60

	Располагаемая производительность ВПУ для сетевой воды
	т/ч
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Установленная производительность ВПУ для пара
	т/ч
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Средневзвешенный срок службы ВПУ для пара
	лет
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60

	Располагаемая производительность ВПУ для пара
	т/ч
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Потери располагаемой производительн.
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды
	т/ч
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21
	3,21

	Количество  баков  – аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316


окончание таблицы 5.2.8

	Подпитка тепловой сети  по воде, в т. ч.:
	т/ч
	1,87
	1,87
	1,87
	1,64
	1,42
	1,19
	0,96
	0,74
	0,51
	0,29
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	т/ч
	1,81
	1,81
	1,81
	1,58
	1,36
	1,13
	0,90
	0,68
	0,45
	0,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ по воде 
	т/ч
	88,64
	88,64
	88,64
	88,87
	89,09
	89,32
	89,55
	89,77
	90,00
	90,22
	90,45
	90,45
	90,45
	90,45
	90,45
	90,45

	Доля резерва по воде 
	%
	88,64
	88,64
	88,64
	88,87
	89,09
	89,32
	89,55
	89,77
	90,00
	90,22
	90,45
	90,45
	90,45
	90,45
	90,45
	90,45

	Подпитка по пару, в т. ч.:
	т/ч
	6,45
	6,45
	6,45
	6,43
	6,40
	6,38
	6,36
	6,34
	6,32
	6,30
	6,28
	6,28
	6,28
	6,28
	6,28
	6,28

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя с паром
	т/ч
	6,44
	6,44
	6,44
	6,42
	6,39
	6,37
	6,35
	6,33
	6,31
	6,29
	6,27
	6,27
	6,27
	6,27
	6,27
	6,27

	Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ по пару
	т/ч
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	Доля резерва по пару
	%
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34


Примечание.  В 2017-2020 гг. происходит снижение отпуска теплоносителя с паром из-за снижения нормы потребления горячей воды в жилых домах до минимальной в связи с переходом на закрытую систему ГВС.

Таблица 5.2.9

Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №35
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная производительность ВПУ для сетевой воды
	т/ч
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	Средневзвешенный срок службы ВПУ для сетевой воды
	лет
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46

	Располагаемая производительность ВПУ для сетевой воды
	т/ч
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	Установленная производительность ВПУ для пара
	т/ч
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	Средневзвешенный срок службы ВПУ для пара
	лет
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46

	Располагаемая производительность ВПУ для пара
	т/ч
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	Потери располагаемой производительн.
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды (для ВПУ по сетевой воде)
	т/ч
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01

	Собственные нужды (для ВПУ по пару)
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Количество  баков  – аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05


окончание таблицы 5.2.9

	Подпитка тепловой сети  по воде, в т.ч.:
	т/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ по воде 
	т/ч
	38,21
	38,21
	38,21
	38,21
	38,21
	38,21
	38,21
	38,21
	38,21
	38,21
	38,21
	38,21
	38,21
	38,21
	38,21
	38,21

	Доля резерва по воде 
	%
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52

	Подпитка по пару, в т.ч.:
	т/ч
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя с паром
	т/ч
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62

	Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ по пару
	т/ч
	38,38
	38,38
	38,38
	38,38
	38,38
	38,38
	38,38
	38,38
	38,38
	38,38
	38,38
	38,38
	38,38
	38,38
	38,38
	38,38

	Доля резерва по пару
	%
	95,95
	95,95
	95,95
	95,95
	95,95
	95,95
	95,95
	95,95
	95,95
	95,95
	95,95
	95,95
	95,95
	95,95
	95,95
	95,95



[image: image2.wmf]Таблица 5.2.10

Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №38

	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная производительность ВПУ для сетевой воды
	т/ч
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Средневзвешенный срок службы ВПУ для сетевой воды
	лет
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34

	Располагаемая производительность ВПУ для сетевой воды
	т/ч
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	Установленная производительность ВПУ для пара
	т/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Средневзвешенный срок службы ВПУ для пара
	лет
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34

	Располагаемая производительность ВПУ для пара
	т/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Потери располагаемой производительн.
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды (для ВПУ по сетевой воде)
	т/ч
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37

	Собственные нужды (для ВПУ по пару)
	т/ч
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36

	Количество  баков  – аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6


окончание таблицы 5.2.10

	Подпитка тепловой сети  по воде, в т.ч.:
	т/ч
	7,89
	7,89
	7,89
	6,96
	6,03
	5,10
	4,17
	3,24
	2,30
	1,37
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	т/ч
	7,45
	7,45
	7,45
	6,52
	5,59
	4,66
	3,73
	2,80
	1,86
	0,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ по воде 
	т/ч
	70,74
	70,74
	70,74
	71,67
	72,60
	73,53
	74,46
	75,39
	76,33
	77,26
	78,19
	78,19
	78,19
	78,19
	78,19
	78,19

	Доля резерва по воде 
	%
	88,42
	88,42
	88,42
	89,58
	90,75
	91,91
	93,08
	94,24
	95,41
	96,57
	97,74
	97,74
	97,74
	97,74
	97,74
	97,74

	Подпитка по пару, в т.ч.:
	т/ч
	0,90
	0,90
	0,90
	0,79
	0,68
	0,56
	0,45
	0,34
	0,23
	0,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя с паром
	т/ч
	0,90
	0,90
	0,90
	0,79
	0,68
	0,56
	0,45
	0,34
	0,23
	0,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ по пару
	т/ч
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Доля резерва по пару
	%
	4,67
	4,67
	4,67
	4,67
	4,67
	4,67
	4,67
	4,67
	4,67
	4,67
	4,67
	4,67
	4,67
	4,67
	4,67
	4,67


Таблица 5.2.11

Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  ТЭЦ-2

	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная производительность ВПУ
	т/ч
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540

	Средневзвешенный срок службы ВПУ
	лет
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540
	1540

	Потери располагаемой производительн.
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды
	т/ч
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120

	Количество  баков  – аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20


окончание таблицы 5.2.11

	Подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	480.07
	486.67
	489.91
	436.53
	384.54
	342.80
	288.86
	234.92
	181.34
	130.54
	73.88
	73.88
	73.88
	73.88
	73.88
	73.88

	нормативные утечки теплоносителя 1, 2
	т/ч
	70.60
	70.72
	72.58
	72.58
	72.58
	73.12
	73.12
	73.12
	73.12
	73.88
	73.88
	73.88
	73.88
	73.88
	73.88
	73.88

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (абоненты ТЭЦ-1)
	т/ч
	247.43
	253.91
	253.91
	222.17
	190.43
	168.40
	134.72
	101.04
	67.36
	36.23
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (абоненты ТЭЦ-2)
	т/ч
	162.04
	162.04
	163.42
	141.78
	121.54
	101.28
	81.02
	60.76
	40.86
	20.43
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	939.93
	933.33
	930.09
	983.47
	1035.46
	1077.20
	1131.14
	1185.08
	1238.66
	1289.46
	1346.12
	1346.12
	1346.12
	1346.12
	1346.12
	1346.12

	Доля резерва
	%
	61.03
	60.61
	60.40
	63.86
	67.24
	69.95
	73.45
	76.95
	80.43
	83.73
	87.41
	87.41
	87.41
	87.41
	87.41
	87.41


1 нормативные утечки теплоносителя по источнику ТЭЦ-2 включают суммарно утечки по тепловым сетям до конечных абонентов ТЭЦ-2 и абонентов ТЭЦ-1.

2 нормативные утечки теплоносителя ТЭЦ-2 увеличились в связи с присоединением в 2013 г. нагрузки от котельной СЖЭУ, в 2015 г. -  нагрузки ОК №26., в 2018 г. – нагрузки от ОК №16, в 2019 – нагрузки от ОАО «Марбиофарм». в 2019 – нагрузки ОК №0103 ООО «Марикоммунэнерго», в 2017 – нагрузки от ОК №30.
Таблица 5.2.12

Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №0103 (Торгмаш) ООО «Марикоммунэнерго»
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная производительность ВПУ
	т/ч
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	Перевод на ТЭЦ-2

	Средневзвешенный срок службы ВПУ
	лет
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	

	Потери располагаемой производительн.
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Количество  баков  – аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	

	Подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	2,32
	2,32
	2,32
	2,03
	1,74
	1,45
	1,16
	

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	т/ч
	2,32
	2,32
	2,32
	2,03
	1,74
	1,45
	1,16
	

	Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,18
	0,18
	0,18
	0,47
	0,76
	1,05
	1,34
	

	Доля резерва
	%
	7,2
	7,2
	7,2
	18,8
	30,4
	42
	53,6
	


Таблица 5.2.13

Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной ОАО "Стройкерамика»
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная производительность ВПУ для сетевой воды
	т/ч
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Средневзвешенный срок службы ВПУ для сетевой воды
	лет
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53

	Располагаемая производительность ВПУ для сетевой воды
	т/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Установленная производительность ВПУ для пара
	т/ч
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Средневзвешенный срок службы ВПУ для пара
	лет
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53

	Располагаемая производительность ВПУ для пара
	т/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Потери располагаемой производительн.
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды котельной
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество  баков  – аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Подпитка тепловой сети по воде,вт.ч.:
	т/ч
	6,56
	6,56
	6,56
	5,76
	4,96
	2,11
	1,69
	1,27
	0,85
	0,42
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


окончание таблицы 5.2.13

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения на сторонних потребителей
	т/ч
	3.04
	3.04
	3.04
	2.66
	2.28
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя на собственные нужды предприятия
	т/ч
	3,38
	3,38
	3,38
	2,96
	2,54
	2,11
	1,69
	1,27
	0,85
	0,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	3,44
	3,44
	3,44
	4,24
	5,04
	7,89
	8,31
	8,73
	9,15
	9,58
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Доля резерва
	%
	34,40
	34,40
	34,40
	42,40
	50,40
	78,90
	83,10
	87,30
	91,50
	95,80
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	Подпитка по пару, в т.ч.:
	т/ч
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя на пар 
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ по пару
	т/ч
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	Доля резерва по пару
	%
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35


Примечание. В 2017 г. планируется перевод нагрузки сторонних потребителей от котельной ОАО "Стройкерамика»  на ОК №37.

Таблица 5.2.14

Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной ОАО "Марбиофарм"
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная производительность фильтров Iст.
	т/ч
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160

	Средневзвешенный срок службы фильтров Iст.
	лет
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	Располагаемая производительность фильтров Iст.
	т/ч
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160

	Установленная производительность деаэратора
	т/ч
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Средневзвешенный срок службы деаэратора
	лет
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37

	Располагаемая производительность деаэратора
	т/ч
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды котельной
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество  баков  – аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05


продолжение таблицы 5.2.14

	Подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	3.50
	3.50
	3.50
	3.16
	2.83
	2.48
	2.15
	1.81
	1.13
	0.96
	0.80
	0.80
	0.80
	0.80
	0.80
	0.80

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0.000007
	0.000007
	0.000007
	0.000007
	0.000007
	0.000007
	0.000007
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (на сторонних потребителей)
	т/ч
	1.38
	1.38
	1.38
	1.21
	1.04
	0.86
	0.69
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (на собственные нужды предприятия)
	т/ч
	1.32
	1.32
	1.32
	1.15
	0.99
	0.82
	0.66
	0.49
	0.33
	0.16
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	продувка котла
	т/ч
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8


окончание таблицы 5.2.14

	Подпитка по пару, в т.ч.:
	т/ч
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя на пар
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв(+)/ дефицит (-) по фильтрам Iст.
	т/ч
	141.30
	141.30
	141.30
	141.64
	141.97
	142.32
	142.65
	142.99
	143.67
	143.84
	144.00
	144.00
	144.00
	144.00
	144.00
	144.00

	Доля резерва по фильтрам Iст.
	%
	88.31
	88.31
	88.31
	88.53
	88.73
	88.95
	89.16
	89.37
	89.79
	89.90
	90.00
	90.00
	90.00
	90.00
	90.00
	90.00

	Резерв(+)/ дефицит (-) по деаэратору
	т/ч
	83.2
	83.2
	83.2
	83.2
	83.2
	83.2
	83.2
	83.2
	83.2
	83.2
	83.2
	83.2
	83.2
	83.2
	83.2
	83.2

	Доля резерва по деаэратору
	%
	83.2
	83.2
	83.2
	83.2
	83.2
	83.2
	83.2
	83.2
	83.2
	83.2
	83.2
	83.2
	83.2
	83.2
	83.2
	83.2


Примечание. В 2019 г. планируется перевод нагрузки сторонних потребителей от котельной ОАО "Марбиофарм"  на ТЭЦ-2.

Таблица 5.2.15

Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной ЗАО "Мясокомбинат"
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная производительность ВПУ
	т/ч
	40
	40
	с 01.09.2014 не является теплоснабжающей организацией

	Средневзвешенный срок службы ВПУ
	лет
	32
	33
	

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	20
	20
	

	Потери располагаемой производительн.
	%
	-
	-
	

	Собственные нужды   котельной
	т/ч
	-
	-
	

	Количество  баков  – аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	

	Емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	0,15
	0,15
	

	Подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	16
	16
	

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00059
	0,00059
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	

	отпуск теплоносителя на пар 
	т/ч
	16
	16
	

	Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	4
	4
	

	Доля резерва
	%
	20
	20
	


Примечание. С 01.09.2014 ЗАО «Мясокомбинат» перестал быть теплоснабжающей организацией, котельная работает только на предприятие. Сторонние потребители переведены на по поквартирное теплоснабжение.

Таблица 5.2.16

Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной ОАО "Марий Эл Дорстрой"
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная производительность ВПУ
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Средневзвешенный срок службы ВПУ
	лет
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Потери располагаемой производительн.
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество  баков  – аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Доля резерва
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Примечание. Отпуск теплоносителя из тепловых сетей котельной ОАО "Марий Эл Дорстрой" отсутствует, так как на цели горячего водоснабжения идет сырая вода из водопровода холодного водоснабжения, нагретая в теплообменнике. Нормативные утечки теплоносителя приняты равными 0 ввиду пренебрежимо малой величины.

Таблица 5.2.17

Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №2 МП «Троллейбусный транспорт»
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная производительность ВПУ
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Средневзвешенный срок службы  ВПУ
	лет
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Потери располагаемой производительн
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды котельной
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество  баков  – аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Емкость баков аккумуляторов
	тыс. м3
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	Подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Доля резерва
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Примечание. Отпуск теплоносителя из тепловых сетей котельной №2 МП «Троллейбусный транспорт» отсутствует, так как на цели горячего водоснабжения идет сырая вода из водопровода холодного водоснабжения, нагретая в теплообменнике. Нормативные утечки теплоносителя приняты равными 0 ввиду пренебрежимо малой величины.

Таблица 5.3.1

Годовой расход теплоносителя  ТЭЦ-1 

	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т/год
	1526.89
	952.96
	955.97
	848.82
	741.66
	634.51
	527.35
	420.20
	327.63
	213.20
	98.77
	98.77
	98.77
	98.77
	98.77
	98.77

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	156.74
	98.74
	98.74
	98.74
	98.74
	98.74
	98.74
	98.74
	98.77
	98.77
	98.77
	98.77
	98.77
	98.77
	98.77
	98.77

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения в отопительный период
	тыс.т/год
	1407,04*
	857,23
	857.23
	750.08
	642.92
	535.77
	428.61
	321.46
	228.86
	114.43
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


Примечание. В межотопительный период ТЭЦ-1 (станция) не работает, ее нагрузку в этот период берет ТЭЦ-2.

*В 2012 г. ТЭЦ-1 (станция) работала и в межотопительный период.
Таблица 5.3.2

Годовой расход теплоносителя ОК № 37
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т/год
	1185.41
	1185.41
	1185.41
	1044.65
	903.88
	779.91
	639.14
	498.38
	357.61
	216.85
	76.08
	76.08
	76.08
	76.08
	76.08
	76.08

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	75.35
	75.35
	75.35
	75.35
	75.35
	76.08
	76.08
	76.08
	76.08
	76.08
	76.08
	76.08
	76.08
	76.08
	76.08
	76.08

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения в отопительный период*
	тыс.т/год
	1110.07
	1110.07
	1110.07
	969.30
	828.54
	703.82
	563.06
	422.29
	281.53
	140.76
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


* Отопительная котельная №37 в межотопительный период не работает, ее нагрузку в этот период берет ТЭЦ-2.
Таблица 5.3.3

Годовой расход теплоносителя ОК № 3
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети , в т.ч.
	тыс.т/год
	95,31
	153,83
	153,83
	136,38
	118,92
	101,47
	84,01
	66,56
	49,11
	31,65
	14,20
	14,20
	14,20
	14,20
	14,20
	14,20

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	9,35
	14,20
	14,20
	14,20
	14,20
	14,20
	14,20
	14,20
	14,20
	14,20
	14,20
	14,20
	14,20
	14,20
	14,20
	14,20

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	тыс.т/год
	85,96
	139,64
	139,64
	122,18
	104,73
	87,27
	69,82
	52,36
	34,91
	17,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 5.3.4

Годовой расход теплоносителя ОК № 4
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т/год
	182,64
	255,42
	255,42
	225,28
	195,14
	164,99
	134,85
	104,71
	74,57
	44,42
	14,28
	14,28
	14,28
	14,28
	14,28
	14,28

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	6,01
	14,28
	14,28
	14,28
	14,28
	14,28
	14,28
	14,28
	14,28
	14,28
	14,28
	14,28
	14,28
	14,28
	14,28
	14,28

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения
	тыс.т/год
	176,63
	241,14
	241,14
	211,00
	180,86
	150,71
	120,57
	90,43
	60,29
	30,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 5.3.5

Годовой расход теплоносителя котельной № 6
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т/год
	0,052
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	0,052
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	тыс.т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 5.3.6

Годовой расход теплоносителя ОК № 10
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т/год
	0,005
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	0,005
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	тыс.т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 5.3.7

Годовой расход теплоносителя ОК № 14

	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т/год
	2,67
	1,83
	1,83
	1,61
	1,39
	1,18
	0,96
	0,74
	0,52
	0,30
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	0
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	тыс.т/год
	2,67
	1,75
	1,75
	1,53
	1,31
	1,09
	0,87
	0,66
	0,44
	0,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 5.3.8

Годовой расход теплоносителя ОК № 16

	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т/год
	82.47
	135.05
	135.05
	118.74
	102.42
	102.42
	Переведена на ТЭЦ-2

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	1.3
	4.54
	4.54
	4.54
	4.54
	4.54
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	тыс.т/год
	81.17
	130.52
	130.52
	114.2
	97.89
	97.89
	


Таблица 5.3.9

Годовой расход теплоносителя ОК № 24

	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т/год
	0,002
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	0,002
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016
	0,0016

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	тыс.т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 5.3.10

Годовой расход теплоносителя ОК № 27

	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т/год
	5,55
	1,54
	1,54
	1,44
	1,34
	1,24
	1,15
	1,05
	0,95
	0,85
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	0,32
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	тыс.т/год
	5,23
	0,78
	0,78
	0,68
	0,59
	0,49
	0,39
	0,29
	0,20
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 5.3.11

Годовой расход теплоносителя ОК № 28

	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т/год
	0,03
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	0,03
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	тыс.т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 5.3.12

Годовой расход теплоносителя ОК № 29

	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети , в т.ч.
	тыс.т/год
	0
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	0
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	тыс.т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 5.3.13

Годовой расход теплоносителя ОК № 30

	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т/год
	116,55
	177,82
	177,82
	156,39
	134,96
	113,53
	Переведена на ТЭЦ-2

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	2,97
	6,38
	6,38
	6,38
	6,38
	6,38
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	тыс.т/год
	113,58
	171,44
	171,44
	150,01
	128,58
	107,15
	


Таблица 5.3.14

Годовой расход теплоносителя ОК № 32

	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети (второй вариант развития), в т.ч.
	тыс.т/год
	0,001
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	0,001
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	тыс.т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 5.3.15

Годовой расход теплоносителя ОК № 34

	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т/год
	34,74
	35,57
	35,57
	33,67
	31,77
	29,87
	27,97
	26,07
	24,17
	22,27
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	0,10
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения и на пар
	тыс.т/год
	17,05*
	34,98
	34,98
	33,08
	31,18
	29,28
	27,38
	25,48
	23,58
	21,68
	19,78
	19,78
	19,78
	19,78
	19,78
	19,78

	невозврат конденсата
	тыс.т/год
	17,59
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


* В 2012 г. приведено значение отпуска теплоносителя только на ГВС, отпуск на пар учтен в строке Невозврат конденсата.
Таблица 5.3.16

Годовой расход теплоносителя ОК № 35

	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т/год
	2,09
	2,68
	2,68
	2,68
	2,68
	2,68
	2,68
	2,68
	2,68
	2,68
	2,68
	2,68
	2,68
	2,68
	2,68
	2,68

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	0,23
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя на пар
	тыс.т/год
	1,86
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84


Таблица 5.3.17

Годовой расход теплоносителя ОК № 38
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т/год
	43,36
	66,32
	66,32
	58,49
	50,66
	42,83
	35,01
	27,18
	19,35
	11,52
	3,70
	3,70
	3,70
	3,70
	3,70
	3,70

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	1,80
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения
	тыс.т/год
	41,56
	62,62
	62,62
	54,79
	46,97
	39,14
	31,31
	23,48
	15,66
	7,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 5.3.18

Годовой расход теплоносителя ТЭЦ-2
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т/год
	4733,01
	5353,34
	5380,56
	4795,64
	4440,10
	3904,98
	3267,44
	2629,98
	1995,43
	1384,32
	723,90
	723,90
	723,90
	723,90
	723,90
	723,90

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	637,56
	696,92
	712,54
	712,98
	712,98
	717,52
	717,52
	717,52
	717,52
	723,90
	723,90
	723,90
	723,90
	723,90
	723,90
	723,90

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (абоненты ТЭЦ-2)
	тыс.т/год
	1361,14
	1361,14
	1372,73
	1190,97
	1248,53
	1040,40
	832,27
	624,23
	419,08
	209,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (абоненты ТЭЦ-1, в т.ч. на потребителей  ТЭЦ-1 и ОК №37 в межотопительный период)
	тыс.т/год
	2734,31
	3295,29
	3295,29
	2891,69
	2478,59
	2147,06
	1717,65
	1288,23
	858,83
	450,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 5.3.19

Годовой расход теплоносителя котельной №0101 ООО «Марикоммунэнерго»

	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т /год
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т /год
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074
	0,0000074

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т /год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	тыс.т /год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 5.3.20

Годовой расход теплоносителя котельной №0102 ООО «Марикоммунэнерго»

	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т /год
	16,64
	16,64
	16,64
	14,56
	12,48
	10,4
	8,32
	6,24
	4,16
	2,08
	0,000028
	0,000028
	0,000028
	0,000028
	0,000028
	0,000028

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т /год
	0,000028
	0,000028
	0,000028
	0,000028
	0,000028
	0,000028
	0,000028
	0,000028
	0,000028
	0,000028
	0,000028
	0,000028
	0,000028
	0,000028
	0,000028
	0,000028

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т /год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	тыс.т /год
	16,64
	16,64
	16,64
	14,56
	12,48
	10,4
	8,32
	6,24
	4,16
	2,08
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 5.3.21

Годовой расход теплоносителя котельной №0103 (Торгмаш) ООО «Марикоммунэнерго»

	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т /год
	19,49
	19,49
	19,49
	17,05
	14,62
	12,18
	9,74
	Перевод на ТЭЦ-2

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т /год
	0,0000764
	0,0000764
	0,0000764
	0,0000764
	0,0000764
	0,0000764
	0,0000764
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т /год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	тыс.т /год
	19,49
	19,49
	19,49
	17,05
	14,62
	12,18
	9,74
	


Таблица 5.3.22

Годовой расход теплоносителя котельной ОАО «Стройкерамика»
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Подпитка тепловой сети по воде,в т.ч.:
	тыс.т/год
	55.104
	55.104
	55.104
	48.384
	41.664
	17.724
	14.196
	10.668
	7.14
	3.528
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	1.18
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения на сторонних потребителей
	тыс.т/год
	25.536
	25.536
	25.536
	22.344
	19.152
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя на собственные нужды предприятия
	тыс.т/год
	28.392
	28.392
	28.392
	24.864
	21.336
	17.724
	14.196
	10.668
	7.14
	3.528
	0
	0
	0
	0
	0
	0


окончание таблицы 5.3.22

	Подпитка по пару, в т.ч.:
	тыс.т/год
	54.6
	54.6
	54.6
	54.6
	54.6
	54.6
	54.6
	54.6
	54.6
	54.6
	54.6
	54.6
	54.6
	54.6
	54.6
	54.6

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя на пар 
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка
	тыс.т/год
	109.70
	109.70
	109.70
	102.98
	96.26
	72.32
	68.80
	65.27
	61.74
	58.13
	54.60
	54.60
	54.60
	54.60
	54.60
	54.60


Примечание. Строки по нормативным утечкам теплоносителя и отпуску теплоносителя на воду и пар не заполнены, так как по пару таких данных нет. В 2017 г. планируется перевод нагрузки сторонних потребителей ОАО «Стройкерамика»  на ОК-37. 
Таблица 5.3.23

Годовой расход теплоносителя котельной ОАО «Марбиофарм»
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т/год
	157.08
	157.08
	157.08
	154.20
	151.41
	148.53
	145.74
	138.516
	137.17
	135.74
	134.40
	134.40
	134.40
	134.40
	134.40
	134.40

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	0.000059
	0.000059
	0.000059
	0.000059
	0.000059
	0.000059
	0.000059
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	сверхнормативные утечки теплоноситея
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (на сторонних потребителей)
	тыс.т/год
	11.592
	11.592
	11.592
	10.143
	8.694
	7.245
	5.796
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (на собственные нужды предприятия)
	тыс.т/год
	11.088
	11.088
	11.088
	9.66
	8.316
	6.888
	5.544
	4.116
	2.772
	1.344
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпитка по пару
	тыс.т/год
	134.4
	134.4
	134.4
	134.4
	134.4
	134.4
	134.4
	134.4
	134.4
	134.4
	134.4
	134.4
	134.4
	134.4
	134.4
	134.4


Примечание. В 2019 г. планируется перевод нагрузки сторонних потребителей ОАО «Марбиофарм» на ТЭЦ-2.

Таблица 5.3.24

Годовой расход теплоносителя котельной ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат»
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т/год
	134,405
	134,405
	с 01.09.2014 не является теплоснабжающей организацией

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	0,005
	0,005
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	

	отпуск теплоносителя на пар
	тыс.т/год
	26,384
	26,384
	


Таблица 5.3.25

Годовой расход теплоносителя котельной ООО «Стройтерм»

	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	тыс.т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 5.3.26

Годовой расход теплоносителя котельной ОАО «Марий Эл Дорстрой»

	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т/год
	4,81
	4,81
	4,81
	4,21
	3,61
	3,01
	2,41
	1,81
	1,20
	0,60
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	тыс.т/год
	4,81
	4,81
	4,81
	4,21
	3,61
	3,01
	2,41
	1,81
	1,20
	0,60
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Примечание. Нормативные утечки теплоносителя приняты равными 0 ввиду пренебрежимо малой величины.

Таблица 5.3.27

Годовой расход теплоносителя котельной МБУ «Сигнал»

	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	тыс.т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 5.3.28

Годовой расход теплоносителя котельной №1 МП «Троллейбусный транспорт»
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т/год
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	Нагрузка сторонних потребителей переведена на ТЭЦ-1

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 
	тыс.т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


Примечание. В 2020г. планируется перевод нагрузки сторонних потребителе МП «Троллейбусный транспорт на ТЭЦ-1»
Таблица 5.3.29

Годовой расход теплоносителя котельной №2 МП «Троллейбусный транспорт»
	Параметр
	Разм.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тыс.т/год
	116.85
	116.85
	116.85
	102.24
	87.64
	73.03
	58.43
	43.82
	14.66
	7.33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	нормативные утечки     теплоносителя
	тыс.т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс.т/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (на сторонних потребителей)
	тыс.т/год
	58.19
	58.19
	58.19
	50.92
	43.64
	36.37
	29.10
	21.82
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (на собственные нужды предприятия)
	тыс.т/год
	58.66
	58.66
	58.66
	51.32
	44.00
	36.66
	29.33
	22.00
	14.66
	7.33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (Всего)
	тыс.т/год
	116.85
	116.85
	116.85
	102.24
	87.64
	73.03
	58.43
	43.82
	14.66
	7.33
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Примечание. Нормативные утечки теплоносителя приняты равными 0 ввиду пренебрежимо малой величины. В 2020г. планируется перевод нагрузки сторонних потребителе МП «Троллейбусный транспорт на ТЭЦ-1»
ВЫВОДЫ
1. Нормативные потери теплоносителя (воды и пара) определялись на основании методических указаний, утвержденных  приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 278 и инструкции, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. 
Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети составлялись по варианту при котором, согласно ст. 29 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ"О теплоснабжении", новые построенные дома будут присоединяться по закрытой схеме системы горячего водоснабжения с 2013 г., существующие здания (в т.ч. производственные) будут ежегодно равными долями  переходить на закрытую систему горячего водоснабжения с 2015г. до 2022 г.

2. В 2027 г. годовые расходы теплоносителя (тыс. т/год) составляют: ТЭЦ-1:  98,77. ТЭЦ-2: 712,98. ОК №37: 76,08. По всем источникам суммарно: 1144,36.
3. В 2027 г. дефицит производительности ВПУ в системе теплоснабжения г. Йошкар-Олы отсутствует. Перевод нагрузки сторонних потребителей котельных МП «Троллейбусный транспорт» на ТЭЦ-1, перевод нагрузки сторонних потребителей ОАО «Стройкерамика»  на ОК-37, перевод нагрузки сторонних потребителей ОАО «Марбиофарм» на ТЭЦ-2, нагрузки потребителей ОК №16, ОК №30 на ТЭЦ-2 не повлияет на отсутствие дефицита.

 Резерв производительности ТЭЦ-1 составляет 91,64%. Резерв производительности ТЭЦ-2 составляет 87,41%. Резерв производительности ОК №37 составляет 95,98%.
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