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10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
10.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

10.1.1. Инвестиции в строительство новых источников теплоснабжения

Как показано в главе 4, строительство новых источников тепловой энергии на территории г.Йошкар-Ола на период до 2027 г. не требуется, т.к. существующие и перспективные потребности в тепловой энергии полностью обеспечены действующими энергетическими мощностями и за счет модернизации источников тепловой энергии с увеличением их мощности. Поэтому инвестиции в строительство новых источников централизованного теплоснабжения не планируется.
10.1.2. Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения

Как было показано в главе 6, одним из возможных вариантов покрытия перспективных нагрузок является расширение зон действия действующих источников теплоснабжения путем их реконструкции (технического перевооружения). 
Нагрузка ОК №16, переводится на М-7 ТЭЦ‑2 в 2018г. Все жилые дома переводятся на повышенный температурный график, с монтажом необходимого оборудования. Данные затраты включены в раздел 10.1.3.
Нагрузка ОК№ 26 переведена на ЦТП-21 в 2015 году. Данные затраты включены в раздел 10.1.3.
ОК№ 30 закрывается, а её нагрузка передаётся на М-4 ТЭЦ-2 в 2016-2017 г. Для этого необходимо построить участок тепловой сети.  Необходимый объем инвестиций составит 18,371 млн. руб. в т.ч.  перевод на закрытую схему 2,563 млн.руб. Данные затраты включены в раздел 10.1.3.

В 2020г. планируется перевод теплоснабжения жилых домов с ОК МП «Троллейбусный транспорт» на М-1 ТЭЦ-1. Объем затрат составит 31,15 млн. руб.
Реконструкция (техническое перевооружение) ТЭЦ-1 предполагает замену пяти выработавших ресурс водогрейных котлов ПТВМ-30 (ВК №3 в 2017г., ВК №4 в 2019г. и далее в 2021, 2023, 2025гг. на современные и более мощные котлы (50 Гкал/ч) и трех паровых котлов КЕ-35-24-370 на аналогичные котлы меньшей производительностью 25 т/ч в 2022, 2024, 2026 годах (см. главу 6, п. 6.3). Общая стоимость мероприятий по замене котлоагрегатов представлена в главе 6 (табл. 6.3.3 - 6.3.4). Требуемый объем инвестиций оценивается в 611,282 млн. руб.

Запланирована реконструкция химводоподготовки ТЭЦ-1. Требуемый объем инвестиций оценивается в 31,042 млн. руб.
В связи с развитием микрорайона «Звездный» в ОК-38 предполагается :

установка  2 котлов КВ-ГМ-7,56-150Н либо аналогичные такой же мощности, один в 2018 году, второй в 2020 году с автоматизацией котельной;

Замену сетевых насосов на Д500-36б.

Объём инвестиций оценивается в 15,4 млн.руб.
В 2027 году на ОК-37 планируется замена котла КВГМ-20 на КВГМ-50. 
Требуемый объём инвестиций в данное мероприятие оценивается в 66,11 млн.руб.
В ОК-37  для обеспечения растущей тепловой нагрузки микрорайонов «Мирный», «Молодежный», развитием микрорайонов «Спортивный» и «Восточный» требуется установка дополнительно одного сетевого насоса в 2018г. KRHA300/660/40А 019. Требуемый объём инвестиций в данное мероприятие оценивается в 13,347 млн.руб. 

В ОК-37 установка подпиточного насоса производительностью 500м3/ч. в 2017г. Требуемый объём инвестиций в данное мероприятие оценивается в 0,966 млн.руб.

Для повышения надежности теплоснабжения и безопасности эксплуатации требуется замена: в 2016г. 3 баков хранения кислоты в ОК-37. Требуемый объём инвестиций в данное мероприятие оценивается в 1,514 млн.руб.; в 2017г. 5 баков хранения кислоты на ТЭЦ-1. Требуемый объём инвестиций в данное мероприятие оценивается в 2,649 млн.руб. 

В ОК-34 и ОК-3 планируется замена изношенного котельного оборудования. В 2016г. замена ПК №3 ДКВР-10 на паровой котел меньшей производительности 6,5 т/ч. Требуемый объём инвестиций в данное мероприятие оценивается в 13,347 млн.руб. В 2017г. замена котла ВК-3 КВГМ-10 на аналогичный. Требуемый объём инвестиций в данное мероприятие оценивается в 21,033 млн.руб.

На ТЭЦ-1 для повышения надежности теплоснабжения требуется замена 5 сетевых насосов СЭ 800 на новые то же марки.  Ежегодно с 2017г. Требуемый объём инвестиций в данное мероприятие оценивается в 11,309 млн.руб.

С целью повышения экономичности работы котлов повышения энергетической эффективности и снижения затрат на производство тепловой энергии МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» планирует проводить работы: по автоматизации процессов горения, внедрение автоматизированных систем дистанционного управления, по установке частотных приводов.
Планируется приобретение, строительство, реконструкция, модернизация машин, оборудования, коммуникаций.

Внедрение автоматизированных систем дистанционного управления на ТЭЦ-1, ОК-37, ОК-35, ОК-34 начиная с 2016г. до 2020г. Требуемый объём инвестиций в данное мероприятие составит 2,542 млн.руб.

Автоматизация процессов горения на котлах в ОК-37, ОК-34, ОК-3, ОК-35, ОК-30, ОК-9, ОК-38, ОК-4 34 начиная с 2016г. до 2020г. Требуемый объём инвестиций в данное мероприятие составит37,322 млн.руб.

Установка частотных приводов на вспомогательном оборудовании в ОК-37, ОК-30, ОК-35, ОК-34, ОК-4, ОК-3, ОК-9, ОК-38, ТЭЦ-1 начиная с 2016г. до 2020г. Требуемый объём инвестиций в данное мероприятие составит 10,381 млн.руб.

Инвестиции, необходимые для реконструкции (технического перевооружения) источников на каждом этапе представлены в табл. 10.4.1. Общий объем инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе составил 838,244 мил.руб. в ценах на апрель 2015г.

В обобщённом виде инвестиции в реконструкцию (техническое перевооружение) источников МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1 в табл.10.2.  
Инвестиции в реконструкцию (техническое перевооружение)

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» составили 838,244 млн.руб (без НДС)
Таблица 10.2

	Источник
	реконструкция
	всего

	ТЭЦ-1
	838,244
	838,244

	Итого
	838,244


    Затраты по  переводу нагрузки  ОК-16, ОК-26, ОК-30 с расширением зоны деятельности ТЭЦ-2 и ОК МП «ТТ» с расширением зоны деятельности ТЭЦ-1 представлены в разделе 10.1.3. 

10.1.3. Инвестиции в строительство новых тепловых сетей

Строительство новых тепловых сетей в зонах перспективной застройки от существующих котельных (завершение строительства тепломагистрали М-7, развитее тепловых сетей микрорайонов «Северо-Западный», «Юго-Западный, «Мирный», «Молодежный», «Спортивный» «Восточный» и др.)  рассмотрено в главе 7 (табл. 7.2.2). Объем требуемых инвестиций для строительства новых тепловых сетей в зонах перспективной застройки от существующих котельных оценивается в 765,199 млн. руб.
Для сооружения перемычки между тепломагистралями М-1 и М-2 от узловой точки УТ-3 до ТК-214б  (глава 7, п. 7.3) потребуется 25,194 млн.руб
 Для строительство перемычки между тепломагистралями М-2 и М-2В (глава 7, п. 7.3) потребуется 27,99 млн.руб
Строительство теплосети для перевода потребителей ОАО «Стройкерамика» на ОК №37 и ОАО «Марбиофарм» на источник теплоснабжения от ТЭЦ-2 со сроками выполнения работ и капитальными затратами представлено в главе 7 табл. 7.4.1. Примерная стоимость работ и необходимый объем инвестиций по переводу потребителей:

- ОАО «Стройкерамика» на ОК №37 составит 9,231 млн.руб, в т.ч. строительство тепловой сети 7,657 млн.руб, перевод на закрытую схему – 0,51 млн.руб. и изменение температурного графика – 1,064 млн.руб.
- ОАО «Марбиофарм» на ТЭЦ-2 потребуется примерно 6,656 млн.руб, в т.ч. строительство тепловой сети 6,125млн.руб. перевод на закрытую схему – 0,135 млн.руб. и изменение температурного графика – 0,396 млн.руб.
Строительство тепловой сети в сторону ОК №30 (в 2016-2017г.) для перевода нагрузок (12,125 Гкал/ч) на ТЭЦ-2 со сроками выполнения работ и капитальными затратами представлено в главе 7 табл.7.4.1. Объем капитальных затрат на внедрение мероприятия составит 18,371 млн. руб., в т.ч. строительство тепловой сети 15,808 млн.руб.
Строительство тепловой сети в сторону ОК №16 (в 2016-2017г.) для перевода нагрузок (7,42 Гкал/ч) на ТЭЦ-2 со сроками выполнения работ и капитальными затратами представлено в главе 7 табл.7.4.1. Объем капитальных затрат составит 25,228 млн. руб. 

Строительство тепловой сети в сторону ОК №26 (в 2015г.) для перевода нагрузок (4,58 Гкал/ч) на ТЭЦ-2 со сроками выполнения работ и капитальными затратами представлено в главе 7 табл.7.4.1. Объем капитальных затрат составит 13,259 млн. руб., в т.ч. строительство тепловой сети 7,233 млн.руб., монтаж оборудования и автоматизация ЦТП – 6,026 млн.руб.

Таблица 10.1.3.1
Затраты по переводу котельных в режим  ЦТП 

	Мероприятия  
ОК
	Мощн. ЦТП, Гкал/ч
	Монтаж оборуд.,

руб.

без НДС
	Автоматиз. ЦТП,

руб.

без НДС
	Модерниз. и проектир. тепловых узлов
	Прокладка тепловой сети (более подробно в главе 7, табл. 7.4.1) руб.
	Итого,

млн. руб

	16
	
	
	
	5,166
	20,634
	25,8

	26
	
	
	
	
	
	13,259

	Всего
	
	
	
	
	
	39,059


В строительство теплопровода для перевода нагрузок потребителей (1,373 Гкал/ч) МП «Троллейбусный транспорт» на источник теплоснабжения ЦТП-2 от ТЭЦ-1  (в дальнейшем на ТЭЦ-1) необходимо 31,15 млн.руб. Более подробно в главе 7,табл.7.4.1.
В обобщённом виде инвестиции в строительство новых тепловых сетей, для замены изношенных участков и в реконструкцию тепловых сетей представлено в табл.10.1.3.4  

Затраты на мероприятия по переводу потребителей на закрытую независимую схему ГВС рассчитывались пропорционально удельной стоимости оборудования и работ, приходящихся на единицу мощности оборудования (1 Гкал/ч). 
Для этого по смете, предоставленной институтом «Марийскгражданпроект» на здание ул.Петрова 24, был определен перечень работ по переводу здания на закрытую систему ГВС, которые включали в себя сантехнические и монтажные работы. Затраты на оборудование и материалы, сантехнические и монтажные составили 0,095995 млн. руб. Нагрузка ГВС на указанный дом равна 0,0495 Гкал/ч. Следовательно удельная стоимость единицы мощности (1 Гкал/ч) закрытой системы ГВС равна
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Нагрузки ГВС по каждому источнику теплоснабжения г. Йошкар-Олы по данным главы 2 представлены в табл. 10.1.3.2.
Таблица 10.1.3.2
	Наименование источника теплоснабжения
	Нагрузка ГВС общая, Гкал/ч
	Нагрузка ГВС подключенная через ЦТП, Гкал/ч
	Нагрузка ГВС за вычетом нагрузки через ЦТП, Гкал/ч
	Стоимость перевода на закрытую схему, млн.руб/Гкал/ч
	Затраты на перевод всего, млн.руб

	От ТЭЦ-2 (договора с ТЭЦ-2) 
	10,4
	3,3
	7,1
	1,94
	13,774

	От ТЭЦ-2 (договора с ТЭЦ-1) 
	15,9
	3,25
	12,65
	1,94
	24,541

	От ТЭЦ-1
	10,52
	0,57
	9,95
	1,94
	19,303

	ОТ ОК-37
	14,61
	3,5
	11,11
	1,94
	21,5534

	ОТ ОК-3
	1,13
	0,16
	0,97
	1,94
	1,8818

	ОТ ОК-4
	 
	 
	0,185
	1,94
	0,3589

	ОТ ОК-16 (3 дома)
	 
	 
	1,0
	1,94
	1,942

	ОТ ОК-30
	
	
	1,32
	1,94
	2,563

	Всего 
	 
	 
	 
	 
	86,917


На модернизацию центральных тепловых пунктов на закрытую схему теплоснабжения, из расчета использования существующих теплообменных аппаратов, необходимо для  21 ЦТП МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» необходимо 5,25 млн.руб.
На модернизацию и реконструкцию 4 ЦТП филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» необходимо 10,0 млн.руб.
Аналогичным образом была определена удельная и общая стоимость мероприятий переводу потребителей на повышенный температурный график по ОАО «Марбиофарм» и ОАО «Стройкерамика». 
По данным ОАО «Марийскгражданпроект» стоимость смесительного узла для отопления и др. необходимого оборудования на примере жилого дома по адресу: ул. Петрова д.24 равна 0,03114572 млн. руб (без НДС). Нагрузка дома - 0,0495 Гкал/ч. Следовательно, удельная стоимость единицы мощности оборудования для перевода нагрузки на повышенный температурный график равна
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Общая стоимость оборудования и работ по переводу ОАО «Марбиофарм», ОАО «Стройкерамика», от ОК-16 на повышенный температурный график теплосети равна 6,626 млн.руб.
Таблица 10.1.3.3
	 
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Стоимость 1 Гкал/ч в млн.руб
	Затраты всего, в млн.руб

	ОАО "Марбиофарм"
	0,629
	0,63
	0,396

	ОАО "Стройкерамика"
	1,69
	0,63
	1,064

	 от ОК-16 
	8,2
	0,64
	5,166

	Всего
	0,3323
	0,63
	6,626


10.1.4. Инвестиции для замены тепловых сетей
Затраты по замене изношенных трубопроводов тепловых сетей котельных ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 рассмотрены в главе 7 (табл. 7.7.1-7.7.2). Инвестиции в замену тепловых сетей ТЭЦ-1 оценивается в 141,375 млн.руб, в ТЭЦ-2 –13,961 млн. руб. Замена изношенных трубопроводов позволит снизить тепловые потери и повысить надёжность при передаче тепловой энергии.
Для замены магистральных трубопроводов тепловой сети М2  необходимо 409,024 млн.руб. инвестиций.
10.1.5. Инвестиции для реконструкции тепловых сетей

Затраты на реконструкцию тепловых сетей ТЭЦ-1 из-за необходимости увеличения диаметра трубопроводов с увеличением перспективной нагрузки на 2014-2027гг. приведены в главе 7 (табл. 7.6.2). Объем необходимых инвестиций составит 111,913 млн. руб., в т.ч. 15,585 млн.руб. по тепловым сетям от М-2А и М-2Б и 96,328 млн. руб. по тепловым сетям от других магистралей и источников.

Замена участка тепловой сети М1 120м Ду700 на Ду1000 потребует 14,95 млн.руб. инвестиций.
Для замены тепловой сети М-2А на участке от ТК-48 до ТК-36 Ду600 на Ду700  необходимо 144,503 млн.руб. инвестиций (табл. 7.2.2. главы 7).
Для замены тепловой сети с большим сроком эксплуатации (табл.7.7.1-7.7.2 главы 7) необходимо 155,336 млн.руб. инвестиций.
Таблица 10.1.4
Инвестиции в строительство новых тепловых сетей, для замены изношенных участков, реконструкцию тепловых сетей и тепловых узлов

	Наименование мероприятий
	Инвестиции в тепловые сети, млн.руб
	Всего

	
	Мероприятия
	

	
	Строительство новых тепловых сетей
	Строительство теплосети для перевода потребителей с
	Строительство перемычки между
	Замена изношенных тепловых сетей
	Реконструкция тепловых сетей с учётом изменения диаметра
	Перевод на закрытую схему
	Перевод на повышенный температурный график
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Квартальных сетей от ОК-37 в строящихся микрорайонах
	157,862
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	157,862

	Квартальных сетей от ОК-38 к строящимся объектам
	103,433
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,433

	Квартальных сетей от М-8, М-2 к строящимся объектам
	17,76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,76

	Замена М-2 от УТ-1 до ТК-36
	 
	 
	 
	409,024
	 
	 
	 
	409,024

	Замена М-2А от ТК-48 до ТК-36
	 
	 
	 
	 
	144,503
	 
	 
	144,503

	Замена М-1 выход с ТЭЦ
	 
	 
	 
	 
	14,95
	 
	 
	14,95

	Замена тепловых сетей с большим сроком эксплуатации и с увеличением диаметра
	
	
	
	155,336
	111,913
	
	
	267,279

	Строительства тепловой сети от М-2 до М-2В
	 
	 
	27,99
	 
	 
	 
	 
	27,99

	Строительства тепловой сети от М-2В до М-1
	 
	 
	25,194
	 
	 
	 
	 
	25,194

	Завершение строительства М-7
	206
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	206

	Продолжение строительства М-7
	98,496
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98,496

	Строительство ТС по Косьмодемьянскому тракту и квартальных сетей
	181,648
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	181,648

	ОАО «Стройкерамика» на ОК №37 
	 
	7,657
	 
	 
	 
	0,51
	1,064
	9,231

	ОАО "Марбиофарм" от М-8
	 
	6,125
	 
	 
	 
	0,135
	0,396
	6,656

	ОК-26 на ТЭЦ-2(М-4) от ЦТП-21
	 
	7,233
	 
	 
	 
	 
	6,026 (ЦТП)
	13,259

	Перевод  ОК-16 на ТЭЦ-2(М-7)
	 
	20,634
	
	
	
	1,942
	5,166
	27,742

	ОК-30 на ТЭЦ-2(М-4) 
	 
	15,808
	
	
	
	2,563
	
	18,371

	ОК-МП "ТТ" на ТЭЦ-1(М-1) 
	 
	31,15
	
	
	
	
	
	31,15

	Модернизация ЦТП
	 
	
	
	
	
	15,25
	
	15,25

	Модернизация ТУ потребителей
	
	
	
	
	
	86,917
	
	86,917

	Всего
	765,199
	88,607
	53,184
	564,39
	271,366
	106,317
	12,652
	1861,715

	Итого
	1742,746
	118,969
	


10.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности
Источниками инвестиций для реконструкции и технического перевооружения источников теплоснабжения, строительства новых тепловых сетей и замены изношенных тепловых сетей, реконструкции тепловых сетей могут явиться введение дополнительных статей затрат при формировании тарифов на тепловую энергию, горячую и холодную воду, средства муниципальной целевой долгосрочной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2011-2015 годы, плата за подключение к централизованному теплоснабжению в соответствии с ФЗ № 190 «О теплоснабжении», финансовые средства других целевых государственных программ, банковские кредиты.
10.3. Расчеты эффективности инвестиций
Для определения ценовых последствий реализации мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения, строительству новых тепловых сетей и замене изношенных тепловых сетей, реконструкции тепловых сетей схемы теплоснабжения, для приведения капитальных вложений к ценам соответствующих лет используются долгосрочные индексы-дефляторы установленные Минэкономразвития России.

Для расчетов эффективности инвестиций используются следующие документы: 
- прогнозные индексы на 2012-2014 гг., соответствующие письму Минэкономразвития России от 25.04.2011 № 8387-АКДОЗ; 

- прогнозные индексы на 2015-2027 гг., соответствующие письму Минэкономразвития от 05.10.2011 №21790-АКДОЗ;

- сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономичес-кого развития Российской Федерации до 2030 года (опубликованные в марте 2013 г.).
Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексы-дефляторы приведены в табл. 10.3.1. 

Расчёты проводятся в ценах базового года (2013 г.). Производственные расходы базового периода приняты по материалам тарифных дел и иных уточняющих документов, переданных теплоснабжающей организацией. Выработка тепловой энергии до 2027 г. рассчитывается с учетом проведения энергосберегающих мероприятий, в результате которых снижаются затраты на собственные нужды котельных, уменьшаются тепловые потери трубопроводов тепловых сетей и др.

Таблица 10.3.1

Прогнозные индексы потребительских цен и индексы-дефляторы на продукцию производителей, %
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10.3.1. Применение индекс-дефляторов

Расходы на оплату труда ППР последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливались в соответствии с формулой
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где i – индекс расчетного периода (при i=0 базовый период 2012 года).
Отчисления на социальные нужды устанавливались в соответствии с табл. 10.3.2.
Таблица 10.3.2

 Страховые взносы, установленные ФЗ от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 28.11.2011) "О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования

	Виды страховых взносов
	2013
	2014

	ПФР
	0,26
	0,26

	ФСС
	0,029
	0,029

	ФФОМС
	0,051
	0,051

	ТФОМС
	0,0
	0,0

	Всего
	0,3
	0,3


Указанные параметры страховых взносов с 2014 до 2030 г. приняты неизменными и равными 30% от ФОТ.

Прогноз цен на природный газ последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой
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Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, устанавливался по аналогичным формулам. 
Прогноз цен на покупной теплоноситель последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой
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Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой
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Прогноз цен на покупную тепловую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии 
формулой
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В конкретных условиях зоны действия СЦТ, где разделены виды деятельности (генерация, передача, сбыт) и на каждый вид деятельности регулятором установлена отдельная цена, оценка ценовых последствий реализации инвестиционных программ (отдельных на каждый вид деятельности) должна быть выполнена для каждого вида деятельности.
   Прогноз расходов на вспомогательные материалы принимался по средневзвешенному индексу-дефлятору в соответствии с той структурой затрат, которая была включена в эту группу при установлении тарифов на тепловую энергию на 2012 г.

Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принимался по индексу-дефлятору на строительно-монтажные работы (см. табл. 3.1 – строка индекс-дефлятор на СМР).

Прогноз расходов на услуги транспорта принимался по средневзвешенному индексу-дефлятору заработной платы, индексу-дефлятору на цены дизельного топлива, индексу потребительских цен, в соответствии со структурой затрат, включенных в состав этой группы, указанной в тарифном деле при установлении тарифа на 2013 г.

Прогноз расходов, включенных в группу расходов «прочие услуги», «цеховые расходы» и «общехозяйственные расходы, сбыт» принимался в соответствии индексом-дефлятором потребительских цен.

 Принятые в начале разработки схемы теплоснабжения индексы-дефляторы должны уточняться и корректироваться в процессе актуализации схемы теплоснабжения.

10.3.2. Тариф на тепловую энергию
Исходя из прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., построены графики тарифов на тепловую энергию по единым теплоснабжающим организациям  г. Йошкар-Олы, производящим тепловую энергию (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2). Использованы данные по тарифам Республиканской службы по тарифам Республики Марий Эл за 2011-2013 г.
Таблица 10.3.3
	Наименование теплоснабжающей организации
	Тариф 2011 г.
	Тариф 2012 г.
	Тариф 2013 г.

	
	Руб/Гкал
	Руб/Гкал
	Руб/Гкал

	МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»
	1069,47
	1133,64
	1294,4

	Филиал «Марий-Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» (ТЭЦ-2)
	

634,47
	672,54
	763,05


Необходимо отметить, что меньшая величина тарифа на тепловую энергию ТЭЦ-2 по сравнению с ТЭЦ-1 объясняется существенно меньшей собственной транспортной составляющей в тарифе ТЭЦ-2, небольшим количеством распределительных квартальных тепловых сетей на балансе ТЭЦ-2. Существенно, что тариф для потребителей ТЭЦ-2  будет возрастать, если они заключают договор с ТЭЦ-2, а подключаются к ТЭЦ-2 через сети ТЭЦ-1. 
На основе данных Республиканской службы по тарифам Республики Марий Эл, с учетом прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. построен прогноз изменения тарифа для ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 до 2027 года в 5-х вариантах.

Вариант 1. На основании индекс-дефляторов.

Вариант 2. На основе прогноза долгосрочного социально-экономичес-кого развития.

Вариант 3. С учетом затрат только на реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения, строительство новых и замену изношенных тепловых сетей, реконструкцию тепловых сетей.

Вариант 4. С учетом суммарных затрат на реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения, строительство новых и замену изношенных тепловых сетей, реконструкцию тепловых сетей и мероприятий по переводу зданий на закрытую схему ГВС.

Вариант 5. С учетом затрат только на мероприятия по переводу зданий на закрытую схему ГВС.

Анализ представленных графиков прогнозов тарифов на тепловую энергию в 2013-2027 гг. показывает, что по первому варианту тариф в 2027 г. для ТЭЦ-1 возрастёт в 2,2 раза и составит 2883,12 руб/Гкал, для ТЭЦ-2 также возрастет в 2,2 раза и составит 1699,60 руб/Гкал. 

На основе данных прогноза долгосрочного социально-экономического развития, по второму варианту, тариф в 2027 г. для ТЭЦ-1 возрастёт в 2,0 раза и составит 2597,21 руб/Гкал, для ТЭЦ-2 также возрастет в 2,2 раза и составит 1531,06 руб/Гкал. 

По третьему варианту, с учетом затрат только на реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения, строительство новых и замену изношенных тепловых сетей, реконструкцию тепловых сетей, тариф в 2027 г. для ТЭЦ-1 возрастёт в 2,6 раза и составит 3309,88 руб/Гкал, для ТЭЦ-2 возрастет в 2,9 раза и составит 2237,14 руб/Гкал. 

По четвертому варианту, с учетом суммарных затрат на реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения, строительство новых и замену изношенных тепловых сетей, реконструкцию тепловых сетей и мероприятий по переводу зданий на закрытую ГВС, тариф в 2027 г. для ТЭЦ-1 возрастёт в 2,6 раза и составит 3323,13 руб/Гкал, для ТЭЦ-2 возрастет в 2,9 раза и составит 2243,82 руб/Гкал.

По пятому варианту, с учетом затрат только на мероприятия по переводу зданий на закрытую ГВС, тариф в 2027 г. для ТЭЦ-1 возрастёт в 2,0 раза и составит 2610,44 руб/Гкал, для ТЭЦ-2 возрастет в 2,2 раза и составит 1714,07 руб/Гкал.
10.4. Оценка ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения

Необходимые финансовые потребности для реализации программ реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения г. Йошкар-Ола представлены в табл. 10.4.1. и 10.4.2.
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Таблица 10.4.1
Инвестиции, необходимые для реконструкции (технического перевооружения) источников на каждом этапе

с затратами на переход к закрытым схемам ГВС
	№ п.п.
	Наименования предложений
	Год внедрения 
	Всего 

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	

	
	В сумме по источникам и тепловым сетям
	93,755
	234,338
	259,170
	265,297
	287,298
	185,874
	235,233
	198,016
	204,120
	152,952
	173,471
	181,669
	162,628
	66,110
	2699,932

	1
	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
	0
	53,822
	4,946
	85,33
	80,007
	84,977
	29,179
	72,254
	66,175
	78,394
	65,593
	84,542
	66,915
	66,11
	838,244

	 
	Замена водогрейных котлов на ТЭЦ-1
	0
	53,822
	0
	59,966
	0
	66,11
	0
	72,254
	0
	78,394
	0
	84,542
	0
	0
	415,088

	 
	Замена паровых котлов на ТЭЦ-1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	63,686
	0
	65,593
	0
	66,915
	0
	196,194

	 
	Реконструкция химводоподготовки на ТЭЦ-1
	0
	0
	0
	0
	31,042
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31,042

	 
	Установка новых котлов и насосов в ОК-38
	0
	0
	0
	0
	7,7
	
	7,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15,400

	 
	Замена водогрейного котла ОК-37
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	66,11
	66,110

	 
	Установка дополнительного сетевого насоса ОК-37
	0
	0
	0
	0
	13,347
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13,347

	 
	Замена подпиточного насоса ОК-37
	0
	0
	0
	0,966
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,966

	 
	Замена баков хранения кислоты ОК-37 и ТЭЦ-1
	0
	0
	1,514
	2,649
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,163

	 
	Замена парового котла ОК-34 и водогрейного котла ОК-3
	0
	0
	0
	13,347
	21,033
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34,380

	 
	Замена сетевых насосов на ТЭЦ-1
	0
	0
	0
	2,046
	2,148
	2,258
	2,368
	0
	2,489
	0
	0
	0
	0
	0
	11,309

	 
	Внедрение автоматизированных систем дистанционного управления 
	0
	0
	0,72
	0,678
	
	0,508
	0,636
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,542

	 
	Автоматизация процессов горения на котлах
	0
	0
	0
	3,729
	3,932
	14,406
	15,255
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37,322

	 
	Установка частотных приводов на вспомогательном оборудовании 
	0
	0
	2,712
	1,949
	0,805
	1,695
	3,22
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,381

	2
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
	93,755
	180,516
	254,2238
	179,9668
	207,2912
	100,8971
	206,0542
	125,7624
	137,9445
	74,5584
	107,8784
	97,127
	95,713
	0
	1861,688

	2.1
	Прокладка новых тепловых сетей
	93,755
	161,26
	198,56
	66,246
	35,974
	50,84
	53,271
	51,522
	51,523
	1,1264
	1,1264
	0
	0
	0
	765,2018

	2.1.1
	Квартальных сетей от ОК-37 в строящихся микрорайонах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	 
	в т.ч. мк-р "Центральный"
	0
	0
	0
	0
	2,5886
	2,5886
	2,5886
	2,5886
	2,5886
	0
	0
	0
	0
	0
	12,943

	 
	в т.ч. мк-р "Спортивный"
	0
	0
	0
	0
	3,5568
	3,5568
	4,6832
	4,6832
	4,6832
	1,1264
	1,1264
	0
	0
	0
	23,416

	 
	в т.ч. мк-р "Восточный"
	0
	0
	2,905
	15,488
	4,9655
	4,9655
	4,9655
	4,9655
	4,9655
	0
	0
	0
	0
	0
	43,22

	 
	в т.ч. мк-р "Мирный"
	0
	0
	0
	15,67
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15,67

	 
	в т.ч. мк-р "Молодежный"
	0
	2,528
	33,263
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35,791

	 
	в т.ч. мк-р "Ремзавод"
	0
	6,374
	6,372
	6,372
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19,118

	 
	в т.ч. тепловая сеть на Манеж
	0
	
	3,853
	3,853
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7,706

	2.1.2
	Квартальных сетей от ОК-38 к строящимся объектам
	0
	24,742
	24,742
	8,9915
	8,9915
	8,9915
	8,9915
	8,9915
	8,9915
	0
	0
	0
	0
	0
	103,433

	2.1.3
	Квартальных сетей от М-8, М-2 к строящимся объектам
	0
	
	10,765
	1,7488
	1,7488
	1,7488
	1,7488
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17,76

	2.1.4
	Строительство М-7
	68,66
	102,52
	112,8
	10,26
	10,26
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	304,496

	2.1.5
	Строительство ТС по Косьмодемьянскому тракту и квартальных сетей
	25,095
	25,095
	3,863
	3,863
	3,863
	28,989
	30,294
	30,294
	30,294
	0
	0
	0
	0
	0
	181,6488

	2.2
	Строительства тепловой сети от М-2 до М-2В и М-2В до М-1
	0
	0
	0
	0
	0
	25,194
	0
	0
	27,99
	0
	0
	0
	0
	0
	53,184

	2.3
	Замена старых тепловых сетей:
	0
	6
	29,863
	75
	95
	24,863
	115,11
	58,432
	58,432
	73,432
	106,75
	97,127
	95,713
	0
	835,726

	 
	в.т.ч. замена М-2 от УТ-1 до ТК-36
	0
	0
	0
	0
	0
	
	58,432
	58,432
	58,432
	58,432
	58,432
	58,432
	58,432
	0
	409,024

	 
	в.т.ч. замена М-1 выход с ТЭЦ
	0
	0
	0
	0
	0
	14,95
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14,95

	 
	в т.ч. замена М-2А от ТК-48 до ТК-36
	0
	0
	23,863
	0
	0
	
	50,68
	0
	0
	0
	23,32
	23,32
	23,32
	0
	144,503

	 
	в.т.ч. тепловых сетей с большим сроком эксплуатации
	0
	0
	0
	30
	45
	5
	6
	0
	0
	15
	25
	15,375
	13,961
	0
	155,336

	 
	в.т.ч. тепловых сетей с увеличением диаметра
	0
	6
	6
	45
	50
	4,913
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	111,913

	2.4
	 Строительство теплосети для перевода потребителей с мелких котельных на более крупные источники с реконструкцией тепловых узлов
	0
	13,259
	25,8
	8,721
	0
	0
	37,671
	15,808
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	101,259

	2.5
	Затраны с переводом на закрытую схему 
	0
	0
	0
	30
	76,317
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	106,317


Выводы
1. Для перевода ОК № 16  на ТЭЦ-2 потребуется около 25,8 млн. руб. Срок перевода ОК№16 в 2016-2017г.  
2. ОК№30 выводится из эксплуатации с передачей нагрузок на М-4 ТЭЦ-2. Необходимо строительство участка тепловой сети длиной 500 м  (см.гл.7,табл.7.4.1). Замена участка ТК445 до ТК-1 на Ду350, 42м. Срок реализации мероприятия 2016-2017г. Объём инвестиций  составит 15,808 млн. руб.
3. По МП «Троллейбусный транспорт» планируется переподключить жилые дома с собственной котельной на М-1 ТЭЦ-1 от ЦТП с реконструкцией существующих тепловых сетей и строительством новых (см.гл.7,табл.7.4.1). Срок реализации мероприятия 2020г. Объём инвестиций составит 31,15 млн. руб.
4. Для  замены шести водогрейных котлов ПТВМ-30 на ТЭЦ-1 необходимо примерно 415,088 млн. руб. 
5. Для замены трех паровых котлов КЕ-35-24-370 на ТЭЦ-1 в 2022-2026 г.г., необходимо 196,194 млн. руб.

6. В связи с дефицитом тепловой энергии на ОК-38 предполагается установка 2 котлов мощностью 6,5 Гкал/ч и 2  сетевых насосов производительностью 500 м3/ч. Объём инвестиций оценивается в 15,4 млн. руб.
7. В 2027 году на ОК-37 планируется замена котла КВГМ-20 на КВГМ-50 

требуемый объём инвестиций оценивается в 66,11млн.руб.
8. Для завершения строительства тепломагистрали  М-7 от второго до шестого участков необходимо примерно 206 млн. руб.

9. Для строительства тепловой сети от ул. Прохорова до Козьмодемьянского тракта длиной 1120 м (продолжение тепломагистрали М-7),  необходимо 98,496 млн. руб.
10. Для строительства тепловой сети от УТ-4н до ул. Гагарина (Медведевский р-н) вдоль Козьмодемьянского тракта требуется  около 96,824 млн. руб. (см.кн.7,табл.7.2.2).
11. Для строительства распределительных тепловых сетей микрорайонов №6, №9А, №9Б,9В необходимо около 84,8248 млн. руб.
12. Для полной замены тепломагистрали М-2 d=700мм длиной 4651 м от УТ-1 до ТК-36 по ул. Петрова на бесканальную прокладку трубопроводов  предизолированными трубами  необходимо примерно 409,024 млн. руб. 
13. На развитие тепловых сетей в микрорайоне Центральный от УТ. Б-13 (М‑2А) необходимо примерно 12,943 млн. руб. 
14. На развитие внутриквартальных тепловых сетей  микрорайонов Мирный, Спортивный, Молодежный, Восточный необходимо примерно 118,097 млн. руб.
15. На строительство внутриквартальных тепловых сетей  микрорайона Ремзавод (Подключение к надземному теплопроводу по ул. Тюленина) необходимо около 19,118 млн. руб.
16.  На строительство тепловых сетей для теплоснабжения микрорайона Звездный необходимо примерно 103,433 млн. руб.

17. На строительство тепловых сетей для теплоснабжения микрорайона Ширяйково  от ТК-2 (М-8) до объектов, которые будут построены до  2027 г необходимо примерно 8,744 млн. руб.
18. На строительство тепловых сетей Ду 300,длина 280 м. в сторону крытого Манежа необходимо примерно 7,706 млн. руб.
19. В реконструкция трубопровода тепломагистрали М-1 протяжённостью 120 м необходимо примерно 14,95 млн. руб.
20. В замену магистрали М-2А на участках от ОК-37 до М-2А.ТК-48А и от М-2А.ТК-48А до М-2А.ТК.36 необходимо примерно 144,503 млн. руб.
21. В строительство перемычки между тепломагистралями М-1 и М-2 (протяжённостью 850м) необходимо примерно 25,194 млн. руб. 
22. Строительство перемычки между тепломагистралями М-2 и М-2В (общей протяжённостью 472,5 м) необходимо примерно 27,99 млн.руб.

23. В строительство тепловой сети от ТК-29 до ТК-20 (ул. ГСБ,24а) для перевода потребителей ОАО «Стройкерамика» на ОК №37 необходимо примерно 7,657 млн. руб.
24. В строительство тепловой сети Ду 150 для перевода потребителей ОАО «Марбиофарм» на ТЭЦ-2 тепломагистраль  М8  необходимо около 6,125 млн. руб.
25. В реконструкцию изношенных тепловых сетей необходимо 155,336 млн. руб.
26. Затраты на реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра  составят для магистральной тепловой сети М-2А-144,503 млн. руб, для прочих – 111,913 млн. руб.
27.  Суммарные финансовые потребности в схему теплоснабжения г. Йошкар-Ола на период с 2014 по 2027 год составят 2699,932 млн. руб.
28.  В сумму финансовых потребностей включены приблизительные  затраты на перевод потребителей на закрытую схему теплоснабжения в размере 106,317млн.руб.
29.  Финансовые потребности могут быть изысканы из средств теплоснабжающих организаций, городского и республиканского бюджетов, внешних инвестиций. Возможно применение инвестиционной надбавки в тариф.
30.  Выполнены прогнозы роста тарифа на тепловую энергию для ТЭЦ-1 и ТЭЦ‑2.
22

